## Главная
HEATrix · Технические данные по моделям | HEATrix · Технические данные по моделям | HEATrix · Технические данные по моделям | HEATrix · Технические данные по моделям | HEATrix · Технические данные по моделям | HEATrix · Технические данные по моделям | HEATrix · Технические данные по моделям | HEATrix · Технические данные по моделям | Отдельные карты
Нажмите на модель или название раздела. Для поиска используйте фильтр столбца «Модель» или Ctrl+F. | Нажмите на модель или название раздела. Для поиска используйте фильтр столбца «Модель» или Ctrl+F. | Нажмите на модель или название раздела. Для поиска используйте фильтр столбца «Модель» или Ctrl+F. | Нажмите на модель или название раздела. Для поиска используйте фильтр столбца «Модель» или Ctrl+F. | Нажмите на модель или название раздела. Для поиска используйте фильтр столбца «Модель» или Ctrl+F. | Нажмите на модель или название раздела. Для поиска используйте фильтр столбца «Модель» или Ctrl+F. | Нажмите на модель или название раздела. Для поиска используйте фильтр столбца «Модель» или Ctrl+F. | Нажмите на модель или название раздела. Для поиска используйте фильтр столбца «Модель» или Ctrl+F. | Нажмите на модель или название раздела. Для поиска используйте фильтр столбца «Модель» или Ctrl+F.
Тепло и холод показаны в условиях каталога. «—» означает отсутствие значения, а не ноль. | Тепло и холод показаны в условиях каталога. «—» означает отсутствие значения, а не ноль. | Тепло и холод показаны в условиях каталога. «—» означает отсутствие значения, а не ноль. | Тепло и холод показаны в условиях каталога. «—» означает отсутствие значения, а не ноль. | Тепло и холод показаны в условиях каталога. «—» означает отсутствие значения, а не ноль. | Тепло и холод показаны в условиях каталога. «—» означает отсутствие значения, а не ноль. | Тепло и холод показаны в условиях каталога. «—» означает отсутствие значения, а не ноль. | Тепло и холод показаны в условиях каталога. «—» означает отсутствие значения, а не ноль. | Тепло и холод показаны в условиях каталога. «—» означает отсутствие значения, а не ноль.
Модель HEATrix | Серия | Тепло, кВт | Холод, кВт | Условия тепла / холода | Электропитание | Характеристики | Рабочие точки | Карты
HX-AR29-7-S | Hetrix Aero R290 | 2.43–7.33 | 2.03–5.35 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR29-11-S | Hetrix Aero R290 | 3.54–10.70 | 2.96–7.81 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR29-14-S | Hetrix Aero R290 | 4.51–14.30 | 3.77–9.94 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR29-16-S | Hetrix Aero R290 | 5.50–16.12 | 4.50–12.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR29-18-S | Hetrix Aero R290 | 5.90–18.00 | 4.94–13.02 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR29-24-S | Hetrix Aero R290 | 6.98–24.00 | 5.84–15.38 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR29-14-T | Hetrix Aero R290 | 4.51–14.30 | 3.77–9.94 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR29-16-T | Hetrix Aero R290 | 5.50–16.12 | 4.50–12.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR29-18-T | Hetrix Aero R290 | 5.90–17.84 | 4.94–13.01 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR29-24-T | Hetrix Aero R290 | 6.98–24.00 | 5.84–15.38 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR29-30-T | Hetrix Aero R290 | 8.59–29.95 | 7.19–18.93 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR29-40-T | Hetrix Aero R290 | 11.00–40.00 | 9.50–25.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR32-7-S | Hetrix Aero R32 | 2.52–7.35 | 2.00–5.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-AR32-12-S | Hetrix Aero R32 | 3.97–11.84 | 2.96–7.50 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Карты · 1
HX-AR32-14-S | Hetrix Aero R32 | 4.33–14.01 | 3.50–9.94 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Карты · 1
HX-AR32-18-S | Hetrix Aero R32 | 6.50–18.00 | 4.50–14.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Карты · 1
HX-AR32-21-S | Hetrix Aero R32 | 7.57–20.51 | 4.94–15.01 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Карты · 1
HX-AR32-27-T | Hetrix Aero R32 | 9.91–26.55 | 8.84–20.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Карты · 1
HX-AR32-33-T | Hetrix Aero R32 | 11.72–32.94 | 9.19–24.93 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Карты · 1
HX-AR32-47-T | Hetrix Aero R32 | 14.50–46.50 | 11.00–32.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR32-47-T | Hetrix Aero Pro R32 | 14.42–46.69 | 11.00–30.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Карты · 2
HX-CR32-74-T | Hetrix Aero Pro R32 | 22.50–73.90 | 20.00–55.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR32-101-T | Hetrix Aero Pro R32 | 29.42–100.69 | 22.00–62.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR32-150-T | Hetrix Aero Pro R32 | 46.87–150.34 | 35.75–96.60 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR32-200-T | Hetrix Aero Pro R32 | 61.88–199.53 | 55.00–148.50 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Карты · 1
HX-SP32-7-S | Hetrix Aero Split R32 | 2.52–7.35 | 2.00–5.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-SP32-12-S | Hetrix Aero Split R32 | 3.97–11.84 | 2.96–7.50 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-SP32-14-S | Hetrix Aero Split R32 | 4.33–14.01 | 3.50–9.94 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-SP32-21-S | Hetrix Aero Split R32 | 7.57–20.51 | 4.94–15.01 | A7/W30–35 / A35/W7 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-SP32-27-T | Hetrix Aero Split R32 | 9.91–26.55 | 8.84–20.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-SP32-33-T | Hetrix Aero Split R32 | 11.72–32.94 | 9.19–24.93 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-GR32-10-S | Hetrix Terra R32 | 2.97–9.60 | 2.50–7.98 | W10–7/W30–35 / W30–35/W12–7* | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-GR32-12-S | Hetrix Terra R32 | 3.81–12.34 | 3.21–10.29 | W10–7/W30–35 / W30–35/W12–7* | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-GR32-16-S | Hetrix Terra R32 | 5.09–16.45 | 4.30–13.72 | W10–7/W30–35 / W30–35/W12–7* | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-GR32-21-S | Hetrix Terra R32 | 6.57–21.25 | 5.56–17.77 | W10–7/W30–35 / W30–35/W12–7* | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-GR32-29-T | Hetrix Terra R32 | 8.90–28.79 | 7.53–24.07 | W10–7/W30–35 / W30–35/W12–7* | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-GR32-38-T | Hetrix Terra R32 | 11.65–37.70 | 9.85–31.52 | W10–7/W30–35 / W30–35/W12–7* | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-GR32-46-T | Hetrix Terra R32 | 13.77–45.56 | 11.63–37.82 | W10–7/W30–35 / W30–35/W12–7* | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-GR32-50-T | Hetrix Terra R32 | 15.62–50.00 | 13.02–43.00 | W10–7/W30–35 / W30–35/W12–7* | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-GR32-100-T | Hetrix Terra R32 | 15.62–100.00 | 13.00–86.00 | W10–7/W30–35 / W30–35/W12–7* | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR29-52-T | Hetrix Aero Pro R290 | 14.81–51.90 | 10.00–35.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR29-71-T | Hetrix Aero Pro R290 | 21.44–71.32 | 18.26–50.81 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR29-90-T | Hetrix Aero Pro R290 | 22.00–90.00 | 17.00–62.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR29-110-T | Hetrix Aero Pro R290 | 30.00–110.00 | 28.00–92.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR29-160-T | Hetrix Aero Pro R290 | 44.00–160.00 | 34.00–125.00 | A7/W30–35 / A35/W7 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR41-70-T | Hetrix Aero Industrial R410A | 70 | 50 | Номинал по каталогу / Номинал по каталогу | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR41-90-T-S | Hetrix Aero Industrial R410A | 90 | 64 | Номинал по каталогу / Номинал по каталогу | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR41-108-T | Hetrix Aero Industrial R410A | 108 | 65 | Номинал по каталогу / Номинал по каталогу | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR41-170-T | Hetrix Aero Industrial R410A | 170 | 120 | Номинал по каталогу / Номинал по каталогу | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR41-210-T | Hetrix Aero Industrial R410A | 210 | 180 | Номинал по каталогу / Номинал по каталогу | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-CR41-90-T-U | Hetrix Aero Industrial R410A | 90 | 52 | Номинал по каталогу / Номинал по каталогу | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WT-3.7-S-150L | Hetrix Aqua Tank | 3.7 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WT-3.7-S-200L | Hetrix Aqua Tank | 3.7 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WT-3.7-S-300L | Hetrix Aqua Tank | 3.7 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WT-7.5-S-400L | Hetrix Aqua Tank | 7.5 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WT-7.5-S-500L | Hetrix Aqua Tank | 7.5 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WT-10-S-500L | Hetrix Aqua Tank | 10 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WC29-1.5-S-200L | Hetrix Aqua Compact R290 | 1.5 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WC29-1.5-S-300L | Hetrix Aqua Compact R290 | 1.5 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WI-10-S | Hetrix Aqua Inverter | 10 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WI-18-S | Hetrix Aqua Inverter | 18 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WI-23-S | Hetrix Aqua Inverter | 23 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WI-36-T | Hetrix Aqua Inverter | 36 | — | A20/W15→55 / — | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WI-45-T | Hetrix Aqua Inverter | 45 | — | A20/W15→55 / — | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WI-70-T | Hetrix Aqua Inverter | 70 | — | A20/W15→55 / — | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WS-12-S | Hetrix Aqua Solar | 12 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WS-20-T | Hetrix Aqua Solar | 20 | — | A20/W15→55 / — | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WS-40-T | Hetrix Aqua Solar | 40 | — | A20/W15→55 / — | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WX-3.7-S | Hetrix Aqua Split | 3.7 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WX-5-S | Hetrix Aqua Split | 5 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WX-7.5-S | Hetrix Aqua Split | 7.5 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WX-10-S | Hetrix Aqua Split | 10 | — | A20/W15→55 / — | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WP-10-S | Hetrix Aqua Pro | 10 | — | A20/W15→55 / — | 220–240 В / 1~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WP-18-T | Hetrix Aqua Pro | 18 | — | A20/W15→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WP-23-T | Hetrix Aqua Pro | 23 | — | A20/W15→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WP-36-T | Hetrix Aqua Pro | 36 | — | A20/W15→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WP-45-T | Hetrix Aqua Pro | 45 | — | A20/W15→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WP-70-T | Hetrix Aqua Pro | 70 | — | A20/W15→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WP-90-T | Hetrix Aqua Pro | 90 | — | A20/W15→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WP-120-T | Hetrix Aqua Pro | 120 | — | A20/W15→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WP-180-T | Hetrix Aqua Pro | 180 | — | A20/W15→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WP-360-T | Hetrix Aqua Pro | 360 | — | A20/W15→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WA-16.5-T | Hetrix Aqua Arctic | 16.5 | — | A7/W9→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WA-33-T | Hetrix Aqua Arctic | 33 | — | A7/W9→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WA-70-T | Hetrix Aqua Arctic | 70 | — | A7/W9→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WA-90-T | Hetrix Aqua Arctic | 90 | — | A7/W9→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WA-170-T | Hetrix Aqua Arctic | 170 | — | A7/W9→55 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WH-13-T | Hetrix Aqua HighTemp | 13 | — | A20/W60–65 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WH-26-T | Hetrix Aqua HighTemp | 26 | — | A20/W60–65 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WH-35-T | Hetrix Aqua HighTemp | 35 | — | A20/W60–65 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WH-52-T | Hetrix Aqua HighTemp | 52 | — | A20/W60–65 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WH-66-T | Hetrix Aqua HighTemp | 66 | — | A20/W60–65 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-WH-120-T | Hetrix Aqua HighTemp | 120 | — | A20/W60–65 / — | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI32-8-S | Hetrix Pool Inverter R32 | 2.00–8.00 | 1.10–4.50 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI32-10-S | Hetrix Pool Inverter R32 | 2.50–10.00 | 1.40–5.50 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI32-12-S | Hetrix Pool Inverter R32 | 3.00–12.00 | 1.70–6.60 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI32-16-S | Hetrix Pool Inverter R32 | 4.00–16.00 | 2.20–8.80 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI32-18-S | Hetrix Pool Inverter R32 | 4.50–18.00 | 2.50–9.90 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI32-21-S | Hetrix Pool Inverter R32 | 5.30–21.00 | 2.90–11.60 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI32-24-S | Hetrix Pool Inverter R32 | 6.00–24.00 | 3.30–13.20 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI32-28-T | Hetrix Pool Inverter R32 | 7.00–28.00 | 3.90–15.40 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI32-35-T | Hetrix Pool Inverter R32 | 8.80–35.00 | 4.80–19.30 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI32-40-T | Hetrix Pool Inverter R32 | 10.00–40.00 | 5.50–22.00 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PS29-18-S | Hetrix Pool Silent R290 | 4.5–18.0 | 2.5–9.9 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI29-10-S | Hetrix Pool Inverter R290 | 4.00–10.0 | 2.9–5.4 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI29-14-S | Hetrix Pool Inverter R290 | 4.40–14.0 | 3.7–6.9 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI29-18-S | Hetrix Pool Inverter R290 | 5.30–18.0 | 4.8–8.9 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI29-22-S | Hetrix Pool Inverter R290 | 6.20–22.0 | 6–11.5 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI29-28-S | Hetrix Pool Inverter R290 | 7.00–28.0 | 7.9–14.6 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI29-32-S | Hetrix Pool Inverter R290 | 7.00–32.0 | 7.9–17.6 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI29-22-T | Hetrix Pool Inverter R290 | 6.20–22.0 | 6–11.5 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI29-28-T | Hetrix Pool Inverter R290 | 7.00–27.5 | 7.9–14.6 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PI29-32-T | Hetrix Pool Inverter R290 | 7.00–32.0 | 7.9–17.6 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PP32-24-T | Hetrix Pool Pro R32 | 6.00–24.00 | 3.30–13.20 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PP32-28-T | Hetrix Pool Pro R32 | 7.00–28.00 | 3.90–15.40 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PP32-36-T | Hetrix Pool Pro R32 | 9.00–36.00 | 5.00–19.80 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PP32-50-T | Hetrix Pool Pro R32 | 12.50–50.00 | 6.88–27.50 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PP32-60-T | Hetrix Pool Pro R32 | 15.0–60.0 | 8.25–33.00 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PP32-80-T | Hetrix Pool Pro R32 | 20.0–80.0 | 11.00–44.00 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PP32-105-T | Hetrix Pool Pro R32 | 26.30–105.00 | 14.40–57.80 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PP32-240-T | Hetrix Pool Pro R32 | 60.00–240.00 | 33.00–132.00 | A26/W26–28 · RH80% / A35/W29 на входе | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PA-18-T | Hetrix Pool Arctic | 18 | — | A7/W26–28 / — | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PA-33-T | Hetrix Pool Arctic | 33 | — | A7/W26–28 / — | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PA-45-T | Hetrix Pool Arctic | 45 | — | A7/W26–28 / — | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PA-65-T | Hetrix Pool Arctic | 65 | — | A7/W26–28 / — | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PA-70-T | Hetrix Pool Arctic | 70 | — | A7/W26–28 / — | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PA-90-T | Hetrix Pool Arctic | 90 | — | A7/W26–28 / — | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PA-170-T | Hetrix Pool Arctic | 170 | — | A7/W26–28 / — | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-PA-340-T | Hetrix Pool Arctic | 340 | — | A7/W26–28 / — | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-IC-C1-S | Hetrix Ice Compact | — | 1 | A35/W25→10 / A35/W25→10 | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-IC-C3-S | Hetrix Ice Compact | — | 3 | A35/W25→10 / A35/W25→10 | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-IC-C5-S | Hetrix Ice Compact | — | 5 | A35/W25→10 / A35/W25→10 | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-IC-C7-S | Hetrix Ice Compact | — | 7 | A35/W25→10 / A35/W25→10 | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-IC-C1-S-110V | Hetrix Ice Compact | — | 1 | A35/W25→10 / A35/W25→10 | 110 В / 1N~ / 60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-IC-C3-S-110V | Hetrix Ice Compact | — | 3 | A35/W25→10 / A35/W25→10 | 110 В / 1N~ / 60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-IC-C4-S-110V | Hetrix Ice Compact | — | 4 | A35/W25→10 / A35/W25→10 | 110 В / 1N~ / 60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-IP32-C8-S | Hetrix Ice Pro R32 | — | 8 | A35/W25→10 / A35/W25→10 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-IP32-C15-S | Hetrix Ice Pro R32 | — | 15 | A35/W25→10 / A35/W25→10 | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-IP32-C20-T | Hetrix Ice Pro R32 | — | 20 | A35/W25→10 / A35/W25→10 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-IP32-C25-T | Hetrix Ice Pro R32 | — | 25 | A35/W25→10 / A35/W25→10 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-IP32-C30-T | Hetrix Ice Pro R32 | — | 30 | A35/W25→10 / A35/W25→10 | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD-3.2 | Hetrix Vent Duct | 3.16 | 1.98 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD-4.4 | Hetrix Vent Duct | 4.36 | 2.73 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD-5.8 | Hetrix Vent Duct | 5.76 | 3.6 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD-7.2 | Hetrix Vent Duct | 7.2 | 4.5 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD-8.7 | Hetrix Vent Duct | 8.72 | 5.45 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD-11.5 | Hetrix Vent Duct | 11.52 | 7.2 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD-14.4 | Hetrix Vent Duct | 14.4 | 9 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD-17.3 | Hetrix Vent Duct | 17.28 | 10.8 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD-20.2 | Hetrix Vent Duct | 20.16 | 12.6 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD19-4.5 | Hetrix Vent Duct 190 | 4.5 | 2.9 | Режим таблицы каталога | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD19-5.6 | Hetrix Vent Duct 190 | 5.6 | 3.8 | Режим таблицы каталога | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD19-7 | Hetrix Vent Duct 190 | 7 | 4.8 | Режим таблицы каталога | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD19-8.6 | Hetrix Vent Duct 190 | 8.6 | 5.6 | Режим таблицы каталога | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD19-11 | Hetrix Vent Duct 190 | 11 | 6.5 | Режим таблицы каталога | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FD19-13.6 | Hetrix Vent Duct 190 | 13.6 | 8.1 | Режим таблицы каталога | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FDH-5.5 | Hetrix Vent Duct Pro | 5.5 | 3.7 | Высокая скорость | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FDH-6.5 | Hetrix Vent Duct Pro | 6.5 | 4.3 | Высокая скорость | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FDH-7.5 | Hetrix Vent Duct Pro | 7.5 | 4.9 | Высокая скорость | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FDH-11.3 | Hetrix Vent Duct Pro | 11.3 | 7.5 | Высокая скорость | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FDH-13.9 | Hetrix Vent Duct Pro | 13.9 | 9.3 | Высокая скорость | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FDH-16.9 | Hetrix Vent Duct Pro | 16.9 | 11.4 | Высокая скорость | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FDH-19.1 | Hetrix Vent Duct Pro | 19.1 | 12.8 | Высокая скорость | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FDH-22.1 | Hetrix Vent Duct Pro | 22.1 | 14.6 | Высокая скорость | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FDH-24.2 | Hetrix Vent Duct Pro | 24.2 | 15.9 | Высокая скорость | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FDH-26.7 | Hetrix Vent Duct Pro | 26.7 | 17.7 | Высокая скорость | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FDH-30.7 | Hetrix Vent Duct Pro | 30.7 | 20.1 | Высокая скорость | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FDH-34.5 | Hetrix Vent Duct Pro | 34.5 | 22.6 | Высокая скорость | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FU-3.2 | Hetrix Vent Universal | 3.16 | 1.98 | Режим таблицы каталога | 220В, 50Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FU-4.4 | Hetrix Vent Universal | 4.36 | 2.73 | Режим таблицы каталога | 220В, 50Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FU-5.8 | Hetrix Vent Universal | 5.76 | 3.6 | Режим таблицы каталога | 220В, 50Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FU-7.2 | Hetrix Vent Universal | 7.2 | 4.5 | Режим таблицы каталога | 220В, 50Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FU-8.7 | Hetrix Vent Universal | 8.72 | 5.45 | Режим таблицы каталога | 220В, 50Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FU-11.5 | Hetrix Vent Universal | 11.52 | 7.2 | Режим таблицы каталога | 220В, 50Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FU-14.4 | Hetrix Vent Universal | 14.4 | 9 | Режим таблицы каталога | 220В, 50Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FU-17.3 | Hetrix Vent Universal | 17.28 | 10.8 | Режим таблицы каталога | 220В, 50Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FU-20.2 | Hetrix Vent Universal | 20.16 | 12.6 | Режим таблицы каталога | 220В, 50Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FS13-1.6 | Hetrix Vent Slim 130 | 1.56 | 0.9 | 1200 об/мин | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FS13-3 | Hetrix Vent Slim 130 | 3 | 1.68 | 1200 об/мин | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FS13-5.7 | Hetrix Vent Slim 130 | 5.65 | 3.36 | 1200 об/мин | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FF24-4.1 | Hetrix Vent Floor 240 | 4.05 | 2.7 | Высокая скорость | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FF24-5.4 | Hetrix Vent Floor 240 | 5.4 | 3.6 | Высокая скорость | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FF24-6.8 | Hetrix Vent Floor 240 | 6.75 | 4.5 | Высокая скорость | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FF24-8.1 | Hetrix Vent Floor 240 | 8.1 | 5.4 | Высокая скорость | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FF24-10.8 | Hetrix Vent Floor 240 | 10.8 | 7.2 | Высокая скорость | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FF24-13.5 | Hetrix Vent Floor 240 | 13.5 | 9 | Высокая скорость | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FF24-16.2 | Hetrix Vent Floor 240 | 16.2 | 10.8 | Высокая скорость | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FF24-18.9 | Hetrix Vent Floor 240 | 18.9 | 12.6 | Высокая скорость | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FW-5.6 | Hetrix Vent Wall | 5.6 | 3.72 | Режим таблицы каталога | 220 В / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FW-9.2 | Hetrix Vent Wall | 9.2 | 5.4 | Режим таблицы каталога | 220 В / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC1-2.7 | Hetrix Vent Cassette 1 | 2.7 | 1.8 | Высокая скорость | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC1-4.1 | Hetrix Vent Cassette 1 | 4.05 | 2.7 | Высокая скорость | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC1-5.4 | Hetrix Vent Cassette 1 | 5.4 | 3.6 | Высокая скорость | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC1-6.8 | Hetrix Vent Cassette 1 | 6.75 | 4.5 | Высокая скорость | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC1-8.1 | Hetrix Vent Cassette 1 | 8.1 | 5.4 | Высокая скорость | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC2-5.5 | Hetrix Vent Cassette 2 | 5.5 | 3.8 | Режим таблицы каталога | 220 В / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC2-6.7 | Hetrix Vent Cassette 2 | 6.7 | 4.5 | Режим таблицы каталога | 220 В / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC2-8 | Hetrix Vent Cassette 2 | 8 | 5.4 | Режим таблицы каталога | 220 В / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC2-10.8 | Hetrix Vent Cassette 2 | 10.8 | 7.2 | Режим таблицы каталога | 220 В / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC4-2.7 | Hetrix Vent Cassette 4 | 2.7 | 1.8 | Высокая скорость | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC4-4.1 | Hetrix Vent Cassette 4 | 4.05 | 2.7 | Высокая скорость | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC4-5.4 | Hetrix Vent Cassette 4 | 5.4 | 3.6 | Высокая скорость | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC4-6.8 | Hetrix Vent Cassette 4 | 6.75 | 4.5 | Высокая скорость | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC4-8.1 | Hetrix Vent Cassette 4 | 8.1 | 5.4 | Высокая скорость | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC4-10.8 | Hetrix Vent Cassette 4 | 10.8 | 7.2 | Высокая скорость | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC4-13.5 | Hetrix Vent Cassette 4 | 13.5 | 9 | Высокая скорость | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC4-16.2 | Hetrix Vent Cassette 4 | 16.2 | 10.8 | Высокая скорость | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC4-18.9 | Hetrix Vent Cassette 4 | 18.9 | 12.6 | Высокая скорость | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC8-6.7 | Hetrix Vent Cassette 8 | 6.7 | 4.5 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC8-8 | Hetrix Vent Cassette 8 | 8 | 5.4 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC8-10.8 | Hetrix Vent Cassette 8 | 10.8 | 7.2 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC8-14.5 | Hetrix Vent Cassette 8 | 14.5 | 9.9 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC8-16.2 | Hetrix Vent Cassette 8 | 16.2 | 10.8 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FC8-18.9 | Hetrix Vent Cassette 8 | 18.9 | 12.6 | Режим таблицы каталога | 220 В, 50 Гц | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FG13-2.5 | Hetrix Glass | 2.48 | 1.45 | Верхняя граница диапазона каталога | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FG13-4.7 | Hetrix Glass | 4.65 | 2.65 | Верхняя граница диапазона каталога | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FG13-8.4 | Hetrix Glass | 8.39 | 4.78 | Верхняя граница диапазона каталога | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FH11-5.8 | Hetrix Warm | 5.76 | — | Обогрев | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-12.5-R4 | Hetrix AirFlow | 12.5 | 8.4 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-17.6-R6 | Hetrix AirFlow | 17.6 | 10 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-21.2-R8 | Hetrix AirFlow | 21.2 | 11.3 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-17.8-R4 | Hetrix AirFlow | 17.8 | 11.2 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-22.8-R6 | Hetrix AirFlow | 22.8 | 15.16 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-29.5-R8 | Hetrix AirFlow | 29.5 | 19.5 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-21.8-R4 | Hetrix AirFlow | 21.8 | 13.9 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-28.5-R6 | Hetrix AirFlow | 28.5 | 18.96 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-36.1-R8 | Hetrix AirFlow | 36.1 | 24.6 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-26.1-R4 | Hetrix AirFlow | 26.1 | 16.8 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-34.2-R6 | Hetrix AirFlow | 34.2 | 22.8 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-44.2-R8 | Hetrix AirFlow | 44.2 | 29.5 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-34.8-R4 | Hetrix AirFlow | 34.8 | 22.1 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-45.6-R6 | Hetrix AirFlow | 45.6 | 30.23 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-59-R8 | Hetrix AirFlow | 59 | 39.39 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-43.6-R4 | Hetrix AirFlow | 43.6 | 27.6 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-57-R6 | Hetrix AirFlow | 57 | 37.7 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-73.7-R8 | Hetrix AirFlow | 73.7 | 49.1 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-52.3-R4 | Hetrix AirFlow | 52.3 | 33.26 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-68.3-R6 | Hetrix AirFlow | 68.3 | 45.33 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-88.4-R8 | Hetrix AirFlow | 88.4 | 60.9 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-66-R4 | Hetrix AirFlow | 66 | 47.6 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-79.4-R6 | Hetrix AirFlow | 79.4 | 58.3 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-103.2-R8 | Hetrix AirFlow | 103.2 | 71.4 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-72-R4 | Hetrix AirFlow | 72 | 49.6 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-91.1-R6 | Hetrix AirFlow | 91.1 | 66.4 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-117-R8 | Hetrix AirFlow | 117 | 82.6 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-87.1-R4 | Hetrix AirFlow | 87.1 | 57.6 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-113.9-R6 | Hetrix AirFlow | 113.9 | 78.9 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-149.4-R8 | Hetrix AirFlow | 149.4 | 93.9 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-104.5-R4 | Hetrix AirFlow | 104.5 | 69.6 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-136.7-R6 | Hetrix AirFlow | 136.7 | 88.1 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-176-R8 | Hetrix AirFlow | 176 | 112.5 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-117.6-R4 | Hetrix AirFlow | 117.6 | 78.3 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-153.8-R6 | Hetrix AirFlow | 153.8 | 99 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-199-R8 | Hetrix AirFlow | 199 | 126.4 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-130.7-R4 | Hetrix AirFlow | 130.7 | 87 | 4 ряда теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-170.9-R6 | Hetrix AirFlow | 170.9 | 110 | 6 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты
HX-FAH-221-R8 | Hetrix AirFlow | 221 | 140.5 | 8 рядов теплообменника | Не указано в каталоге | Открыть | Открыть | Нет карты

## Данные моделей
Данные моделей | Данные моделей | Данные моделей | Данные моделей | Данные моделей | Данные моделей | Данные моделей | Данные моделей | На главную
Выберите модель на главной. В каждой карточке доступны характеристики, режимы и карты. | Выберите модель на главной. В каждой карточке доступны характеристики, режимы и карты. | Выберите модель на главной. В каждой карточке доступны характеристики, режимы и карты. | Выберите модель на главной. В каждой карточке доступны характеристики, режимы и карты. | Выберите модель на главной. В каждой карточке доступны характеристики, режимы и карты. | Выберите модель на главной. В каждой карточке доступны характеристики, режимы и карты. | Выберите модель на главной. В каждой карточке доступны характеристики, режимы и карты. | Выберите модель на главной. В каждой карточке доступны характеристики, режимы и карты. | Выберите модель на главной. В каждой карточке доступны характеристики, режимы и карты.
HX-AR29-7-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-7-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-7-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-7-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-7-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-7-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-7-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-7-S · Hetrix Aero R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Моноблок | Моноблок | Моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1192 × 580 × 774 | 1192 × 580 × 774 | 1192 × 580 × 774
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 110 | 110 | 110
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.7 | 3.7 | 3.7
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 17 | 17 | 17
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.2 | 1.2 | 1.2
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1192 × 580 × 774 | 1192 × 580 × 774 | 1192 × 580 × 774
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 110 | 110 | 110
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 5.24 | 5.24 | 5.24
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 182,6% | 182,6% | 182,6%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.64 | 4.64 | 4.64
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 40 | 40 | 40
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 30.5 | 30.5 | 30.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 26 | 26 | 26
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 54 | 54 | 54
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 4.9 | 4.9 | 4.9
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 144,2% | 144,2% | 144,2%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.68 | 3.68 | 3.68
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 41 | 41 | 41
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 31.5 | 31.5 | 31.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 27 | 27 | 27
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 55 | 55 | 55
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 0.8 | 0.8 | 0.8
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 20 | 20 | 20
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1340×660×945 | 1340×660×945 | 1340×660×945
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 150 | 150 | 150
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,47–1,77 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,43–7,33 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,13–5,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,64–2,27 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,16–6,62 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,92–3,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,45–2,08 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,56–6,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,96–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,61–2,79 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,44–5,75 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,06–2,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,44–2,04 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,25–4,94 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,42–2,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,57–2,77 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,19–4,79 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,73–2,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,43–2,01 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,05–4,25 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,11–2,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,56–2,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,03–4,08 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,65–1,83 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,59–1,97 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2,03–5,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,71–3,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,56–2,08 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,92–8,72 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,2–5,19 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,53–2,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,50–7,75 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,61–4,72 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR29-11-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-11-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-11-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-11-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-11-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-11-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-11-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-11-S · Hetrix Aero R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Моноблок | Моноблок | Моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1407 × 580 × 970 | 1407 × 580 × 970 | 1407 × 580 × 970
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 150 | 150 | 150
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.6 | 4.6 | 4.6
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 20 | 20 | 20
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.72 | 1.72 | 1.72
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1407 × 580 × 970 | 1407 × 580 × 970 | 1407 × 580 × 970
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 150 | 150 | 150
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 7.65 | 7.65 | 7.65
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 186,2% | 186,2% | 186,2%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.73 | 4.73 | 4.73
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 44 | 44 | 44
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 34.5 | 34.5 | 34.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 30 | 30 | 30
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 58 | 58 | 58
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 7.16 | 7.16 | 7.16
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 145,4% | 145,4% | 145,4%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.71 | 3.71 | 3.71
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 35.5 | 35.5 | 35.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 31 | 31 | 31
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 59 | 59 | 59
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 1 | 1 | 1
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 23 | 23 | 23
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1535×660×1140 | 1535×660×1140 | 1535×660×1140
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 200 | 200 | 200
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,67–2,55 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,54–10,70 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,19–5,32 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,92–3,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,15–9,66 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,82–3,41 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,66–3,05 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,27–8,98 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,94–3,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,87–4,06 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,10–8,40 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,07–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,64–3,04 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,83–7,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,37–2,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,85–4,06 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,74–6,99 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,72–2,04 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,63–2,94 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,53–6,20 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,11–2,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,82–3,65 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,50–5,95 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,63–1,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,86–2,78 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2,96–7,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,81–3,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,83–2,93 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,25–12,09 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,13–5,14 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,74–3,04 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,54–11,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,62–4,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR29-14-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-S · Hetrix Aero R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Моноблок | Моноблок | Моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1407 × 580 × 973 | 1407 × 580 × 973 | 1407 × 580 × 973
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 150 | 150 | 150
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 25 | 25 | 25
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.41 | 2.41 | 2.41
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1407 × 580 × 973 | 1407 × 580 × 973 | 1407 × 580 × 973
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 150 | 150 | 150
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 10.07 | 10.07 | 10.07
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 181,0% | 181,0% | 181,0%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.6 | 4.6 | 4.6
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 44 | 44 | 44
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 34.5 | 34.5 | 34.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 30 | 30 | 30
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 58 | 58 | 58
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 9.11 | 9.11 | 9.11
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 143,4% | 143,4% | 143,4%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.66 | 3.66 | 3.66
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 35.5 | 35.5 | 35.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 31 | 31 | 31
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 59 | 59 | 59
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 1.4 | 1.4 | 1.4
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1535×660×1150 | 1535×660×1150 | 1535×660×1150
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 200 | 200 | 200
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,85–3,55 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,51–14,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,03–5,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,19–4,27 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,01–12,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,93–3,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,83–4,08 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,89–11,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,90–3,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,16–5,24 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,68–10,69 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,04–2,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,81–3,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,32–9,18 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,41–2,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,08–5,17 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,22–8,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,72–2,05 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,79–3,70 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,94–7,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,13–2,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,01–4,57 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,91–7,58 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,66–1,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,09–3,64 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3,77–9,94 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,73–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,03–3,67 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,41–15,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,17–5,24 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,03–3,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,75–14,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,6–4,63 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR29-16-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-S · Hetrix Aero R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Моноблок | Моноблок | Моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1407 × 580 × 973 | 1407 × 580 × 973 | 1407 × 580 × 973
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 150 | 150 | 150
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 32 | 32 | 32
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.1 | 3.1 | 3.1
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1407 × 580 × 973 | 1407 × 580 × 973 | 1407 × 580 × 973
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 150 | 150 | 150
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 11 | 11 | 11
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 183,0% | 183,0% | 183,0%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.65 | 4.65 | 4.65
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 47 | 47 | 47
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 37.5 | 37.5 | 37.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 31 | 31 | 31
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 59 | 59 | 59
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 10 | 10 | 10
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 143,8% | 143,8% | 143,8%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.67 | 3.67 | 3.67
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 1.5 | 1.5 | 1.5
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1535×660×1150 | 1535×660×1150 | 1535×660×1150
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 200 | 200 | 200
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,06–3,93 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,50–16,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,10–5,18 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,59–5,55 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,25–16,10 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,90–3,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,10–4,78 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,79–13,96 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,92–3,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,35–6,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,22–13,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,07–2,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,99–4,86 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,84–11,52 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,37–2,88 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,33–5,80 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,70–10,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,75–2,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,91–4,29 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,24–9,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,15–2,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,34–5,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,50–9,14 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,68–1,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,30–4,41 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4,50–12,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,72–3,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,22–4,27 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,50–18,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,22–5,33 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,14–4,56 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,50–16,51 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,62–4,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR29-18-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-S · Hetrix Aero R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Моноблок | Моноблок | Моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 200 | 200 | 200
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 32 | 32 | 32
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.1 | 3.1 | 3.1
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 200 | 200 | 200
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 12.75 | 12.75 | 12.75
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 183,0% | 183,0% | 183,0%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.65 | 4.65 | 4.65
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 11.93 | 11.93 | 11.93
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 143,8% | 143,8% | 143,8%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.67 | 3.67 | 3.67
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 1.5 | 1.5 | 1.5
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1330×640×1770 | 1330×640×1770 | 1330×640×1770
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 250 | 250 | 250
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,14–4,39 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,90–18,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,10–5,18 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,67–6,14 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,50–17,80 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,90–3,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,17–5,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,00–14,96 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,92–3,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,48–6,73 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,51–14,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,08–2,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,06–5,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,04–12,02 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,39–2,86 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,43–6,66 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,90–11,65 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,75–2,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,03–4,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,54–10,34 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,15–2,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,34–5,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,50–9,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,68–1,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,42–4,73 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4,94–13,02 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,75–3,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,35–4,74 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,08–19,62 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,14–5,26 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,26–5,06 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,00–18,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,6–4,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR29-24-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-S · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-S · Hetrix Aero R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Моноблок | Моноблок | Моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 200 | 200 | 200
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8.8 | 8.8 | 8.8
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 40 | 40 | 40
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 200 | 200 | 200
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 15.07 | 15.07 | 15.07
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 183,4% | 183,4% | 183,4%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.66 | 4.66 | 4.66
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 47 | 47 | 47
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 37.5 | 37.5 | 37.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 33 | 33 | 33
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 62 | 62 | 62
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 14.1 | 14.1 | 14.1
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 144,2% | 144,2% | 144,2%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.68 | 3.68 | 3.68
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 48 | 48 | 48
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 38.5 | 38.5 | 38.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 34 | 34 | 34
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 63 | 63 | 63
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2 | 2 | 2
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN32 | DN32 | DN32
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1330×640×1770 | 1330×640×1770 | 1330×640×1770
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 250 | 250 | 250
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,34–5,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,98–24,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,09–5,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,86–7,54 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,21–22,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,92–3,33 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,30–7,01 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,47–20,68 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,95–3,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,71–7,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,14–16,54 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,09–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,26–5,97 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,60–14,20 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,38–2,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,66–7,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,43–13,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,76–2,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,23–5,74 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,01–12,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,13–2,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,56–7,24 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,95–11,73 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,62–1,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,68–5,57 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5,84–15,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,76–3,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,60–6,33 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,38–26,4 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,17–5,25 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,51–6,72 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,04–24,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,64–4,66 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR29-14-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-14-T · Hetrix Aero R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Моноблок | Моноблок | Моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1407 × 580 × 973 | 1407 × 580 × 973 | 1407 × 580 × 973
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 150 | 150 | 150
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 8 | 8 | 8
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.41 | 2.41 | 2.41
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1407 × 580 × 973 | 1407 × 580 × 973 | 1407 × 580 × 973
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 150 | 150 | 150
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 10.07 | 10.07 | 10.07
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 181,0% | 181,0% | 181,0%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.6 | 4.6 | 4.6
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 44 | 44 | 44
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 34.5 | 34.5 | 34.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 30 | 30 | 30
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 58 | 58 | 58
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 9.11 | 9.11 | 9.11
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 143,8% | 143,8% | 143,8%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.67 | 3.67 | 3.67
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 35.5 | 35.5 | 35.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 31 | 31 | 31
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 59 | 59 | 59
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 1.4 | 1.4 | 1.4
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1535×660×1150 | 1535×660×1150 | 1535×660×1150
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 200 | 200 | 200
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,85–3,55 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,51–14,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,03–5,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,19–4,27 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,01–12,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,93–3,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,83–4,08 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,89–11,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,90–3,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,16–5,24 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,68–10,69 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,04–2,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,81–3,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,32–9,18 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,41–2,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,08–5,17 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,22–8,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,72–2,05 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,79–3,70 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,94–7,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,13–2,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,01–4,57 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,91–7,58 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,66–1,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,09–3,64 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3,77–9,94 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,73–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,03–3,67 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,41–15,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,17–5,24 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,98–3,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,53–14,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,6–4,63 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR29-16-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-16-T · Hetrix Aero R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Моноблок | Моноблок | Моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1407 × 584 × 973 | 1407 × 584 × 973 | 1407 × 584 × 973
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 150 | 150 | 150
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 12 | 12 | 12 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1407 × 584 × 973 | 1407 × 584 × 973 | 1407 × 584 × 973 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 150 | 150 | 150 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 11.48 | 11.48 | 11.48 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 183,8% | 183,8% | 183,8% | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.67 | 4.67 | 4.67 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 31 | 31 | 31 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 59 | 59 | 59 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 11.93 | 11.93 | 11.93 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 144,2% | 144,2% | 144,2% | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.68 | 3.68 | 3.68 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++ | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 31 | 31 | 31 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 59 | 59 | 59 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 15 | 15 | 15 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1535×660×1150 | 1535×660×1150 | 1535×660×1150 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 200 | 200 | 200 | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием. | Заправка хладагента 15,0 кг требует подтверждения перед проектированием.
В строке заправки хладагента исходник указывает 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение производителя. Заправка R290 указана в таблице как 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение перед проектированием. | В строке заправки хладагента исходник указывает 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение производителя. Заправка R290 указана в таблице как 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение перед проектированием. | В строке заправки хладагента исходник указывает 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение производителя. Заправка R290 указана в таблице как 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение перед проектированием. | В строке заправки хладагента исходник указывает 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение производителя. Заправка R290 указана в таблице как 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение перед проектированием. | В строке заправки хладагента исходник указывает 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение производителя. Заправка R290 указана в таблице как 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение перед проектированием. | В строке заправки хладагента исходник указывает 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение производителя. Заправка R290 указана в таблице как 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение перед проектированием. | В строке заправки хладагента исходник указывает 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение производителя. Заправка R290 указана в таблице как 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение перед проектированием. | В строке заправки хладагента исходник указывает 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение производителя. Заправка R290 указана в таблице как 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение перед проектированием. | В строке заправки хладагента исходник указывает 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение производителя. Заправка R290 указана в таблице как 15.0 кг. Значение сохранено без исправления; требуется подтверждение перед проектированием.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,05–3,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,50–16,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,12–5,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,50–5,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,00–15,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,92–3,33 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,05–4,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,62–13,26 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,95–3,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,36–6,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,30–13,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,14–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,98–4,55 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,82–11,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,42–2,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,29–5,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,72–10,52 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,81–2,11 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,89–4,17 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,24–9,14 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,19–2,53 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,13–5,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,20–8,71 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,70–1,94 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,28–4,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4,50–12,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,85–3,52 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,98–3,77 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,24–16,01 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,25–5,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,14–4,56 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,50–16,51 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,62–4,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR29-18-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-18-T · Hetrix Aero R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Моноблок | Моноблок | Моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 200 | 200 | 200
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 12 | 12 | 12
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.1 | 3.1 | 3.1
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 200 | 200 | 200
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 12.75 | 12.75 | 12.75
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 183,0% | 183,0% | 183,0%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.65 | 4.65 | 4.65
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 11.93 | 11.93 | 11.93
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 144,2% | 144,2% | 144,2%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.68 | 3.68 | 3.68
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 1.5 | 1.5 | 1.5
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1330×640×1770 | 1330×640×1770 | 1330×640×1770
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 250 | 250 | 250
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,14–4,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,90–17,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,10–5,18 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,59–5,55 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,25–16,10 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,90–3,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,10–5,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,79–14,96 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,92–3,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,48–6,73 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,51–14,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,08–2,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,06–5,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,04–12,02 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,39–2,86 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,43–6,66 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,90–11,65 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,75–2,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,03–4,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,54–10,34 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,15–2,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,34–5,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,50–9,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,68–1,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,42–4,73 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4,94–13,01 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,75–3,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,35–4,74 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,08–19,62 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,14–5,26 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,26–5,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,00–18,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,6–4,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR29-24-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-24-T · Hetrix Aero R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Моноблок | Моноблок | Моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 200 | 200 | 200
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 10.5 | 10.5 | 10.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 17 | 17 | 17
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596 | 1188 × 580 × 1596
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 200 | 200 | 200
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 15.07 | 15.07 | 15.07
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 183,4% | 183,4% | 183,4%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.66 | 4.66 | 4.66
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 47 | 47 | 47
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 37.5 | 37.5 | 37.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 33 | 33 | 33
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 62 | 62 | 62
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 14.1 | 14.1 | 14.1
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 144,2% | 144,2% | 144,2%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.68 | 3.68 | 3.68
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 48 | 48 | 48
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 38.5 | 38.5 | 38.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 34 | 34 | 34
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 63 | 63 | 63
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2 | 2 | 2
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN32 | DN32 | DN32
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1330×640×1770 | 1330×640×1770 | 1330×640×1770
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 250 | 250 | 250
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,34–5,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,98–24,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,09–5,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,86–7,54 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,21–22,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,92–3,33 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,30–7,01 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,47–20,68 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,95–3,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,71–7,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,14–16,54 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,09–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,26–5,97 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,60–14,20 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,38–2,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,66–7,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,43–13,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,76–2,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,23–5,74 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,01–12,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,13–2,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,56–7,24 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,95–11,73 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,62–1,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,68–5,57 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5,84–15,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,76–3,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,60–6,33 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,38–26,4 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,17–5,25 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,50–6,59 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,00–24,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,64–4,66 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR29-30-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-30-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-30-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-30-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-30-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-30-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-30-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-30-T · Hetrix Aero R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Моноблок | Моноблок | Моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1303 × 580 × 1596 | 1303 × 580 × 1596 | 1303 × 580 × 1596
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 200 | 200 | 200
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 13 | 13 | 13
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 20 | 20 | 20
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1303 × 580 × 1596 | 1303 × 580 × 1596 | 1303 × 580 × 1596
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 200 | 200 | 200
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 19.78 | 19.78 | 19.78
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 184,2% | 184,2% | 184,2%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.68 | 4.68 | 4.68
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 49 | 49 | 49
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 39.5 | 39.5 | 39.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 35 | 35 | 35
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 64 | 64 | 64
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 17.35 | 17.35 | 17.35
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 144,2% | 144,2% | 144,2%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.68 | 3.68 | 3.68
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 50 | 50 | 50
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 40.5 | 40.5 | 40.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 36 | 36 | 36
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 65 | 65 | 65
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2.3 | 2.3 | 2.3
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 35 | 35 | 35
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN32 | DN32 | DN32
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1450×630×1775 | 1450×630×1775 | 1450×630×1775
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 270 | 270 | 270
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,61–7,64 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,59–29,95 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 3,92–5,32 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,38–10,08 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,64–28,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,82–3,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,61–7,56 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,51–21,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,88–3,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,08–9,88 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,10–20,36 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,06–2,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,57–7,53 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,43–17,48 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,32–2,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,01–9,52 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,22–16,94 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,78–2,10 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,51–7,16 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,70–15,04 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,10–2,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,91–8,54 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,63–14,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,69–1,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,08–6,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7,19–18,93 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,80–3,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,98–7,98 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,31–32,95 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,13–5,2 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,90–8,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,87–30,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,61–4,66 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR29-40-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-40-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-40-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-40-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-40-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-40-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-40-T · Hetrix Aero R290 | HX-AR29-40-T · Hetrix Aero R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Моноблок | Моноблок | Моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1303 × 580 × 1821 | 1303 × 580 × 1821 | 1303 × 580 × 1821
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 280 | 280 | 280
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 18 | 18 | 18
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 25 | 25 | 25
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 6.88 | 6.88 | 6.88
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1303 × 580 × 1821 | 1303 × 580 × 1821 | 1303 × 580 × 1821
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 280 | 280 | 280
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 25.23 | 25.23 | 25.23
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 186,6% | 186,6% | 186,6%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.74 | 4.74 | 4.74
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 51 | 51 | 51
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 41.5 | 41.5 | 41.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 37 | 37 | 37
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 65 | 65 | 65
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 23.25 | 23.25 | 23.25
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 143,8% | 143,8% | 143,8%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.67 | 3.67 | 3.67
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 52 | 52 | 52
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 42.5 | 42.5 | 42.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 38 | 38 | 38
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 66 | 66 | 66
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 3 | 3 | 3
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 35 | 35 | 35
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN40 | DN40 | DN40
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1450×630×2000 | 1450×630×2000 | 1450×630×2000
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 300 | 300 | 300
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,07–10,23 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11,00–40,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 3,91–5,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,14–13,54 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,24–38,60 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,85–3,26 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,19–10,59 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,50–30,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,88–3,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,96–14,08 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,25–29,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,06–2,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,31–10,68 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,53–24,68 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,31–2,83 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,92–13,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,22–23,94 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,79–2,13 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,24–9,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,50–20,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,12–2,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,84–12,17 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,40–20,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,68–1,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,75–8,77 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9,50–25,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,85–3,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,29–10,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 12,00–45,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,15–5,25 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,36–11,05 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11,00–40,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,62–4,66 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR32-7-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-7-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-7-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-7-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-7-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-7-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-7-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-7-S · Hetrix Aero R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Инверторная система | Инверторная система | Инверторная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1173 × 530 × 700 | 1173 × 530 × 700 | 1173 × 530 × 700
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 75 | 75 | 75
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.7 | 3.7 | 3.7
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 16 | 16 | 16
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.03 | 1.03 | 1.03
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1173 × 530 × 700 | 1173 × 530 × 700 | 1173 × 530 × 700
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 75 | 75 | 75
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 5.24 | 5.24 | 5.24
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 178,6% | 178,6% | 178,6%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.54 | 4.54 | 4.54
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 41 | 41 | 41
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 31.5 | 31.5 | 31.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 27 | 27 | 27
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 55 | 55 | 55
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 4.9 | 4.9 | 4.9
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 143,4% | 143,4% | 143,4%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.66 | 3.66 | 3.66
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 41 | 41 | 41
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 31.5 | 31.5 | 31.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 27 | 27 | 27
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 55 | 55 | 55
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 1.5 | 1.5 | 1.5
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 20 | 20 | 20
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1200×560×830 | 1200×560×830 | 1200×560×830
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1350×630×890 | 1350×630×890 | 1350×630×890
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,48–1,78 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,52–7,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,13–5,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,79–2,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,65–8,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,92–3,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,50–1,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,72–5,54 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,96–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,79–2,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,89–6,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,06–2,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,51–1,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,44–4,62 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,42–2,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,79–2,99 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,63–5,17 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,73–2,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,54–1,99 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,31–4,19 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,11–2,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,83–2,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,52–4,79 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,65–1,83 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,58–1,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2,00–5,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,71–3,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,70–1,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,52–8,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,20–5,02 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,53–1,99 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,50–7,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,51–4,72 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-AR32-12-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-12-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-12-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-12-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-12-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-12-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-12-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-12-S · Hetrix Aero R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Инверторная система | Инверторная система | Инверторная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1173 × 530 × 700 | 1173 × 530 × 700 | 1173 × 530 × 700
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 103 | 103 | 103
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.8 | 4.8 | 4.8
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 20 | 20 | 20
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.55 | 1.55 | 1.55
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1173 × 530 × 700 | 1173 × 530 × 700 | 1173 × 530 × 700
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 103 | 103 | 103
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 8.96 | 8.96 | 8.96
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 175% | 175% | 175%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.45 | 4.45 | 4.45
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 35.5 | 35.5 | 35.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 31 | 31 | 31
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 59 | 59 | 59
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 7.16 | 7.16 | 7.16
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 144,2% | 144,2% | 144,2%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.68 | 3.68 | 3.68
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2 | 2 | 2
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 23 | 23 | 23
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1200×560×830 | 1200×560×830 | 1200×560×830
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1350×580×875 | 1350×580×875 | 1350×580×875
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,76–2,83 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,97–11,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,19–5,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,22–4,02 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,16–11,34 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,82–3,41 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,79–2,96 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,71–8,71 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,94–3,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,23–4,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,97–8,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,07–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,80–3,06 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,27–7,26 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,37–2,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,26–4,14 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,57–7,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,72–2,04 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,84–3,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,06–6,59 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,11–2,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,29–4,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,38–6,52 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,63–1,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,86–2,77 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2,96–7,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,71–3,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,84–2,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,2–10,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,32–4,98 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,84–3,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,00–11,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,52–4,78 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
HX-AR32-12-S · Карта 01 · Отопление | HX-AR32-12-S · Карта 01 · Отопление | HX-AR32-12-S · Карта 01 · Отопление | HX-AR32-12-S · Карта 01 · Отопление | HX-AR32-12-S · Карта 01 · Отопление | HX-AR32-12-S · Карта 01 · Отопление | HX-AR32-12-S · Карта 01 · Отопление | HX-AR32-12-S · Карта 01 · Отопление | На главную
Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются.
Воздух, °C | Вода, °C | Тепло, кВт | Потребление, кВт | COP карты | COP = Q/P | Разница COP | Статус точки | Примечание
-25 | 35 | 5.36 | 2.4201 | 2.2148 | 2.2148 | 0 | Требует сверки
-20 | 35 | 6.15 | 2.4814 | 2.4785 | 2.4785 | 0 | Требует сверки
-15 | 35 | 6.83 | 2.4786 | 2.7556 | 2.7556 | 0 | Требует сверки
-10 | 35 | 7.21 | 2.4358 | 2.96 | 2.96 | 0 | Требует сверки
-5 | 35 | 7.53 | 2.27 | 3.3172 | 3.3172 | 0 | Требует сверки
0 | 35 | 8.12 | 2.2249 | 3.6496 | 3.6496 | 0 | Требует сверки
5 | 35 | 8.83 | 1.9489 | 4.5308 | 4.5308 | 0 | Требует сверки
10 | 35 | 9.32 | 1.933 | 4.8216 | 4.8216 | 0 | Требует сверки
15 | 35 | 9.75 | 1.9907 | 4.8978 | 4.8978 | 0 | Требует сверки
20 | 35 | 10.24 | 1.9991 | 5.1224 | 5.1224 | 0 | Требует сверки
-25 | 45 | 5.4611 | 2.968 | 1.84 | 1.84 | 0 | Требует сверки
-20 | 45 | 6.2481 | 3.017 | 2.071 | 2.071 | 0 | Требует сверки
-15 | 45 | 6.9557 | 3.0507 | 2.28 | 2.28 | 0 | Требует сверки
-10 | 45 | 7.3295 | 2.8732 | 2.551 | 2.551 | 0 | Требует сверки
-5 | 45 | 7.6417 | 2.7468 | 2.782 | 2.782 | 0 | Требует сверки
0 | 45 | 8.1504 | 2.6588 | 3.0655 | 3.0655 | 0 | Требует сверки
5 | 45 | 8.7828 | 2.4262 | 3.62 | 3.62 | 0 | Требует сверки
10 | 45 | 9.1784 | 2.3902 | 3.84 | 3.84 | 0 | Требует сверки
15 | 45 | 9.6433 | 2.46 | 3.92 | 3.92 | 0 | Требует сверки
20 | 45 | 10.0907 | 2.4915 | 4.05 | 4.05 | 0 | Требует сверки
-25 | 55 | 5.5818 | 3.5471 | 1.5736 | 1.5736 | 0 | Требует сверки
-20 | 55 | 6.3601 | 3.601 | 1.7662 | 1.7662 | 0 | Требует сверки
-15 | 55 | 7.03 | 3.6615 | 1.92 | 1.92 | 0 | Требует сверки
-10 | 55 | 7.42 | 3.4478 | 2.1521 | 2.1521 | 0 | Требует сверки
-5 | 55 | 7.72 | 3.3189 | 2.3261 | 2.3261 | 0 | Требует сверки
0 | 55 | 8.19 | 3.1242 | 2.6215 | 2.6215 | 0 | Требует сверки
5 | 55 | 8.7372 | 3.0025 | 2.91 | 2.91 | 0 | Требует сверки
10 | 55 | 9.1815 | 2.8964 | 3.17 | 3.17 | 0 | Требует сверки
15 | 55 | 9.5133 | 2.9004 | 3.28 | 3.28 | 0 | Требует сверки
20 | 55 | 9.9264 | 2.9631 | 3.35 | 3.35 | 0 | Требует сверки
Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы
A-20/W35 · COP | A-20/W35 · COP | A-20/W35 · COP | A-20/W35 · COP | 2.11–2.44 → 2.47848 | 2.11–2.44 → 2.47848 | 2.11–2.44 → 2.47848 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
HX-AR32-14-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-14-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-14-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-14-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-14-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-14-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-14-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-14-S · Hetrix Aero R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Инверторная система | Инверторная система | Инверторная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1173 × 532 × 800 | 1173 × 532 × 800 | 1173 × 532 × 800
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 108 | 108 | 108
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 25 | 25 | 25
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.06 | 2.06 | 2.06
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1173 × 532 × 800 | 1173 × 532 × 800 | 1173 × 532 × 800
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 108 | 108 | 108
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 10.07 | 10.07 | 10.07
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 179,4% | 179,4% | 179,4%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.56 | 4.56 | 4.56
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 9.11 | 9.11 | 9.11
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 143,4% | 143,4% | 143,4%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.66 | 3.66 | 3.66
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 47 | 47 | 47
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 37.5 | 37.5 | 37.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 33 | 33 | 33
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 61 | 61 | 61
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2.2 | 2.2 | 2.2
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1200×560×830 | 1200×560×830 | 1200×560×830
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1350×640×980 | 1350×640×980 | 1350×640×980
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,82–3,48 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,33–14,01 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,03–5,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,35–4,97 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,54–14,56 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,93–3,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,85–3,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,95–9,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,90–3,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,40–5,04 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,24–10,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,04–2,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,87–3,29 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,47–7,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,41–2,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,37–5,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,80–8,86 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,72–2,05 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,91–3,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,25–7,19 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,13–2,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,38–4,95 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,60–8,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,66–1,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,01–3,65 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3,50–9,94 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,72–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,92–3,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,54–14,23 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,30–4,95 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,95–3,86 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,50–14,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,63–4,73 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
HX-AR32-14-S · Карта 02 · Отопление | HX-AR32-14-S · Карта 02 · Отопление | HX-AR32-14-S · Карта 02 · Отопление | HX-AR32-14-S · Карта 02 · Отопление | HX-AR32-14-S · Карта 02 · Отопление | HX-AR32-14-S · Карта 02 · Отопление | HX-AR32-14-S · Карта 02 · Отопление | HX-AR32-14-S · Карта 02 · Отопление | На главную
Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются.
Воздух, °C | Вода, °C | Тепло, кВт | Потребление, кВт | COP карты | COP = Q/P | Разница COP | Статус точки | Примечание
-25 | 35 | 7.35 | 3.3037 | 2.2248 | 2.2248 | 0 | Требует сверки
-20 | 35 | 8.23 | 3.3802 | 2.4348 | 2.4348 | 0 | Требует сверки
-15 | 35 | 9.12 | 3.3529 | 2.72 | 2.72 | 0 | Требует сверки
-10 | 35 | 9.84 | 3.3584 | 2.93 | 2.93 | 0 | Требует сверки
-5 | 35 | 10.35 | 3.139 | 3.2972 | 3.2972 | 0 | Требует сверки
0 | 35 | 10.85 | 2.9729 | 3.6496 | 3.6496 | 0 | Требует сверки
5 | 35 | 11.78 | 2.6115 | 4.5108 | 4.5108 | 0 | Требует сверки
10 | 35 | 12.56 | 2.6378 | 4.7616 | 4.7616 | 0 | Требует сверки
15 | 35 | 13.52 | 2.7833 | 4.8576 | 4.8576 | 0 | Требует сверки
20 | 35 | 14.33 | 2.8363 | 5.0524 | 5.0524 | 0 | Требует сверки
-25 | 45 | 7.48 | 4.0874 | 1.83 | 1.83 | 0 | Требует сверки
-20 | 45 | 8.36 | 4.1011 | 2.0385 | 2.0385 | 0 | Требует сверки
-15 | 45 | 9.23 | 4.0306 | 2.29 | 2.29 | 0 | Требует сверки
-10 | 45 | 9.92 | 3.9349 | 2.521 | 2.521 | 0 | Требует сверки
-5 | 45 | 10.41 | 3.7993 | 2.74 | 2.74 | 0 | Требует сверки
0 | 45 | 10.81 | 3.5263 | 3.0655 | 3.0655 | 0 | Требует сверки
5 | 45 | 11.61 | 3.1896 | 3.64 | 3.64 | 0 | Требует сверки
10 | 45 | 12.32 | 3.2083 | 3.84 | 3.84 | 0 | Требует сверки
15 | 45 | 13.26 | 3.3317 | 3.98 | 3.98 | 0 | Требует сверки
20 | 45 | 14.02 | 3.4363 | 4.08 | 4.08 | 0 | Требует сверки
-25 | 55 | 7.63 | 4.891 | 1.56 | 1.56 | 0 | Требует сверки
-20 | 55 | 8.48 | 4.8736 | 1.74 | 1.74 | 0 | Требует сверки
-15 | 55 | 9.35 | 4.7949 | 1.95 | 1.95 | 0 | Требует сверки
-10 | 55 | 10.02 | 4.6605 | 2.15 | 2.15 | 0 | Требует сверки
-5 | 55 | 10.42 | 4.453 | 2.34 | 2.34 | 0 | Требует сверки
0 | 55 | 10.78 | 4.0989 | 2.63 | 2.63 | 0 | Требует сверки
5 | 55 | 11.54 | 3.8986 | 2.96 | 2.96 | 0 | Требует сверки
10 | 55 | 12.17 | 3.827 | 3.18 | 3.18 | 0 | Требует сверки
15 | 55 | 13.12 | 4 | 3.28 | 3.28 | 0 | Требует сверки
20 | 55 | 13.85 | 4.1467 | 3.34 | 3.34 | 0 | Требует сверки
Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы
A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | 2.25–7.19 → 8.23 | 2.25–7.19 → 8.23 | 2.25–7.19 → 8.23 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | 2.47–7.92 → 9.12 | 2.47–7.92 → 9.12 | 2.47–7.92 → 9.12 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W35 · Потребление, кВт | A-15/W35 · Потребление, кВт | A-15/W35 · Потребление, кВт | A-15/W35 · Потребление, кВт | 0.87–3.29 → 3.352941176470588 | 0.87–3.29 → 3.352941176470588 | 0.87–3.29 → 3.352941176470588 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | 2.60–8.21 → 8.48 | 2.60–8.21 → 8.48 | 2.60–8.21 → 8.48 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | 2.80–8.86 → 9.35 | 2.80–8.86 → 9.35 | 2.80–8.86 → 9.35 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
HX-AR32-18-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-18-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-18-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-18-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-18-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-18-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-18-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-18-S · Hetrix Aero R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Инверторная система | Инверторная система | Инверторная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1182 × 498 × 903 | 1182 × 498 × 903 | 1182 × 498 × 903
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 120 | 120 | 120
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 32 | 32 | 32
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.75 | 2.75 | 2.75
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1182 × 498 × 903 | 1182 × 498 × 903 | 1182 × 498 × 903
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 120 | 120 | 120
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 15.5 | 15.5 | 15.5
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 179,0% | 179,0% | 179,0%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.55 | 4.55 | 4.55
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 15 | 15 | 15
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 143,0% | 143,0% | 143,0%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.65 | 3.65 | 3.65
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 47 | 47 | 47
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 37.5 | 37.5 | 37.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 33 | 33 | 33
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 61 | 61 | 61
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2.8 | 2.8 | 2.8
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1200×560×1480 | 1200×560×1480 | 1200×560×1480
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1360×605×1060 | 1360×605×1060 | 1360×605×1060
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,24–4,39 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,50–18,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,10–5,23 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,91–6,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,40–18,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,92–3,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,37–5,14 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,70–15,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,92–3,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,86–6,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,50–14,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,10–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,38–5,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,00–12,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,40–2,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,98–6,59 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,20–11,60 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,76–2,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,42–4,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,50–9,71 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,18–2,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,00–5,57 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,80–9,70 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,74–1,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,30–5,19 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4,50–14,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,70–3,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,44–4,27 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,50–18,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,22–5,20 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,38–5,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,50–18,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,60–4,71 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
HX-AR32-18-S · Карта 04 · Отопление | HX-AR32-18-S · Карта 04 · Отопление | HX-AR32-18-S · Карта 04 · Отопление | HX-AR32-18-S · Карта 04 · Отопление | HX-AR32-18-S · Карта 04 · Отопление | HX-AR32-18-S · Карта 04 · Отопление | HX-AR32-18-S · Карта 04 · Отопление | HX-AR32-18-S · Карта 04 · Отопление | На главную
Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются.
Воздух, °C | Вода, °C | Тепло, кВт | Потребление, кВт | COP карты | COP = Q/P | Разница COP | Статус точки | Примечание
-25 | 35 | 9.52 | 4.3179 | 2.2048 | 2.2048 | 0 | Требует сверки
-20 | 35 | 10.86 | 4.406 | 2.4648 | 2.4648 | 0 | Требует сверки
-15 | 35 | 12.1776 | 4.4353 | 2.7456 | 2.7456 | 0 | Требует сверки
-10 | 35 | 13.3 | 4.5085 | 2.95 | 2.95 | 4.4409e-16 | Требует сверки
-5 | 35 | 14 | 4.2332 | 3.3072 | 3.3072 | 0 | Требует сверки
0 | 35 | 14.5 | 3.9949 | 3.6296 | 3.6296 | 0 | Требует сверки
5 | 35 | 15.7 | 3.5354 | 4.4408 | 4.4408 | 0 | Требует сверки
10 | 35 | 16.72 | 3.5412 | 4.7216 | 4.7216 | 0 | Требует сверки
15 | 35 | 17.67 | 3.6227 | 4.8776 | 4.8776 | 0 | Требует сверки
20 | 35 | 18.5 | 3.6982 | 5.0024 | 5.0024 | 0 | Требует сверки
-25 | 45 | 9.7104 | 5.2545 | 1.848 | 1.848 | 0 | Требует сверки
-20 | 45 | 11.1098 | 5.3709 | 2.0685 | 2.0685 | 0 | Требует сверки
-15 | 45 | 12.4212 | 5.4017 | 2.2995 | 2.2995 | 0 | Требует сверки
-10 | 45 | 13.466 | 5.2995 | 2.541 | 2.541 | 0 | Требует сверки
-5 | 45 | 14.11 | 5.0902 | 2.772 | 2.772 | 0 | Требует сверки
0 | 45 | 14.51 | 4.7488 | 3.0555 | 3.0555 | 0 | Требует сверки
5 | 45 | 15.51 | 4.2147 | 3.68 | 3.68 | 4.4409e-16 | Требует сверки
10 | 45 | 16.32 | 4.228 | 3.86 | 3.86 | 4.4409e-16 | Требует сверки
15 | 45 | 17.2 | 4.3544 | 3.95 | 3.95 | 4.4409e-16 | Требует сверки
20 | 45 | 18.12 | 4.4741 | 4.05 | 4.05 | 0 | Требует сверки
-25 | 55 | 9.996 | 6.3122 | 1.5836 | 1.5836 | 0 | Требует сверки
-20 | 55 | 11.3813 | 6.4077 | 1.7762 | 1.7762 | 0 | Требует сверки
-15 | 55 | 12.6647 | 6.398 | 1.9795 | 1.9795 | 0 | Требует сверки
-10 | 55 | 13.62 | 6.2704 | 2.1721 | 2.1721 | 0 | Требует сверки
-5 | 55 | 14.22 | 5.9595 | 2.3861 | 2.3861 | 0 | Требует сверки
0 | 55 | 14.58 | 5.5617 | 2.6215 | 2.6215 | 0 | Требует сверки
5 | 55 | 15.34 | 5.2 | 2.95 | 2.95 | 0 | Требует сверки
10 | 55 | 15.97 | 5.0379 | 3.17 | 3.17 | 0 | Требует сверки
15 | 55 | 16.72 | 5.0976 | 3.28 | 3.28 | 0 | Требует сверки
20 | 55 | 17.65 | 5.2687 | 3.35 | 3.35 | 0 | Требует сверки
Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы
A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | 3.50–9.71 → 10.86 | 3.50–9.71 → 10.86 | 3.50–9.71 → 10.86 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | 4.00–12.00 → 12.177637130801688 | 4.00–12.00 → 12.177637130801688 | 4.00–12.00 → 12.177637130801688 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | 3.80–9.70 → 11.38128 | 3.80–9.70 → 11.38128 | 3.80–9.70 → 11.38128 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | 2.00–5.57 → 6.407656795405923 | 2.00–5.57 → 6.407656795405923 | 2.00–5.57 → 6.407656795405923 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | 4.20–11.60 → 12.664742616033756 | 4.20–11.60 → 12.664742616033756 | 4.20–11.60 → 12.664742616033756 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
HX-AR32-21-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-21-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-21-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-21-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-21-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-21-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-21-S · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-21-S · Hetrix Aero R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Инверторная система | Инверторная система | Инверторная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1084 × 530 × 1363 | 1084 × 530 × 1363 | 1084 × 530 × 1363
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 150 | 150 | 150
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 32 | 32 | 32
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.75 | 2.75 | 2.75
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1084 × 530 × 1363 | 1084 × 530 × 1363 | 1084 × 530 × 1363
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 150 | 150 | 150
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 16.52 | 16.52 | 16.52
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 179,0% | 179,0% | 179,0%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.55 | 4.55 | 4.55
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 47 | 47 | 47
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 37.5 | 37.5 | 37.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 33 | 33 | 33
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 61 | 61 | 61
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 16 | 16 | 16
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 145,4% | 145,4% | 145,4%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.71 | 3.71 | 3.71
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 48 | 48 | 48
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 38.5 | 38.5 | 38.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 34 | 34 | 34
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 62 | 62 | 62
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2.8 | 2.8 | 2.8
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1210×545×1495 | 1210×545×1495 | 1210×545×1495
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1240×575×1540 | 1240×575×1540 | 1240×575×1540
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,46–5,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,57–20,51 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,10–5,18 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,41–7,06 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,94–20,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,90–3,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,51–5,69 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,17–16,62 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,92–3,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,39–7,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,66–15,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,08–2,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,51–5,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,33–12,86 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,39–2,86 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,41–7,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,90–12,51 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,75–2,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,60–4,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,94–10,58 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,15–2,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,43–6,17 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,55–10,36 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,68–1,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,42–5,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4,94–15,01 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,55–3,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,65–4,77 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,50–20,02 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,20–5,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,58–5,48 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,50–20,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,65–4,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
HX-AR32-21-S · Карта 05 · Отопление | HX-AR32-21-S · Карта 05 · Отопление | HX-AR32-21-S · Карта 05 · Отопление | HX-AR32-21-S · Карта 05 · Отопление | HX-AR32-21-S · Карта 05 · Отопление | HX-AR32-21-S · Карта 05 · Отопление | HX-AR32-21-S · Карта 05 · Отопление | HX-AR32-21-S · Карта 05 · Отопление | На главную
Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются.
Воздух, °C | Вода, °C | Тепло, кВт | Потребление, кВт | COP карты | COP = Q/P | Разница COP | Статус точки | Примечание
-25 | 35 | 10.6624 | 4.9347 | 2.1607 | 2.1607 | 0 | Требует сверки
-20 | 35 | 12.1632 | 5.0355 | 2.4155 | 2.4155 | 0 | Требует сверки
-15 | 35 | 13.639 | 5.0689 | 2.6907 | 2.6907 | 0 | Требует сверки
-10 | 35 | 14.896 | 5.1525 | 2.891 | 2.891 | 0 | Требует сверки
-5 | 35 | 15.68 | 4.8379 | 3.2411 | 3.2411 | -4.4409e-16 | Требует сверки
0 | 35 | 16.24 | 4.5656 | 3.557 | 3.557 | 4.4409e-16 | Требует сверки
5 | 35 | 17.584 | 4.0405 | 4.352 | 4.352 | 0 | Требует сверки
10 | 35 | 18.7264 | 4.0471 | 4.6272 | 4.6272 | 8.8818e-16 | Требует сверки
15 | 35 | 19.7904 | 4.1402 | 4.78 | 4.78 | 0 | Требует сверки
20 | 35 | 20.72 | 4.2265 | 4.9024 | 4.9024 | 0 | Требует сверки
-25 | 45 | 10.9728 | 6.0465 | 1.8147 | 1.8147 | 0 | Требует сверки
-20 | 45 | 12.5541 | 6.1804 | 2.0313 | 2.0313 | 0 | Требует сверки
-15 | 45 | 14.0359 | 6.2158 | 2.2581 | 2.2581 | 0 | Требует сверки
-10 | 45 | 15.2166 | 6.0982 | 2.4953 | 2.4953 | 0 | Требует сверки
-5 | 45 | 15.9443 | 5.8573 | 2.7221 | 2.7221 | 0 | Требует сверки
0 | 45 | 16.3963 | 5.4645 | 3.0005 | 3.0005 | 0 | Требует сверки
5 | 45 | 17.5263 | 4.8499 | 3.6138 | 3.6138 | 0 | Требует сверки
10 | 45 | 18.4416 | 4.8652 | 3.7905 | 3.7905 | 0 | Требует сверки
15 | 45 | 19.436 | 5.0107 | 3.8789 | 3.8789 | 0 | Требует сверки
20 | 45 | 20.4756 | 5.1484 | 3.9771 | 3.9771 | -4.4409e-16 | Требует сверки
-25 | 55 | 11.1955 | 7.1919 | 1.5567 | 1.5567 | 0 | Требует сверки
-20 | 55 | 12.747 | 7.3007 | 1.746 | 1.746 | 0 | Требует сверки
-15 | 55 | 14.1845 | 7.2896 | 1.9458 | 1.9458 | 0 | Требует сверки
-10 | 55 | 15.2544 | 7.1443 | 2.1352 | 2.1352 | 0 | Требует сверки
-5 | 55 | 15.9264 | 6.7901 | 2.3455 | 2.3455 | 0 | Требует сверки
0 | 55 | 16.3296 | 6.3368 | 2.5769 | 2.5769 | 0 | Требует сверки
5 | 55 | 17.1808 | 5.9247 | 2.8998 | 2.8998 | 0 | Требует сверки
10 | 55 | 17.8864 | 5.74 | 3.1161 | 3.1161 | 0 | Требует сверки
15 | 55 | 18.7264 | 5.808 | 3.2242 | 3.2242 | 0 | Требует сверки
20 | 55 | 19.768 | 6.0029 | 3.2931 | 3.2931 | 0 | Требует сверки
Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы
A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | 3.94–10.58 → 12.1632 | 3.94–10.58 → 12.1632 | 3.94–10.58 → 12.1632 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W35 · Потребление, кВт | A-20/W35 · Потребление, кВт | A-20/W35 · Потребление, кВт | A-20/W35 · Потребление, кВт | 1.60–4.92 → 5.0354708582556675 | 1.60–4.92 → 5.0354708582556675 | 1.60–4.92 → 5.0354708582556675 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | 4.33–12.86 → 13.638953586497893 | 4.33–12.86 → 13.638953586497893 | 4.33–12.86 → 13.638953586497893 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | 4.55–10.36 → 12.747033600000002 | 4.55–10.36 → 12.747033600000002 | 4.55–10.36 → 12.747033600000002 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | 2.43–6.17 → 7.30068729486738 | 2.43–6.17 → 7.30068729486738 | 2.43–6.17 → 7.30068729486738 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | 4.90–12.51 → 14.184511729957809 | 4.90–12.51 → 14.184511729957809 | 4.90–12.51 → 14.184511729957809 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W55 · Потребление, кВт | A-15/W55 · Потребление, кВт | A-15/W55 · Потребление, кВт | A-15/W55 · Потребление, кВт | 2.41–7.15 → 7.289628010586542 | 2.41–7.15 → 7.289628010586542 | 2.41–7.15 → 7.289628010586542 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
HX-AR32-27-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-27-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-27-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-27-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-27-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-27-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-27-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-27-T · Hetrix Aero R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Инверторная система | Инверторная система | Инверторная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1096 × 530 × 1582 | 1096 × 530 × 1582 | 1096 × 530 × 1582
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 180 | 180 | 180
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 11.5 | 11.5 | 11.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 20 | 20 | 20
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 4.13 | 4.13 | 4.13
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1096 × 530 × 1582 | 1096 × 530 × 1582 | 1096 × 530 × 1582
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 180 | 180 | 180
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 22.07 | 22.07 | 22.07
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 181,0% | 181,0% | 181,0%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.6 | 4.6 | 4.6
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 48 | 48 | 48
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 38.5 | 38.5 | 38.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 34 | 34 | 34
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 62 | 62 | 62
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 21.1 | 21.1 | 21.1
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 143,4% | 143,4% | 143,4%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.66 | 3.66 | 3.66
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 48 | 48 | 48
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 38.5 | 38.5 | 38.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 34 | 34 | 34
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 63 | 63 | 63
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 3.2 | 3.2 | 3.2
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN32 | DN32 | DN32
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1190×545×1715 | 1190×545×1715 | 1190×545×1715
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1270×605×1770 | 1270×605×1770 | 1270×605×1770
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,90–6,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 9,91–26,55 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,09–5,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,12–9,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,40–26,36 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,92–3,33 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,96–7,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,77–21,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,95–3,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,06–9,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,41–20,57 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,09–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,99–6,79 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,67–16,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,38–2,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,10–9,26 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,42–16,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,76–2,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,10–6,32 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,15–13,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,13–2,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,15–8,52 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,96–13,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,62–1,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,58–7,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 8,84–20,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,72–3,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,98–6,24 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,40–26,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,17–5,25 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,13–6,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,00–25,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,64–4,69 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
HX-AR32-27-T · Карта 06 · Отопление | HX-AR32-27-T · Карта 06 · Отопление | HX-AR32-27-T · Карта 06 · Отопление | HX-AR32-27-T · Карта 06 · Отопление | HX-AR32-27-T · Карта 06 · Отопление | HX-AR32-27-T · Карта 06 · Отопление | HX-AR32-27-T · Карта 06 · Отопление | HX-AR32-27-T · Карта 06 · Отопление | На главную
Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются.
Воздух, °C | Вода, °C | Тепло, кВт | Потребление, кВт | COP карты | COP = Q/P | Разница COP | Статус точки | Примечание
-25 | 35 | 13.1376 | 5.9586 | 2.2048 | 2.2048 | 0 | Требует сверки
-20 | 35 | 14.9868 | 6.0803 | 2.4648 | 2.4648 | 0 | Требует сверки
-15 | 35 | 16.8051 | 6.1208 | 2.7456 | 2.7456 | 0 | Требует сверки
-10 | 35 | 18.354 | 6.2217 | 2.95 | 2.95 | 0 | Требует сверки
-5 | 35 | 19.88 | 6.0111 | 3.3072 | 3.3072 | 0 | Требует сверки
0 | 35 | 20.59 | 5.6728 | 3.6296 | 3.6296 | 0 | Требует сверки
5 | 35 | 23.236 | 5.2324 | 4.4408 | 4.4408 | 0 | Требует сверки
10 | 35 | 24.7456 | 5.2409 | 4.7216 | 4.7216 | 0 | Требует сверки
15 | 35 | 26.1516 | 5.3616 | 4.8776 | 4.8776 | 0 | Требует сверки
20 | 35 | 27.88 | 5.4734 | 5.0024 | 5.0938 | 0.091351 | Требует сверки | COP отличается от Q/P более чем на 0,02
-25 | 45 | 13.4004 | 7.2513 | 1.848 | 1.848 | 0 | Требует сверки
-20 | 45 | 15.3315 | 7.4119 | 2.0685 | 2.0685 | 0 | Требует сверки
-15 | 45 | 17.1412 | 7.4543 | 2.2995 | 2.2995 | 0 | Требует сверки
-10 | 45 | 18.5831 | 7.3133 | 2.541 | 2.541 | 0 | Требует сверки
-5 | 45 | 20.0362 | 7.2281 | 2.772 | 2.772 | 0 | Требует сверки
0 | 45 | 20.6042 | 6.7433 | 3.0555 | 3.0555 | 0 | Требует сверки
5 | 45 | 22.9548 | 6.2377 | 3.68 | 3.68 | 0 | Требует сверки
10 | 45 | 24.1536 | 6.2574 | 3.86 | 3.86 | 0 | Требует сверки
15 | 45 | 25.456 | 6.4446 | 3.95 | 3.95 | 0 | Требует сверки
20 | 45 | 26.8176 | 6.6216 | 4.05 | 4.05 | 0 | Требует сверки
-25 | 55 | 13.7945 | 8.7108 | 1.5836 | 1.5836 | 0 | Требует сверки
-20 | 55 | 15.7062 | 8.8426 | 1.7762 | 1.7762 | 0 | Требует сверки
-15 | 55 | 17.4773 | 8.8292 | 1.9795 | 1.9795 | 0 | Требует сверки
-10 | 55 | 18.7956 | 8.6532 | 2.1721 | 2.1721 | 0 | Требует сверки
-5 | 55 | 20.1924 | 8.4625 | 2.3861 | 2.3861 | 0 | Требует сверки
0 | 55 | 20.7036 | 7.8976 | 2.6215 | 2.6215 | 0 | Требует сверки
5 | 55 | 22.8032 | 7.696 | 2.95 | 2.963 | 0.012994 | Требует сверки
10 | 55 | 23.8356 | 7.456 | 3.17 | 3.1968 | 0.026824 | Требует сверки | COP отличается от Q/P более чем на 0,02
15 | 55 | 24.9856 | 7.5444 | 3.28 | 3.3118 | 0.031812 | Требует сверки | COP отличается от Q/P более чем на 0,02
20 | 55 | 26.222 | 7.7976 | 3.35 | 3.3628 | 0.012824 | Требует сверки
Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы
A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | 5.15–13.47 → 14.986799999999999 | 5.15–13.47 → 14.986799999999999 | 5.15–13.47 → 14.986799999999999 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W35 · COP | A-20/W35 · COP | A-20/W35 · COP | A-20/W35 · COP | 2.13–2.45 → 2.4648000000000003 | 2.13–2.45 → 2.4648000000000003 | 2.13–2.45 → 2.4648000000000003 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | 5.67–16.15 → 16.80513924050633 | 5.67–16.15 → 16.80513924050633 | 5.67–16.15 → 16.80513924050633 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | 5.96–13.81 → 15.706166399999999 | 5.96–13.81 → 15.706166399999999 | 5.96–13.81 → 15.706166399999999 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | 3.15–8.52 → 8.842566377660173 | 3.15–8.52 → 8.842566377660173 | 3.15–8.52 → 8.842566377660173 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | 6.42–16.30 → 17.47734481012658 | 6.42–16.30 → 17.47734481012658 | 6.42–16.30 → 17.47734481012658 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
HX-AR32-33-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-33-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-33-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-33-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-33-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-33-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-33-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-33-T · Hetrix Aero R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Инверторная система | Инверторная система | Инверторная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1154 × 530 × 1588 | 1154 × 530 × 1588 | 1154 × 530 × 1588
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 220 | 220 | 220
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 13.5 | 13.5 | 13.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 25 | 25 | 25
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1154 × 530 × 1588 | 1154 × 530 × 1588 | 1154 × 530 × 1588
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 220 | 220 | 220
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 25.18 | 25.18 | 25.18
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 180,2% | 180,2% | 180,2%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.58 | 4.58 | 4.58
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 50 | 50 | 50
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 40.5 | 40.5 | 40.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 36 | 36 | 36
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 64 | 64 | 64
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 25.35 | 25.35 | 25.35
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 144,2% | 144,2% | 144,2%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.68 | 3.68 | 3.68
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 50 | 50 | 50
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 40.5 | 40.5 | 40.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 36 | 36 | 36
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 65 | 65 | 65
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 5 | 5 | 5
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 35 | 35 | 35
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN32 | DN32 | DN32
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1210×545×1715 | 1210×545×1715 | 1210×545×1715
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1290×630×1770 | 1290×630×1770 | 1290×630×1770
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,25–7,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11,72–32,94 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,22–5,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,83–11,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 12,29–32,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,82–3,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,34–8,93 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,00–25,72 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,88–3,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,58–12,55 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,76–25,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,06–2,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,38–8,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,70–20,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,32–2,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,61–11,24 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,59–20,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,78–2,10 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,49–7,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,09–16,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,10–2,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,71–9,60 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,04–16,23 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,69–1,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,64–8,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9,19–24,93 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,82–3,48 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,06–8,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,87–35,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,13–5,27 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,47–8,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11,56–32,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,62–4,68 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
HX-AR32-33-T · Карта 07 · Отопление | HX-AR32-33-T · Карта 07 · Отопление | HX-AR32-33-T · Карта 07 · Отопление | HX-AR32-33-T · Карта 07 · Отопление | HX-AR32-33-T · Карта 07 · Отопление | HX-AR32-33-T · Карта 07 · Отопление | HX-AR32-33-T · Карта 07 · Отопление | HX-AR32-33-T · Карта 07 · Отопление | На главную
Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются.
Воздух, °C | Вода, °C | Тепло, кВт | Потребление, кВт | COP карты | COP = Q/P | Разница COP | Статус точки | Примечание
-25 | 35 | 17.49 | 7.86 | 2.22 | 2.2252 | 0.0051908 | Требует сверки
-20 | 35 | 19.59 | 8.04 | 2.43 | 2.4366 | 0.0065672 | Требует сверки
-15 | 35 | 21.71 | 7.98 | 2.72 | 2.7206 | 0.00055138 | Требует сверки
-10 | 35 | 23.42 | 7.99 | 2.93 | 2.9312 | 0.001164 | Требует сверки
-5 | 35 | 24.63 | 7.47 | 3.3 | 3.2972 | -0.0028112 | Требует сверки
0 | 35 | 25.82 | 7.08 | 3.65 | 3.6469 | -0.0031073 | Требует сверки
5 | 35 | 29.21 | 6.48 | 4.51 | 4.5077 | -0.002284 | Требует сверки
10 | 35 | 31.15 | 6.54 | 4.76 | 4.763 | 0.0029969 | Требует сверки
15 | 35 | 33.8 | 6.96 | 4.86 | 4.8563 | -0.0036782 | Требует сверки
20 | 35 | 35.83 | 7.09 | 5.05 | 5.0536 | 0.0035966 | Требует сверки
-25 | 45 | 17.8 | 9.73 | 1.83 | 1.8294 | -0.00060637 | Требует сверки
-20 | 45 | 19.9 | 9.76 | 2.04 | 2.0389 | -0.0010656 | Требует сверки
-15 | 45 | 21.97 | 9.59 | 2.29 | 2.2909 | 0.00092805 | Требует сверки
-10 | 45 | 23.61 | 9.37 | 2.52 | 2.5197 | -0.00025614 | Требует сверки
-5 | 45 | 24.78 | 9.04 | 2.74 | 2.7412 | 0.0011504 | Требует сверки
0 | 45 | 25.73 | 8.39 | 3.07 | 3.0667 | -0.0032539 | Требует сверки
5 | 45 | 28.79 | 7.91 | 3.64 | 3.6397 | -0.00030341 | Требует сверки
10 | 45 | 30.55 | 7.96 | 3.84 | 3.8379 | -0.0020603 | Требует сверки
15 | 45 | 33.15 | 8.33 | 3.98 | 3.9796 | -0.00040816 | Требует сверки
20 | 45 | 35.05 | 8.59 | 4.08 | 4.0803 | 0.00032596 | Требует сверки
-25 | 55 | 18.16 | 11.64 | 1.56 | 1.5601 | 0.00013746 | Требует сверки
-20 | 55 | 20.18 | 11.6 | 1.74 | 1.7397 | -0.00034483 | Требует сверки
-15 | 55 | 22.25 | 11.41 | 1.95 | 1.95 | 4.3821e-05 | Требует сверки
-10 | 55 | 23.85 | 11.09 | 2.15 | 2.1506 | 0.00058611 | Требует сверки
-5 | 55 | 24.8 | 10.6 | 2.34 | 2.3396 | -0.00037736 | Требует сверки
0 | 55 | 25.66 | 9.76 | 2.63 | 2.6291 | -0.00090164 | Требует сверки
5 | 55 | 28.62 | 9.67 | 2.96 | 2.9597 | -0.00033092 | Требует сверки
10 | 55 | 30.18 | 9.49 | 3.18 | 3.1802 | 0.00018967 | Требует сверки
15 | 55 | 32.8 | 10 | 3.28 | 3.28 | 0 | Требует сверки
20 | 55 | 34.63 | 10.37 | 3.34 | 3.3394 | -0.00055931 | Требует сверки
Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы
A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | 6.09–16.47 → 19.59 | 6.09–16.47 → 19.59 | 6.09–16.47 → 19.59 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W35 · Потребление, кВт | A-20/W35 · Потребление, кВт | A-20/W35 · Потребление, кВт | A-20/W35 · Потребление, кВт | 2.49–7.84 → 8.04 | 2.49–7.84 → 8.04 | 2.49–7.84 → 8.04 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | 6.70–20.44 → 21.71 | 6.70–20.44 → 21.71 | 6.70–20.44 → 21.71 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | 7.04–16.23 → 20.18 | 7.04–16.23 → 20.18 | 7.04–16.23 → 20.18 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | 3.71–9.60 → 11.6 | 3.71–9.60 → 11.6 | 3.71–9.60 → 11.6 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | 7.59–20.00 → 22.25 | 7.59–20.00 → 22.25 | 7.59–20.00 → 22.25 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W55 · Потребление, кВт | A-15/W55 · Потребление, кВт | A-15/W55 · Потребление, кВт | A-15/W55 · Потребление, кВт | 3.61–11.24 → 11.41 | 3.61–11.24 → 11.41 | 3.61–11.24 → 11.41 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
HX-AR32-47-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-47-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-47-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-47-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-47-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-47-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-47-T · Hetrix Aero R32 | HX-AR32-47-T · Hetrix Aero R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Инверторная система | Инверторная система | Инверторная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1303 × 580 × 1821 | 1303 × 580 × 1821 | 1303 × 580 × 1821
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 280 | 280 | 280
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 21 | 21 | 21 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 32 | 32 | 32 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 7.74 | 7.74 | 7.74 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1303 × 580 × 1821 | 1303 × 580 × 1821 | 1303 × 580 × 1821 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 280 | 280 | 280 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 32 | 32 | 32 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 1.84 | 1.84 | 1.84 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.68 | 4.68 | 4.68 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 52 | 52 | 52 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 42.46 | 42.46 | 42.46 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 38.02 | 38.02 | 38.02 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 67 | 67 | 67 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 32 | 32 | 32 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 143,8% | 143,8% | 143,8% | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.67 | 3.67 | 3.67 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 53 | 53 | 53 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 43.46 | 43.46 | 43.46 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 39.02 | 39.02 | 39.02 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 68 | 68 | 68 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 4.8 | 4.8 | 4.8 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 40 | 40 | 40 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN40 | DN40 | DN40 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | Габариты упаковки (порядок осей уточняется), мм | 1340×600×1950 | 1340×600×1950 | 1340×600×1950 | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения. | Сезонная энергоэффективность W35: значение 1,84 приведено без единицы. Его нельзя считать равным 184 % без подтверждения.
Сезонная энергоэффективность W35 напечатана как 1.84 без знака %. Значение не преобразовано в 184% и требует уточнения. | Сезонная энергоэффективность W35 напечатана как 1.84 без знака %. Значение не преобразовано в 184% и требует уточнения. | Сезонная энергоэффективность W35 напечатана как 1.84 без знака %. Значение не преобразовано в 184% и требует уточнения. | Сезонная энергоэффективность W35 напечатана как 1.84 без знака %. Значение не преобразовано в 184% и требует уточнения. | Сезонная энергоэффективность W35 напечатана как 1.84 без знака %. Значение не преобразовано в 184% и требует уточнения. | Сезонная энергоэффективность W35 напечатана как 1.84 без знака %. Значение не преобразовано в 184% и требует уточнения. | Сезонная энергоэффективность W35 напечатана как 1.84 без знака %. Значение не преобразовано в 184% и требует уточнения. | Сезонная энергоэффективность W35 напечатана как 1.84 без знака %. Значение не преобразовано в 184% и требует уточнения. | Сезонная энергоэффективность W35 напечатана как 1.84 без знака %. Значение не преобразовано в 184% и требует уточнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,75–11,54 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 14,50–46,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,03–5,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,39–16,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,00–47,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,90–3,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,87–12,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,00–35,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,90–3,48 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,26–17,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,30–35,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,05–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,74–11,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,00–30,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,52–2,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,89–17,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,25–30,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,75–2,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,75–11,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,50–26,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,31–2,73 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,06–16,24 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,80–26,80 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,65–1,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,13–11,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 11,0–32,0 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,80–3,52 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,03–11,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,0–50,0 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,35–4,95 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,83–13,48 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13,0–48,0 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,56–4,60 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR32-47-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-47-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-47-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-47-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-47-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-47-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-47-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-47-T · Hetrix Aero Pro R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Модульная система | Модульная система | Модульная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 904 × 904 × 1420 | 904 × 904 × 1420 | 904 × 904 × 1420
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 265 | 265 | 265
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 23 | 23 | 23
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 35 | 35 | 35
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 7.74 | 7.74 | 7.74
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 904 × 904 × 1420 | 904 × 904 × 1420 | 904 × 904 × 1420
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 265 | 265 | 265
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 30.23 | 30.23 | 30.23
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 174,6% | 174,6% | 174,6%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.44 | 4.44 | 4.44
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 53 | 53 | 53
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 43.5 | 43.5 | 43.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 39 | 39 | 39
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 67 | 67 | 67
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 29.34 | 29.34 | 29.34
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 133,8% | 133,8% | 133,8%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.42 | 3.42 | 3.42
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 54 | 54 | 54
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 44.5 | 44.5 | 44.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 40 | 40 | 40
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 68 | 68 | 68
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 40 | 40 | 40
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN40 | DN40 | DN40
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1060×1045×1560 | 1060×1045×1560 | 1060×1045×1560
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,77–11,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 14,42–46,69 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,13–5,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,49–16,62 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,13–48,52 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,92–3,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,84–10,70 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 9,84–31,66 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,96–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,53–16,64 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,79–34,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,06–2,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,92–10,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,24–26,39 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,42–2,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,51–15,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 9,34–27,53 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,73–2,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,09–11,36 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,50–23,96 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,11–2,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,74–14,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,67–24,36 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,65–1,83 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,19–10,53 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 11,0–30,0 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,85–3,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,03–11,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,0–50,0 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,35–4,95 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,81–13,64 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13,0–48,0 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,52–4,62 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
HX-CR32-47-T · Карта 09 · Отопление | HX-CR32-47-T · Карта 09 · Отопление | HX-CR32-47-T · Карта 09 · Отопление | HX-CR32-47-T · Карта 09 · Отопление | HX-CR32-47-T · Карта 09 · Отопление | HX-CR32-47-T · Карта 09 · Отопление | HX-CR32-47-T · Карта 09 · Отопление | HX-CR32-47-T · Карта 09 · Отопление | На главную
Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются.
Воздух, °C | Вода, °C | Тепло, кВт | Потребление, кВт | COP карты | COP = Q/P | Разница COP | Статус точки | Примечание
-35 | 35 | 18.2652 | 9.82 | 1.86 | 1.86 | -2.2204e-16 | Требует сверки
-30 | 35 | 20.1925 | 9.85 | 2.05 | 2.05 | 0 | Требует сверки
-25 | 35 | 21.8526 | 9.9114 | 2.2048 | 2.2048 | 0 | Требует сверки
-20 | 35 | 24.4862 | 9.9344 | 2.4648 | 2.4648 | 0 | Требует сверки
-15 | 35 | 26.5187 | 9.7295 | 2.7256 | 2.7256 | 0 | Требует сверки
-10 | 35 | 28.669 | 9.7183 | 2.95 | 2.95 | 0 | Требует сверки
-5 | 35 | 31.8936 | 9.6437 | 3.3072 | 3.3072 | 0 | Требует сверки
0 | 35 | 36.4972 | 9.5542 | 3.82 | 3.82 | 0 | Требует сверки
5 | 35 | 43.2474 | 9.5663 | 4.5208 | 4.5208 | 0 | Требует сверки
10 | 35 | 47.4 | 9.8512 | 4.8116 | 4.8116 | 0 | Требует сверки
15 | 35 | 49.3031 | 9.905 | 4.9776 | 4.9776 | 0 | Требует сверки
20 | 35 | 51.6514 | 10.1 | 5.114 | 5.114 | 0 | Требует сверки
-35 | 45 | 19.31 | 13.3172 | 1.45 | 1.45 | 0 | Требует сверки
-30 | 45 | 21.18 | 12.759 | 1.66 | 1.66 | 0 | Требует сверки
-25 | 45 | 22.83 | 12.3539 | 1.848 | 1.848 | 0 | Требует сверки
-20 | 45 | 25.16 | 12.1634 | 2.0685 | 2.0685 | 0 | Требует сверки
-15 | 45 | 27.35 | 11.8939 | 2.2995 | 2.2995 | 0 | Требует сверки
-10 | 45 | 29.12 | 11.5556 | 2.52 | 2.52 | 0 | Требует сверки
-5 | 45 | 32.25 | 11.6342 | 2.772 | 2.772 | 0 | Требует сверки
0 | 45 | 36.56 | 11.6805 | 3.13 | 3.13 | 0 | Требует сверки
5 | 45 | 43.15 | 12.1549 | 3.55 | 3.55 | 4.4409e-16 | Требует сверки
10 | 45 | 46.58 | 12.2579 | 3.8 | 3.8 | 0 | Требует сверки
15 | 45 | 48.64 | 12.3139 | 3.95 | 3.95 | 0 | Требует сверки
20 | 45 | 50.15 | 12.2317 | 4.1 | 4.1 | 0 | Требует сверки
-35 | 55 | [5 empty] | Нет числовых данных | Прочерк не означает ноль
-30 | 55 | [5 empty] | Нет числовых данных | Прочерк не означает ноль
-25 | 55 | 23.6088 | 14.9083 | 1.5836 | 1.5836 | 0 | Требует сверки
-20 | 55 | 26.1728 | 14.7353 | 1.7762 | 1.7762 | 0 | Требует сверки
-15 | 55 | 28.18 | 14.2359 | 1.9795 | 1.9795 | 0 | Требует сверки
-10 | 55 | 30.0383 | 13.8291 | 2.1721 | 2.1721 | 0 | Требует сверки
-5 | 55 | 32.2576 | 13.519 | 2.3861 | 2.3861 | 0 | Требует сверки
0 | 55 | 36.6016 | 13.9621 | 2.6215 | 2.6215 | 0 | Требует сверки
5 | 55 | 42.7504 | 14.6405 | 2.92 | 2.92 | 0 | Требует сверки
10 | 55 | 45.32 | 14.6194 | 3.1 | 3.1 | 0 | Требует сверки
15 | 55 | 46.98 | 14.6813 | 3.2 | 3.2 | 0 | Требует сверки
20 | 55 | 48.68 | 14.7515 | 3.3 | 3.3 | 0 | Требует сверки
Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы
A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | 7.50–23.96 → 24.48624000000001 | 7.50–23.96 → 24.48624000000001 | 7.50–23.96 → 24.48624000000001 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W35 · COP | A-20/W35 · COP | A-20/W35 · COP | A-20/W35 · COP | 2.11–2.43 → 2.4648000000000003 | 2.11–2.43 → 2.4648000000000003 | 2.11–2.43 → 2.4648000000000003 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | 8.24–26.39 → 26.51871999999999 | 8.24–26.39 → 26.51871999999999 | 8.24–26.39 → 26.51871999999999 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | 8.67–24.36 → 26.1728 | 8.67–24.36 → 26.1728 | 8.67–24.36 → 26.1728 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | 9.34–27.53 → 28.18 | 9.34–27.53 → 28.18 | 9.34–27.53 → 28.18 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
HX-CR32-47-T · Карта 10 · ГВС | HX-CR32-47-T · Карта 10 · ГВС | HX-CR32-47-T · Карта 10 · ГВС | HX-CR32-47-T · Карта 10 · ГВС | HX-CR32-47-T · Карта 10 · ГВС | HX-CR32-47-T · Карта 10 · ГВС | HX-CR32-47-T · Карта 10 · ГВС | HX-CR32-47-T · Карта 10 · ГВС | На главную
ГВС: температурный график воды не указан. Полные условия нагрузки уточняются. | ГВС: температурный график воды не указан. Полные условия нагрузки уточняются. | ГВС: температурный график воды не указан. Полные условия нагрузки уточняются. | ГВС: температурный график воды не указан. Полные условия нагрузки уточняются. | ГВС: температурный график воды не указан. Полные условия нагрузки уточняются. | ГВС: температурный график воды не указан. Полные условия нагрузки уточняются. | ГВС: температурный график воды не указан. Полные условия нагрузки уточняются. | ГВС: температурный график воды не указан. Полные условия нагрузки уточняются. | ГВС: температурный график воды не указан. Полные условия нагрузки уточняются.
Воздух, °C | Вода, °C | Тепло, кВт | Потребление, кВт | COP карты | COP = Q/P | Разница COP | Статус точки | Примечание
0 |  | 40.25 | 13.4167 | 3 | 3 | 0 | Полные условия уточняются
5 |  | 43.2 | 12.3429 | 3.5 | 3.5 | 0 | Полные условия уточняются
10 |  | 45.46 | 11.6564 | 3.9 | 3.9 | -4.4409e-16 | Полные условия уточняются
15 |  | 47.71 | 11.3595 | 4.2 | 4.2 | 0 | Полные условия уточняются
20 |  | 50 | 11.1111 | 4.5 | 4.5 | 0 | Полные условия уточняются
25 |  | 52.6 | 10.823 | 4.86 | 4.86 | 0 | Полные условия уточняются
30 |  | 55.3 | 10.8431 | 5.1 | 5.1 | 0 | Полные условия уточняются
35 |  | 57.9 | 10.9245 | 5.3 | 5.3 | 0 | Полные условия уточняются
40 |  | 60.5 | 11 | 5.5 | 5.5 | 0 | Полные условия уточняются
45 |  | 63.2 | 11.0877 | 5.7 | 5.7 | 0 | Полные условия уточняются
HX-CR32-74-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-74-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-74-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-74-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-74-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-74-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-74-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-74-T · Hetrix Aero Pro R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Модульная система | Модульная система | Модульная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 520 | 520 | 520
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 36 | 36 | 36
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 55 | 55 | 55
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 12.04 | 12.04 | 12.04
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 520 | 520 | 520
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 51.23 | 51.23 | 51.23
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 175% | 175% | 175%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.45 | 4.45 | 4.45
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 55 | 55 | 55
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 45.5 | 45.5 | 45.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 41 | 41 | 41
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 69 | 69 | 69
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 47.15 | 47.15 | 47.15
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 132,2% | 132,2% | 132,2%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.38 | 3.38 | 3.38
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 46.5 | 46.5 | 46.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 42 | 42 | 42
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 70 | 70 | 70
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN65 | DN65 | DN65
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 5,0×2 | 5,0×2 | 5,0×2
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 2140×1110×2190 | 2140×1110×2190 | 2140×1110×2190
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,39–18,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 22,50–73,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,02–5,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 7,04–26,58 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 22,89–74,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,80–3,25 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,71–17,59 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 16,00–50,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,85–3,40 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 6,93–25,93 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 16,76–51,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,00–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,70–17,19 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13,50–40,23 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,34–2,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 6,88–23,39 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 14,59–40,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,71–2,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,90–15,71 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 12,00–32,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,05–2,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 6,79–20,26 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13,04–33,23 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,64–1,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5,78–20,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 20,0–55,0 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,75–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5,08–19,51 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 25,0–80,0 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,10–4,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,95–18,71 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 22,16–64,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,42–4,48 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR32-101-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-101-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-101-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-101-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-101-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-101-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-101-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-101-T · Hetrix Aero Pro R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Модульная система | Модульная система | Модульная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 540 | 540 | 540
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 52 | 52 | 52
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 80 | 80 | 80
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 17.2 | 17.2 | 17.2
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 540 | 540 | 540
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 61.07 | 61.07 | 61.07
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 173,4% | 173,4% | 173,4%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.41 | 4.41 | 4.41
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 57 | 57 | 57
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 47.5 | 47.5 | 47.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 43 | 43 | 43
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 71 | 71 | 71
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 59.11 | 59.11 | 59.11
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 131,4% | 131,4% | 131,4%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.36 | 3.36 | 3.36
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 58 | 58 | 58
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 48.5 | 48.5 | 48.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 44 | 44 | 44
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 72 | 72 | 72
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 45 | 45 | 45
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN65 | DN65 | DN65
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 6,0×2 | 6,0×2 | 6,0×2
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 2140×1110×2190 | 2140×1110×2190 | 2140×1110×2190
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5,87–25,62 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 29,42–100,69 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 3,93–5,01 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 9,24–37,29 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 30,23–101,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,72–3,27 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5,65–21,16 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 19,54–62,62 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,96–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8,90–31,98 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 20,92–64,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,01–2,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5,82–22,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 16,54–52,19 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,32–2,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8,50–32,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 17,34–55,53 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,71–2,04 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5,97–22,73 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 14,50–47,96 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,11–2,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8,47–29,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,67–48,36 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,62–1,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 6,43–22,71 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 22,0–62,0 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,73–3,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 6,50–22,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 32,0–95,0 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,15–4,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5,93–26,32 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 27,0–90,0 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,42–4,55 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR32-150-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-150-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-150-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-150-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-150-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-150-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-150-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-150-T · Hetrix Aero Pro R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Модульная система | Модульная система | Модульная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2200 × 1351 × 2382 | 2200 × 1351 × 2382 | 2200 × 1351 × 2382
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 850 | 850 | 850
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 72 | 72 | 72
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 110 | 110 | 110
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 25.8 | 25.8 | 25.8
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2200 × 1351 × 2382 | 2200 × 1351 × 2382 | 2200 × 1351 × 2382
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 850 | 850 | 850
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 105.25 | 105.25 | 105.25
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 179% | 179% | 179%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.55 | 4.55 | 4.55
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 58 | 58 | 58
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 48.5 | 48.5 | 48.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 44 | 44 | 44
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 72 | 72 | 72
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 95.93 | 95.93 | 95.93
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 137,4% | 137,4% | 137,4%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.51 | 3.51 | 3.51
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 59 | 59 | 59
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 49.5 | 49.5 | 49.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 73 | 73 | 73
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 45 | 45 | 45
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN80 | DN80 | DN80
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 7,5×2 | 7,5×2 | 7,5×2
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 2270×1450×2530 | 2270×1450×2530 | 2270×1450×2530
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 9,05–36,67 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 46,87–150,34 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,10–5,18 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 14,90–53,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 49,17–156,23 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,90–3,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 9,32–34,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 31,98–101,95 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,92–3,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 14,80–53,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 35,07–110,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,08–2,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 9,36–35,56 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 26,78–84,98 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,39–2,86 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 14,96–50,66 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 30,36–88,65 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,75–2,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 9,91–35,88 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 24,38–77,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,15–2,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 15,07–46,69 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 28,18–78,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,68–1,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 10,24–37,88 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 35,75–96,60 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,55–3,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 9,47–38,33 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 48,75–161,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,20–5,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8,88–42,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 42,25–154,56 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,65–4,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR32-200-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-200-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-200-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-200-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-200-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-200-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-200-T · Hetrix Aero Pro R32 | HX-CR32-200-T · Hetrix Aero Pro R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Модульная система | Модульная система | Модульная система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2200 × 1351 × 2382 | 2200 × 1351 × 2382 | 2200 × 1351 × 2382
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 980 | 980 | 980
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 98 | 98 | 98
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 150 | 150 | 150
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 34.4 | 34.4 | 34.4
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2200 × 1351 × 2382 | 2200 × 1351 × 2382 | 2200 × 1351 × 2382
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 980 | 980 | 980
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 125.25 | 125.25 | 125.25
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 177,4% | 177,4% | 177,4%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.51 | 4.51 | 4.51
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 61 | 61 | 61
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 51.5 | 51.5 | 51.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 47 | 47 | 47
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 75 | 75 | 75
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 118.1 | 118.1 | 118.1
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 135,4% | 135,4% | 135,4%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.46 | 3.46 | 3.46
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 61 | 61 | 61
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 51.5 | 51.5 | 51.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 47 | 47 | 47
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 75 | 75 | 75
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 45 | 45 | 45
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN80 | DN80 | DN80
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 7,5×4 | 7,5×4 | 7,5×4
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 2200×1400×2400 | 2200×1400×2400 | 2200×1400×2400
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 12,11–51,29 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 61,88–199,53 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 3,89–5,11 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 18,96–73,60 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 62,95–200,93 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,73–3,32 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 13,13–47,48 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 44,00–135,32 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,85–3,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 19,87–69,65 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 46,09–140,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,01–2,32 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 13,12–46,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 37,13–108,62 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,32–2,83 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 19,96–62,79 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 40,12–108,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,72–2,01 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 13,64–41,02 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 33,00–86,97 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,12–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 19,70–55,73 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 35,86–89,72 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,61–1,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 16,08–55,83 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 55,00–148,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,66–3,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 13,35–53,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 68,75–216,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,07–5,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 13,36–48,68 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 60,94–172,80 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,55–4,56 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
HX-CR32-200-T · Карта 12 · Отопление | HX-CR32-200-T · Карта 12 · Отопление | HX-CR32-200-T · Карта 12 · Отопление | HX-CR32-200-T · Карта 12 · Отопление | HX-CR32-200-T · Карта 12 · Отопление | HX-CR32-200-T · Карта 12 · Отопление | HX-CR32-200-T · Карта 12 · Отопление | HX-CR32-200-T · Карта 12 · Отопление | На главную
Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются. | Температура воды указана на выходе. Полные условия нагрузки, влажность и влияние оттайки уточняются.
Воздух, °C | Вода, °C | Тепло, кВт | Потребление, кВт | COP карты | COP = Q/P | Разница COP | Статус точки | Примечание
-25 | 35 | 104.06 | 47.197 | 2.2048 | 2.2048 | 4.4409e-16 | Требует сверки
-20 | 35 | 113.08 | 45.878 | 2.4648 | 2.4648 | 0 | Требует сверки
-15 | 35 | 121.088 | 44.4262 | 2.7256 | 2.7256 | -4.4409e-16 | Требует сверки
-10 | 35 | 130.9 | 44.3729 | 2.95 | 2.95 | 0 | Требует сверки
-5 | 35 | 144 | 43.5414 | 3.3072 | 3.3072 | -4.4409e-16 | Требует сверки
0 | 35 | 162.7 | 42.5916 | 3.82 | 3.82 | -4.4409e-16 | Требует сверки
5 | 35 | 192.808 | 43.4174 | 4.4408 | 4.4408 | 0 | Требует сверки
10 | 35 | 204.864 | 43.4808 | 4.7116 | 4.7116 | -8.8818e-16 | Требует сверки
15 | 35 | 213.444 | 43.76 | 4.8776 | 4.8776 | 0 | Требует сверки
20 | 35 | 222.64 | 43.5354 | 5.114 | 5.114 | 0 | Требует сверки
-25 | 45 | 107.184 | 58 | 1.848 | 1.848 | 2.2204e-16 | Требует сверки
-20 | 45 | 115.412 | 55.795 | 2.0685 | 2.0685 | 0 | Требует сверки
-15 | 45 | 123.728 | 53.8065 | 2.2995 | 2.2995 | -4.4409e-16 | Требует сверки
-10 | 45 | 132.528 | 52.5905 | 2.52 | 2.52 | 0 | Требует сверки
-5 | 45 | 145.04 | 52.3232 | 2.772 | 2.772 | 0 | Требует сверки
0 | 45 | 162.964 | 52.0652 | 3.13 | 3.13 | 0 | Требует сверки
5 | 45 | 190.34 | 53.6169 | 3.55 | 3.55 | 4.4409e-16 | Требует сверки
10 | 45 | 202.312 | 53.24 | 3.8 | 3.8 | -4.4409e-16 | Требует сверки
15 | 45 | 210.408 | 53.2678 | 3.95 | 3.95 | 0 | Требует сверки
20 | 45 | 217.8 | 53.122 | 4.1 | 4.1 | -8.8818e-16 | Требует сверки
-25 | 55 | 110.044 | 69.4898 | 1.5836 | 1.5836 | 2.2204e-16 | Требует сверки
-20 | 55 | 116.864 | 65.7944 | 1.7762 | 1.7762 | -4.4409e-16 | Требует сверки
-15 | 55 | 125.4 | 63.3493 | 1.9795 | 1.9795 | 0 | Требует сверки
-10 | 55 | 134.464 | 61.9051 | 2.1721 | 2.1721 | -4.4409e-16 | Требует сверки
-5 | 55 | 146.288 | 61.3084 | 2.3861 | 2.3861 | 0 | Требует сверки
0 | 55 | 163.008 | 62.1812 | 2.6215 | 2.6215 | 4.4409e-16 | Требует сверки
5 | 55 | 188.752 | 64.6411 | 2.92 | 2.92 | -4.4409e-16 | Требует сверки
10 | 55 | 199.98 | 64.5097 | 3.1 | 3.1 | -4.4409e-16 | Требует сверки
15 | 55 | 207.328 | 64.79 | 3.2 | 3.2 | -4.4409e-16 | Требует сверки
20 | 55 | 214.06 | 64.8667 | 3.3 | 3.3 | 4.4409e-16 | Требует сверки
Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы | Отличия от основной таблицы
A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | A-20/W35 · Тепло, кВт | 33.00–86.97 → 113.08 | 33.00–86.97 → 113.08 | 33.00–86.97 → 113.08 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W35 · Потребление, кВт | A-20/W35 · Потребление, кВт | A-20/W35 · Потребление, кВт | A-20/W35 · Потребление, кВт | 13.64–41.02 → 45.8779617007465 | 13.64–41.02 → 45.8779617007465 | 13.64–41.02 → 45.8779617007465 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W35 · COP | A-20/W35 · COP | A-20/W35 · COP | A-20/W35 · COP | 2.12–2.42 → 2.4648000000000003 | 2.12–2.42 → 2.4648000000000003 | 2.12–2.42 → 2.4648000000000003 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | A-15/W35 · Тепло, кВт | 37.13–108.62 → 121.088 | 37.13–108.62 → 121.088 | 37.13–108.62 → 121.088 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | A-20/W55 · Тепло, кВт | 35.86–89.72 → 116.86399999999999 | 35.86–89.72 → 116.86399999999999 | 35.86–89.72 → 116.86399999999999 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | A-20/W55 · Потребление, кВт | 19.70–55.73 → 65.7943925233645 | 19.70–55.73 → 65.7943925233645 | 19.70–55.73 → 65.7943925233645 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | A-15/W55 · Тепло, кВт | 40.12–108.00 → 125.4 | 40.12–108.00 → 125.4 | 40.12–108.00 → 125.4 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
A-15/W55 · Потребление, кВт | A-15/W55 · Потребление, кВт | A-15/W55 · Потребление, кВт | A-15/W55 · Потребление, кВт | 19.96–62.79 → 63.34933063905026 | 19.96–62.79 → 63.34933063905026 | 19.96–62.79 → 63.34933063905026 | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки. | Основная таблица → дополнительная карта. Полные условия требуют сверки.
HX-SP32-7-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-7-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-7-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-7-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-7-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-7-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-7-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-7-S · Hetrix Aero Split R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Сплит-система | Сплит-система | Сплит-система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1180 × 510 × 710 | 1180 × 510 × 710 | 1180 × 510 × 710
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 75 | 75 | 75
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.7 | 3.7 | 3.7
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 16 | 16 | 16
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.03 | 1.03 | 1.03
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1180 × 510 × 710 | 1180 × 510 × 710 | 1180 × 510 × 710
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 75 | 75 | 75
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 500 × 340 × 770 | 500 × 340 × 770 | 500 × 340 × 770
Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | 30 | 30 | 30
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 5.24 | 5.24 | 5.24
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 178,6% | 178,6% | 178,6%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.54 | 4.54 | 4.54
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 41 | 41 | 41
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 31.5 | 31.5 | 31.5
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 27 | 27 | 27
W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | 55 | 55 | 55
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 39 | 39 | 39
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 29.5 | 29.5 | 29.5
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 25 | 25 | 25
W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | 53 | 53 | 53
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 4.9 | 4.9 | 4.9
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 134,6% | 134,6% | 134,6%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.44 | 3.44 | 3.44
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 41 | 41 | 41
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 31.5 | 31.5 | 31.5
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 27 | 27 | 27
W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | 55 | 55 | 55
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 40 | 40 | 40
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 30.5 | 30.5 | 30.5
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 26 | 26 | 26
W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | 54 | 54 | 54
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 1.5 | 1.5 | 1.5
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 25 | 25 | 25
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1200×560×830 | 1200×560×830 | 1200×560×830
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1220×580×840 | 1220×580×840 | 1220×580×840
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,48–1,78 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,52–7,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,13–5,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,79–2,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,65–8,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,92–3,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,50–1,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,72–5,54 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,96–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,79–2,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,89–6,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,06–2,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,51–1,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,44–4,62 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,42–2,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,79–2,99 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,63–5,17 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,73–2,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,54–1,99 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,31–4,19 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,11–2,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,83–2,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,52–4,79 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,65–1,83 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,58–1,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2,00–5,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,71–3,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,70–1,91 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,52–8,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,20–5,02 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,53–1,99 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,50–7,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,51–4,72 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-SP32-12-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-12-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-12-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-12-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-12-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-12-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-12-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-12-S · Hetrix Aero Split R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Сплит-система | Сплит-система | Сплит-система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1180 × 510 × 710 | 1180 × 510 × 710 | 1180 × 510 × 710
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 80 | 80 | 80
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.8 | 4.8 | 4.8
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 20 | 20 | 20
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.55 | 1.55 | 1.55
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1180 × 510 × 710 | 1180 × 510 × 710 | 1180 × 510 × 710
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 80 | 80 | 80
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 500 × 340 × 770 | 500 × 340 × 770 | 500 × 340 × 770
Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | 35 | 35 | 35
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 8.96 | 8.96 | 8.96
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 175% | 175% | 175%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.45 | 4.45 | 4.45
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 35.5 | 35.5 | 35.5
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 31 | 31 | 31
W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | 59 | 59 | 59
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 42 | 42 | 42
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 32.5 | 32.5 | 32.5
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 28 | 28 | 28
W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | 56 | 56 | 56
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 7.16 | 7.16 | 7.16
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 132,2% | 132,2% | 132,2%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.38 | 3.38 | 3.38
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 43 | 43 | 43
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 33.5 | 33.5 | 33.5
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 29 | 29 | 29
W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | 57 | 57 | 57
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2 | 2 | 2
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 28 | 28 | 28
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1200×560×830 | 1200×560×830 | 1200×560×830
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1220×580×840 | 1220×580×840 | 1220×580×840
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,76–2,83 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,97–11,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,19–5,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,22–4,02 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,16–11,34 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,82–3,41 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,79–2,96 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,71–8,71 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,94–3,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,23–4,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,97–8,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,07–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,80–3,06 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,27–7,26 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,37–2,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,26–4,14 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,57–7,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,72–2,04 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,84–3,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,06–6,59 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,11–2,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,29–4,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,38–6,52 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,63–1,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,86–2,77 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2,96–7,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,71–3,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,84–2,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,2–10,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,32–4,98 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,84–3,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,00–11,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,52–4,78 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-SP32-14-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-14-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-14-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-14-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-14-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-14-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-14-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-14-S · Hetrix Aero Split R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Сплит-система | Сплит-система | Сплит-система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1180 × 510 × 710 | 1180 × 510 × 710 | 1180 × 510 × 710
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 90 | 90 | 90
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 25 | 25 | 25
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.06 | 2.06 | 2.06
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1180 × 510 × 710 | 1180 × 510 × 710 | 1180 × 510 × 710
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 90 | 90 | 90
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 500 × 340 × 900 | 500 × 340 × 900 | 500 × 340 × 900
Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | 40 | 40 | 40
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 10.07 | 10.07 | 10.07
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 179,4% | 179,4% | 179,4%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.56 | 4.56 | 4.56
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 44 | 44 | 44
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 34.5 | 34.5 | 34.5
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 30 | 30 | 30
W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | 58 | 58 | 58
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 9.11 | 9.11 | 9.11
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 135,4% | 135,4% | 135,4%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.46 | 3.46 | 3.46
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 47 | 47 | 47
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 37.5 | 37.5 | 37.5
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 33 | 33 | 33
W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | 61 | 61 | 61
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 44 | 44 | 44
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 34.5 | 34.5 | 34.5
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 30 | 30 | 30
W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | 58 | 58 | 58
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2.2 | 2.2 | 2.2
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 32 | 32 | 32
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1200×560×830 | 1200×560×830 | 1200×560×830
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1220×580×840 | 1220×580×840 | 1220×580×840
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,82–3,48 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,33–14,01 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,03–5,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,35–4,97 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,54–14,56 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,93–3,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,85–3,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,95–9,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,90–3,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,40–5,04 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,24–10,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,04–2,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,87–3,29 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,47–7,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,41–2,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,37–5,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,80–8,86 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,72–2,05 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,91–3,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,25–7,19 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,13–2,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,38–4,95 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,60–8,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,66–1,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,01–3,65 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3,50–9,94 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,72–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,92–3,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,54–14,23 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,30–4,95 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,95–3,86 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,50–14,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,63–4,73 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-SP32-21-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-21-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-21-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-21-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-21-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-21-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-21-S · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-21-S · Hetrix Aero Split R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Сплит-система | Сплит-система | Сплит-система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1038 × 445 × 1351 | 1038 × 445 × 1351 | 1038 × 445 × 1351
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 150 | 150 | 150
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 32 | 32 | 32
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.75 | 2.75 | 2.75
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1038 × 445 × 1351 | 1038 × 445 × 1351 | 1038 × 445 × 1351
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 150 | 150 | 150
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 500 × 340 × 900 | 500 × 340 × 900 | 500 × 340 × 900
Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | 45 | 45 | 45
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 15.75 | 15.75 | 15.75
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 179% | 179% | 179%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.55 | 4.55 | 4.55
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 47 | 47 | 47
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 37.5 | 37.5 | 37.5
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 33 | 33 | 33
W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | 61 | 61 | 61
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 35.5 | 35.5 | 35.5
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 31 | 31 | 31
W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | 59 | 59 | 59
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 15.93 | 15.93 | 15.93
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 137,4% | 137,4% | 137,4%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.51 | 3.51 | 3.51
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 48 | 48 | 48
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 38.5 | 38.5 | 38.5
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 34 | 34 | 34
W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | 62 | 62 | 62
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2.8 | 2.8 | 2.8
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 35 | 35 | 35
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25 | DN25 | DN25
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1200×560×1480 | 1200×560×1480 | 1200×560×1480
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1220×580×1500 | 1220×580×1500 | 1220×580×1500
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,46–5,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,57–20,51 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,10–5,18 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,41–7,06 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,94–20,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,90–3,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,51–5,69 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,17–16,62 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,92–3,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,39–7,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,66–15,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,08–2,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,51–5,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,33–12,86 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,39–2,86 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,41–7,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,90–12,51 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,75–2,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,60–4,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,94–10,58 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,15–2,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,43–6,17 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,55–10,36 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,68–1,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,42–5,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4,94–15,01 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,55–3,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,07–4,77 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,50–20,02 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,20–5,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,58–5,48 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,50–20,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,65–4,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-SP32-27-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-27-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-27-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-27-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-27-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-27-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-27-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-27-T · Hetrix Aero Split R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Сплит-система | Сплит-система | Сплит-система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1138 × 455 × 1578 | 1138 × 455 × 1578 | 1138 × 455 × 1578
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 180 | 180 | 180
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 11.5 | 11.5 | 11.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 20 | 20 | 20
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 4.13 | 4.13 | 4.13
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1138 × 455 × 1578 | 1138 × 455 × 1578 | 1138 × 455 × 1578
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 180 | 180 | 180
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 500 × 360 × 910 | 500 × 360 × 910 | 500 × 360 × 910
Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | 55 | 55 | 55
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 22.07 | 22.07 | 22.07
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 181,0% | 181,0% | 181,0%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.6 | 4.6 | 4.6
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 48 | 48 | 48
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 38.5 | 38.5 | 38.5
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 34 | 34 | 34
W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | 62 | 62 | 62
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 21.1 | 21.1 | 21.1
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 135,4% | 135,4% | 135,4%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.46 | 3.46 | 3.46
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 49 | 49 | 49
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 39.5 | 39.5 | 39.5
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 35 | 35 | 35
W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | 63 | 63 | 63
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32
W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 3.2 | 3.2 | 3.2
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 35 | 35 | 35
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN32 | DN32 | DN32
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1220×560×1710 | 1220×560×1710 | 1220×560×1710
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1240×580×1720 | 1240×580×1720 | 1240×580×1720
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,90–6,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 9,91–26,55 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,09–5,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,12–9,03 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,40–26,36 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,92–3,33 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,96–7,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,77–21,76 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,95–3,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,06–9,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,41–20,57 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,09–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,99–6,79 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,67–16,15 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,38–2,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,10–9,26 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,42–16,30 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,76–2,07 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,10–6,32 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,15–13,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,13–2,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,15–8,52 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,96–13,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,62–1,89 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,58–7,35 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 8,84–20,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,72–3,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,79–6,24 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 9,40–26,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,17–5,25 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,13–6,87 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,00–25,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,64–4,69 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-SP32-33-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-33-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-33-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-33-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-33-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-33-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-33-T · Hetrix Aero Split R32 | HX-SP32-33-T · Hetrix Aero Split R32 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Сплит-система | Сплит-система | Сплит-система
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1138 × 445 × 1578 | 1138 × 445 × 1578 | 1138 × 445 × 1578
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 200 | 200 | 200
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 13.5 | 13.5 | 13.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 25 | 25 | 25
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1138 × 445 × 1578 | 1138 × 445 × 1578 | 1138 × 445 × 1578
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 200 | 200 | 200
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 500 × 360 × 910 | 500 × 360 × 910 | 500 × 360 × 910
Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | Масса внутреннего блока, кг | 65 | 65 | 65
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 25.18 | 25.18 | 25.18
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 180,2% | 180,2% | 180,2%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.58 | 4.58 | 4.58
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 50 | 50 | 50
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 40.5 | 40.5 | 40.5
W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 36 | 36 | 36
W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | 64 | 64 | 64
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 47 | 47 | 47
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 37.5 | 37.5 | 37.5
W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 33 | 33 | 33
W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W35 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | 61 | 61 | 61
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 25.35 | 25.35 | 25.35
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 136,2% | 136,2% | 136,2%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.48 | 3.48 | 3.48
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 51 | 51 | 51
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 41.5 | 41.5 | 41.5
W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Наружный блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 37 | 37 | 37
W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Наружный блок · Звуковая мощность, дБ | 65 | 65 | 65
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 48 | 48 | 48
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 38.5 | 38.5 | 38.5
W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Внутренний блок · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 34 | 34 | 34
W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | W55 · Внутренний блок · Звуковая мощность, дБ | 62 | 62 | 62
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 5 | 5 | 5
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 40 | 40 | 40
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN32 | DN32 | DN32
Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Картонная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1220×560×1710 | 1220×560×1710 | 1220×560×1710
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 1240×580×1720 | 1240×580×1720 | 1240×580×1720
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,25–7,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11,72–32,94 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,22–5,22 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,83–11,50 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 12,29–32,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,82–3,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,34–8,93 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,00–25,72 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,88–3,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,58–12,55 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,76–25,85 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,06–2,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,38–8,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,70–20,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W35 | A−15/W35 | A−15/W35 | COP | COP | COP | 2,32–2,82 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,61–11,24 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,59–20,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−15/W55 | A−15/W55 | A−15/W55 | COP | COP | COP | 1,78–2,10 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,49–7,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,09–16,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W35 | A−20/W35 | A−20/W35 | COP | COP | COP | 2,10–2,45 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,71–9,60 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,04–16,23 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−20/W55 | A−20/W55 | A−20/W55 | COP | COP | COP | 1,69–1,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,64–8,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9,19–24,93 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,82–3,48 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,06–8,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,87–35,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | ГВС · A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4,13–5,27 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,47–8,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11,56–32,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | ГВС · A7/W15→55 | COP | COP | COP | 3,62–4,68 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-GR32-10-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-10-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-10-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-10-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-10-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-10-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-10-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-10-S · Hetrix Terra R32 | На главную
Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 734 × 490 × 583 | 734 × 490 × 583 | 734 × 490 × 583
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 60 | 60 | 60
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 16 | 16 | 16 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.55 | 1.55 | 1.55 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | +5…+45 | +5…+45 | +5…+45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 734 × 490 × 583 | 734 × 490 × 583 | 734 × 490 × 583 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 60 | 60 | 60 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 9.23 | 9.23 | 9.23 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 210,6% | 210,6% | 210,6% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 5.34 | 5.34 | 5.34 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 40 | 40 | 40 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 26 | 26 | 26 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 54 | 54 | 54 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 8.55 | 8.55 | 8.55 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 173,8% | 173,8% | 173,8% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 4.42 | 4.42 | 4.42 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 41 | 41 | 41 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 27 | 27 | 27 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 55 | 55 | 55 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 0.85 | 0.85 | 0.85 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 20 | 20 | 20 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | 2.15 | 2.15 | 2.15 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | 20 | 20 | 20 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25×4 | DN25×4 | DN25×4 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 830×540×750 | 830×540×750 | 830×540×750 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,15. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.15; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.15; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.15; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.15; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.15; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.15; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.15; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.15; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.15; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,97–9,60 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,46–1,62 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | COP | COP | COP | 5,93–6,51 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,80–8,96 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,76–2,70 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | COP | COP | COP | 3,32–3,67 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2,50–7,98 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,48–1,68 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | EER | EER | EER | 4,75–5,21 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,91–9,32 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,60–2,16 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | COP | COP | COP | 4,32–4,82 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-GR32-12-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-12-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-12-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-12-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-12-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-12-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-12-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-12-S · Hetrix Terra R32 | На главную
Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 735 × 490 × 544 | 735 × 490 × 544 | 735 × 490 × 544
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 70 | 70 | 70
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4 | 4 | 4 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 20 | 20 | 20 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.06 | 2.06 | 2.06 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | +5…+45 | +5…+45 | +5…+45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 735 × 490 × 544 | 735 × 490 × 544 | 735 × 490 × 544 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 70 | 70 | 70 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 12.12 | 12.12 | 12.12 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 215% | 215% | 215% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 5.45 | 5.45 | 5.45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 44 | 44 | 44 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 30 | 30 | 30 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 58 | 58 | 58 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 11.22 | 11.22 | 11.22 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 172,2% | 172,2% | 172,2% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 4.38 | 4.38 | 4.38 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 31 | 31 | 31 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 59 | 59 | 59 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 1 | 1 | 1 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 25 | 25 | 25 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | 2.87 | 2.87 | 2.87 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | 25 | 25 | 25 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN25×4 | DN25×4 | DN25×4 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 830×540×750 | 830×540×750 | 830×540×750 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 2,87. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.87; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.87; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.87; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.87; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.87; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.87; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.87; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.87; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 2.87; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,81–12,34 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,58–2,05 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | COP | COP | COP | 6,02–6,62 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,60–11,52 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,96–3,39 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | COP | COP | COP | 3,40–3,75 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3,21–10,29 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,60–2,13 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | EER | EER | EER | 4,83–5,35 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,74–11,98 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,77–2,74 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | COP | COP | COP | 4,37–4,88 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-GR32-16-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-16-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-16-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-16-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-16-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-16-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-16-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-16-S · Hetrix Terra R32 | На главную
Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 812 × 630 × 743 | 812 × 630 × 743 | 812 × 630 × 743
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 75 | 75 | 75
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 25 | 25 | 25 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.75 | 2.75 | 2.75 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | +5…+45 | +5…+45 | +5…+45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 812 × 630 × 743 | 812 × 630 × 743 | 812 × 630 × 743 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 75 | 75 | 75 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 16.37 | 16.37 | 16.37 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 213,4% | 213,4% | 213,4% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 5.41 | 5.41 | 5.41 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 44 | 44 | 44 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 34.5 | 34.5 | 34.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 30 | 30 | 30 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 58 | 58 | 58 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 15.16 | 15.16 | 15.16 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 171,4% | 171,4% | 171,4% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 4.36 | 4.36 | 4.36 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 31 | 31 | 31 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 59 | 59 | 59 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | 3.83 | 3.83 | 3.83 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | 30 | 30 | 30 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN32×4 | DN32×4 | DN32×4 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 930×710×910 | 930×710×910 | 930×710×910 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 3,83. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 3.83; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 3.83; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 3.83; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 3.83; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 3.83; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 3.83; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 3.83; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 3.83; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 3.83; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,09–16,45 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,77–2,73 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | COP | COP | COP | 6,03–6,61 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,79–15,36 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,27–4,49 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | COP | COP | COP | 3,42–3,77 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4,30–13,72 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,80–2,84 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | EER | EER | EER | 4,83–5,38 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,98–15,97 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,03–3,61 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | COP | COP | COP | 4,42–4,85 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-GR32-21-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-21-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-21-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-21-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-21-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-21-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-21-S · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-21-S · Hetrix Terra R32 | На главную
Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 812 × 630 × 743 | 812 × 630 × 743 | 812 × 630 × 743
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 100 | 100 | 100
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 32 | 32 | 32 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | +5…+45 | +5…+45 | +5…+45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 812 × 630 × 743 | 812 × 630 × 743 | 812 × 630 × 743 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 100 | 100 | 100 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 20.75 | 20.75 | 20.75 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 219% | 219% | 219% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 5.55 | 5.55 | 5.55 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 36.5 | 36.5 | 36.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 32 | 32 | 32 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 60 | 60 | 60 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 19.21 | 19.21 | 19.21 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 177,4% | 177,4% | 177,4% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 4.51 | 4.51 | 4.51 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 47 | 47 | 47 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 37.5 | 37.5 | 37.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 33 | 33 | 33 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 61 | 61 | 61 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 30 | 30 | 30 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | 4.8 | 4.8 | 4.8 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | 30 | 30 | 30 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN32×4 | DN32×4 | DN32×4 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 930×710×910 | 930×710×910 | 930×710×910 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 4,80. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 4.80; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 4.80; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 4.80; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 4.80; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 4.80; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 4.80; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 4.80; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 4.80; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 4.80; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,57–21,25 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,98–3,48 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | COP | COP | COP | 6,10–6,68 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,19–19,84 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,63–5,84 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | COP | COP | COP | 3,40–3,80 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5,56–17,77 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,02–3,62 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | EER | EER | EER | 4,91–5,45 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,44–20,63 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,33–4,64 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | COP | COP | COP | 4,45–4,86 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-GR32-29-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-29-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-29-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-29-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-29-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-29-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-29-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-29-T · Hetrix Terra R32 | На главную
Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 769 × 630 × 743 | 769 × 630 × 743 | 769 × 630 × 743
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 120 | 120 | 120
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 8.5 | 8.5 | 8.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 14 | 14 | 14 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 4.82 | 4.82 | 4.82 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | +5…+45 | +5…+45 | +5…+45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 769 × 630 × 743 | 769 × 630 × 743 | 769 × 630 × 743 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 120 | 120 | 120 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 28.03 | 28.03 | 28.03 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 219,4% | 219,4% | 219,4% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 5.56 | 5.56 | 5.56 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 48 | 48 | 48 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 34 | 34 | 34 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 62 | 62 | 62 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 25.96 | 25.96 | 25.96 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 175,4% | 175,4% | 175,4% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 4.46 | 4.46 | 4.46 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 49 | 49 | 49 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 39.5 | 39.5 | 39.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 35 | 35 | 35 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 63 | 63 | 63 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 35 | 35 | 35 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | 6.72 | 6.72 | 6.72 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | 35 | 35 | 35 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN40×4 | DN40×4 | DN40×4 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 950×710×1030 | 950×710×1030 | 950×710×1030 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 6,72. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 6.72; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 6.72; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 6.72; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 6.72; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 6.72; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 6.72; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 6.72; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 6.72; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 6.72; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,90–28,79 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,33–4,72 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | COP | COP | COP | 6,10–6,68 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,39–26,88 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,21–7,91 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | COP | COP | COP | 3,40–3,80 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7,53–24,07 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,38–4,91 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | EER | EER | EER | 4,90–5,46 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,73–27,96 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,83–6,43 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | COP | COP | COP | 4,35–4,76 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-GR32-38-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-38-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-38-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-38-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-38-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-38-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-38-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-38-T · Hetrix Terra R32 | На главную
Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 914 × 660 × 743 | 914 × 660 × 743 | 914 × 660 × 743
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 150 | 150 | 150
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 11.5 | 11.5 | 11.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 20 | 20 | 20 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 6.02 | 6.02 | 6.02 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | +5…+45 | +5…+45 | +5…+45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 914 × 660 × 743 | 914 × 660 × 743 | 914 × 660 × 743 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 150 | 150 | 150 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 35.08 | 35.08 | 35.08 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 217,4% | 217,4% | 217,4% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 5.51 | 5.51 | 5.51 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 36 | 36 | 36 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 64 | 64 | 64 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 32.48 | 32.48 | 32.48 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 175,4% | 175,4% | 175,4% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 4.46 | 4.46 | 4.46 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 51 | 51 | 51 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 37 | 37 | 37 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 65 | 65 | 65 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2 | 2 | 2 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 35 | 35 | 35 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | 8.42 | 8.42 | 8.42 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | 35 | 35 | 35 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN40×4 | DN40×4 | DN40×4 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1030×710×915 | 1030×710×915 | 1030×710×915 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 8,42. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 8.42; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 8.42; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 8.42; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 8.42; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 8.42; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 8.42; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 8.42; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 8.42; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 8.42; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11,65–37,70 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,75–6,18 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | COP | COP | COP | 6,10–6,64 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,99–35,20 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,92–10,38 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | COP | COP | COP | 3,39–3,76 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9,85–31,52 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,82–6,43 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | EER | EER | EER | 4,90–5,41 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11,43–36,61 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,39–8,42 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | COP | COP | COP | 4,35–4,78 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-GR32-46-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-46-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-46-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-46-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-46-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-46-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-46-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-46-T · Hetrix Terra R32 | На главную
Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 812 × 630 × 743 | 812 × 630 × 743 | 812 × 630 × 743
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 180 | 180 | 180
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 13.5 | 13.5 | 13.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 25 | 25 | 25 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 7.74 | 7.74 | 7.74 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | +5…+45 | +5…+45 | +5…+45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 812 × 630 × 743 | 812 × 630 × 743 | 812 × 630 × 743 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 180 | 180 | 180 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 45.05 | 45.05 | 45.05 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 218,2% | 218,2% | 218,2% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 5.53 | 5.53 | 5.53 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 51 | 51 | 51 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 37 | 37 | 37 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 65 | 65 | 65 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 41.72 | 41.72 | 41.72 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 175,4% | 175,4% | 175,4% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 4.46 | 4.46 | 4.46 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 52 | 52 | 52 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 38 | 38 | 38 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 66 | 66 | 66 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 40 | 40 | 40 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | 10.77 | 10.77 | 10.77 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | 40 | 40 | 40 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN50×4 | DN50×4 | DN50×4 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1040×740×910 | 1040×740×910 | 1040×740×910 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 10,77. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 10.77; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 10.77; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 10.77; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 10.77; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 10.77; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 10.77; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 10.77; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 10.77; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 10.77; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13,77–45,56 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,08–7,74 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | COP | COP | COP | 5,89–6,61 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 12,99–41,60 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,59–12,49 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | COP | COP | COP | 3,33–3,62 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 11,63–37,82 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,16–8,05 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | EER | EER | EER | 4,70–5,38 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13,51–43,26 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,78–9,88 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | COP | COP | COP | 4,38–4,86 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-GR32-50-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-50-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-50-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-50-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-50-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-50-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-50-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-50-T · Hetrix Terra R32 | На главную
Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 819 × 700 × 743 | 819 × 700 × 743 | 819 × 700 × 743
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 200 | 200 | 200
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 19.5 | 19.5 | 19.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 30 | 30 | 30 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 8.6 | 8.6 | 8.6 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | +5…+45 | +5…+45 | +5…+45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 819 × 700 × 743 | 819 × 700 × 743 | 819 × 700 × 743 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 200 | 200 | 200 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 50 | 50 | 50 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 220,6% | 220,6% | 220,6% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 5.59 | 5.59 | 5.59 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 52 | 52 | 52 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 38 | 38 | 38 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 66 | 66 | 66 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 48 | 48 | 48 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 143,0% | 143,0% | 143,0% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.65 | 3.65 | 3.65 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 53 | 53 | 53 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 39 | 39 | 39 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 67 | 67 | 67 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 3.5 | 3.5 | 3.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 35 | 35 | 35 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | 11.9 | 11.9 | 11.9 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | 45 | 45 | 45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN50×4 | DN50×4 | DN50×4 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 950×710×1030 | 950×710×1030 | 950×710×1030 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 11,90. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 11.90; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 11.90; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 11.90; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 11.90; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 11.90; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 11.90; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 11.90; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 11.90; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 11.90; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,62–50,00 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,36–8,45 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | COP | COP | COP | 5,92–6,63 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,02–48,00 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,08–14,33 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | COP | COP | COP | 3,35–3,68 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 13,02–43,00 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,54–12,84 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | EER | EER | EER | 3,35–3,68 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,42–49,00 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,18–11,19 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | COP | COP | COP | 4,38–4,85 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-GR32-100-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-100-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-100-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-100-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-100-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-100-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-100-T · Hetrix Terra R32 | HX-GR32-100-T · Hetrix Terra R32 | На главную
Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. В таблице также приведён режим W30–35/W12–7; в исходнике его мощность ошибочно подписана Heating Capacity. Хладагент в таблицах конкретных моделей — R32; отдельные параметры исполнения R290 не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода | Вода–вода / грунт–вода
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1150 × 1118 × 743 | 1150 × 1118 × 743 | 1150 × 1118 × 743
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 350 | 350 | 350
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 39 | 39 | 39 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 60 | 60 | 60 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 17.2 | 17.2 | 17.2 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | Температура контура источника, °C | +5…+45 | +5…+45 | +5…+45 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+60 | +5…+60 | +5…+60 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1150 × 1118 × 743 | 1150 × 1118 × 743 | 1150 × 1118 × 743 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 350 | 350 | 350 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 100 | 100 | 100 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 219,8% | 219,8% | 219,8% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 5.57 | 5.57 | 5.57 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 54 | 54 | 54 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 40 | 40 | 40 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 68 | 68 | 68 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 96 | 96 | 96 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 143,0% | 143,0% | 143,0% | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.65 | 3.65 | 3.65 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++ | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 55 | 55 | 55 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 45.5 | 45.5 | 45.5 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 41 | 41 | 41 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 69 | 69 | 69 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 3,50*2 | 3,50*2 | 3,50*2 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 40 | 40 | 40 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | Расход воды контура источника — единица требует уточнения | 23.79 | 23.79 | 23.79 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | Потери давления контура источника — единица требует уточнения | 50 | 50 | 50 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN65×4 | DN65×4 | DN65×4 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 2100×1500×1200 | 2100×1500×1200 | 2100×1500×1200 | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения. | Единица расхода воды внешнего контура требует подтверждения. Расход внешнего контура: 23,79. Единица требует подтверждения. Единицы расхода и потерь давления внешнего контура требуют подтверждения.
В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 23.79; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 23.79; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 23.79; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 23.79; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 23.79; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 23.79; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 23.79; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 23.79; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить. | В исходнике единица расхода на стороне источника подписана kPa. Значение сохранено в примечании без подмены единицы; запросите уточнение. Расход стороны источника в исходной строке: 23.79; единица в таблице требует уточнения. Единицы на стороне источника в полученной таблице противоречивы: для расхода напечатано kPa, для потерь давления — mm. Числа сохранены; единицы требуется уточнить.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,62–100,00 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,36–16,95 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | W10–7/W30–35 | COP | COP | COP | 5,90–6,62 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,00–96,00 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,11–29,00 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | W10–7/W47–55 | COP | COP | COP | 3,31–3,65 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 13,00–86,00 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,56–25,98 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | W30–35/W12–7* | EER | EER | EER | 3,31–3,65 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,42–98,00 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,20–22,53 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | ГВС · W10–7/W9→55 | COP | COP | COP | 4,35–4,82 | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32. | Отопление W10–7/W30–35: вода контура источника +10/+7 °C, вода потребителя +30/+35 °C. Режим охлаждения: W30–35/W12–7; назначение показателя мощности требует подтверждения. Хладагент данных исполнений — R32.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR29-52-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-52-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-52-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-52-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-52-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-52-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-52-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-52-T · Hetrix Aero Pro R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий моноблок | Коммерческий моноблок | Коммерческий моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2018 × 954 × 1896 | 2018 × 954 × 1896 | 2018 × 954 × 1896
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 443 | 443 | 443
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 25 | 25 | 25
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 42 | 42 | 42
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 8.9 | 8.9 | 8.9
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2018 × 954 × 1896 | 2018 × 954 × 1896 | 2018 × 954 × 1896
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 443 | 443 | 443
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 40.39 | 40.39 | 40.39
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 185,0% | 185,0% | 185,0%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.7 | 4.7 | 4.7
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 46.5 | 46.5 | 46.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 42 | 42 | 42
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 71 | 71 | 71
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 38.27 | 38.27 | 38.27
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 133,8% | 133,8% | 133,8%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.42 | 3.42 | 3.42
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 57 | 57 | 57
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 47.5 | 47.5 | 47.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 43 | 43 | 43
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 72 | 72 | 72
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 40 | 40 | 40
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN50 | DN50 | DN50
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2,5×2 | 2,5×2 | 2,5×2
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 2110×1085×2175 | 2110×1085×2175 | 2110×1085×2175
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,84–13,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 14,81–51,90 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 3,93–5,21 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,91–16,61 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13,18–46,84 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,82–3,37 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,74–14,70 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 9,49–43,52 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,96–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,66–19,77 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,72–40,72 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,06–2,38 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,92–12,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 10,00–35,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,71–3,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR29-71-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-71-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-71-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-71-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-71-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-71-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-71-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-71-T · Hetrix Aero Pro R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий моноблок | Коммерческий моноблок | Коммерческий моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2018 × 1024 × 2016 | 2018 × 1024 × 2016 | 2018 × 1024 × 2016
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 577 | 577 | 577
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 30 | 30 | 30
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 50 | 50 | 50
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 12.04 | 12.04 | 12.04
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2018 × 1024 × 2016 | 2018 × 1024 × 2016 | 2018 × 1024 × 2016
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 577 | 577 | 577
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 55.78 | 55.78 | 55.78
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 181,8% | 181,8% | 181,8%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.62 | 4.62 | 4.62
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 57 | 57 | 57
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 47.5 | 47.5 | 47.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 43 | 43 | 43
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 72 | 72 | 72
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 53.35 | 53.35 | 53.35
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 133% | 133% | 133%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.4 | 3.4 | 3.4
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 58 | 58 | 58
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 48.5 | 48.5 | 48.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 44 | 44 | 44
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 73 | 73 | 73
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 43 | 43 | 43
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN65 | DN65 | DN65
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 2,9×2 | 2,9×2 | 2,9×2
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 2140×1110×2230 | 2140×1110×2230 | 2140×1110×2230
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,03–17,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 21,44–71,32 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 4,09–5,32 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5,59–24,04 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 19,07–67,79 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,82–3,41 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,99–21,43 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13,74–62,99 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,94–3,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5,21–28,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 12,62–58,93 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,07–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5,31–18,08 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 18,26–50,81 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,81–3,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR29-90-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-90-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-90-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-90-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-90-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-90-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-90-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-90-T · Hetrix Aero Pro R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий моноблок | Коммерческий моноблок | Коммерческий моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2018 × 1024 × 2016 | 2018 × 1024 × 2016 | 2018 × 1024 × 2016
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 557 | 557 | 557
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 36 | 36 | 36 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 28 | 28 | 28 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 13.76 | 13.76 | 13.76 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2018 × 1024 × 2016 | 2018 × 1024 × 2016 | 2018 × 1024 × 2016 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 557 | 557 | 557 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 50.15 | 50.15 | 50.15 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 181,8% | 181,8% | 181,8% | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.62 | 4.62 | 4.62 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++ | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 55 | 55 | 55 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 45.5 | 45.5 | 45.5 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 41 | 41 | 41 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 69 | 69 | 69 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 53.35 | 53.35 | 53.35 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 135,4% | 135,4% | 135,4% | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.46 | 3.46 | 3.46 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++ | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 46.5 | 46.5 | 46.5 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 42 | 42 | 42 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 70 | 70 | 70 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 43 | 43 | 43 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN65 | DN65 | DN65 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 3,2×2 | 3,2×2 | 3,2×2 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 2140*1110*2240 | 2140*1110*2240 | 2140*1110*2240 | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения. | Сочетание максимальной мощности 36 кВт и тока 28 А требует подтверждения.
В исходнике для этой модели указаны максимум 36 кВт и 28 А; сочетание требует подтверждения поставщиком. Значения не пересчитывались. | В исходнике для этой модели указаны максимум 36 кВт и 28 А; сочетание требует подтверждения поставщиком. Значения не пересчитывались. | В исходнике для этой модели указаны максимум 36 кВт и 28 А; сочетание требует подтверждения поставщиком. Значения не пересчитывались. | В исходнике для этой модели указаны максимум 36 кВт и 28 А; сочетание требует подтверждения поставщиком. Значения не пересчитывались. | В исходнике для этой модели указаны максимум 36 кВт и 28 А; сочетание требует подтверждения поставщиком. Значения не пересчитывались. | В исходнике для этой модели указаны максимум 36 кВт и 28 А; сочетание требует подтверждения поставщиком. Значения не пересчитывались. | В исходнике для этой модели указаны максимум 36 кВт и 28 А; сочетание требует подтверждения поставщиком. Значения не пересчитывались. | В исходнике для этой модели указаны максимум 36 кВт и 28 А; сочетание требует подтверждения поставщиком. Значения не пересчитывались. | В исходнике для этой модели указаны максимум 36 кВт и 28 А; сочетание требует подтверждения поставщиком. Значения не пересчитывались.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,14–20,05 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 22,00–90,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 3,99–5,32 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 6,04–27,59 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 21,07–86,79 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,82–3,49 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,85–15,64 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13,24–45,99 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,94–3,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,96–20,77 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 12,00–43,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,07–2,42 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4,94–23,75 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 17,00–62,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,61–3,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR29-110-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-110-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-110-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-110-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-110-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-110-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-110-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-110-T · Hetrix Aero Pro R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий моноблок | Коммерческий моноблок | Коммерческий моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2103 × 1173 × 2004 | 2103 × 1173 × 2004 | 2103 × 1173 × 2004
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 800 | 800 | 800
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 50 | 50 | 50
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 81 | 81 | 81
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 18.92 | 18.92 | 18.92
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2103 × 1173 × 2004 | 2103 × 1173 × 2004 | 2103 × 1173 × 2004
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 800 | 800 | 800
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 90.12 | 90.12 | 90.12
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 180,6% | 180,6% | 180,6%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.59 | 4.59 | 4.59
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 59 | 59 | 59
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 49.5 | 49.5 | 49.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 73 | 73 | 73
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 63.39 | 63.39 | 63.39
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 135,0% | 135,0% | 135,0%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.45 | 3.45 | 3.45
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 60 | 60 | 60
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 50.5 | 50.5 | 50.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 74 | 74 | 74
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 40 | 40 | 40
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN65 | DN65 | DN65
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 4,5×2 | 4,5×2 | 4,5×2
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 2220*1270*2290 | 2220*1270*2290 | 2220*1270*2290
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5,68–28,13 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 30,00–110,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 3,91–5,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8,22–37,14 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 28,54–105,12 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,83–3,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8,43–27,74 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 29,24–80,44 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,90–3,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 11,69–37,94 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 27,00–77,40 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,04–2,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8,09–34,98 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 28,00–92,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,63–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR29-160-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-160-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-160-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-160-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-160-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-160-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-160-T · Hetrix Aero Pro R290 | HX-CR29-160-T · Hetrix Aero Pro R290 | На главную
Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий моноблок | Коммерческий моноблок | Коммерческий моноблок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2200 × 1350 × 2400 | 2200 × 1350 × 2400 | 2200 × 1350 × 2400
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 1050 | 1050 | 1050
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 50 | 50 | 50
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 81 | 81 | 81
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 18.92 | 18.92 | 18.92
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −25…+45 | −25…+45 | −25…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +5…+75 | +5…+75 | +5…+75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2200 × 1350 × 2400 | 2200 × 1350 × 2400 | 2200 × 1350 × 2400
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 1050 | 1050 | 1050
W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W35 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 120.12 | 120.12 | 120.12
W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | W35 · Сезонная энергоэффективность | 180,6% | 180,6% | 180,6%
W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | W35 · SCOP, средний климат | 4.59 | 4.59 | 4.59
W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | W35 · Класс ErP | A+++ | A+++ | A+++
W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 61 | 61 | 61
W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 49.5 | 49.5 | 49.5
W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W35 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 45 | 45 | 45
W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | W35 · Звуковая мощность, дБ | 73 | 73 | 73
W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | W55 · Расчётная теплопроизводительность EN14825, кВт | 63.39 | 63.39 | 63.39
W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | W55 · Сезонная энергоэффективность | 135,0% | 135,0% | 135,0%
W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | W55 · SCOP, средний климат | 3.45 | 3.45 | 3.45
W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | W55 · Класс ErP | A++ | A++ | A++
W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 1 м, дБ(А) | 62 | 62 | 62
W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 3 м, дБ(А) | 50.5 | 50.5 | 50.5
W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | W55 · Звуковое давление 5 м, дБ(А) | 46 | 46 | 46
W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | W55 · Звуковая мощность, дБ | 74 | 74 | 74
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 40 | 40 | 40
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | DN65 | DN65 | DN65
Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | Заправка хладагента, кг | 4,5×2 | 4,5×2 | 4,5×2
Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | Фанерная упаковка (порядок осей уточняется), мм | 2400×1480×2600 | 2400×1480×2600 | 2400×1480×2600
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8,33–40,92 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 44,00–160,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W30–35 | A7/W30–35 | A7/W30–35 | COP | COP | COP | 3,91–5,28 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 12,10–54,77 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 42,00–155,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A7/W47–55 | A7/W47–55 | A7/W47–55 | COP | COP | COP | 2,83–3,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 10,16–31,72 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 35,24–92,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W35 | A−7/W35 | A−7/W35 | COP | COP | COP | 2,90–3,47 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 13,85–47,06 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 32,00–96,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A−7/W55 | A−7/W55 | A−7/W55 | COP | COP | COP | 2,04–2,31 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 9,83–47,53 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 34,00–125,00 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
A35/W7 | A35/W7 | A35/W7 | EER | EER | EER | 2,63–3,46 | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке. | Отопление A7/W30–35: воздух +7 °C, вода +30/+35 °C. Охлаждение A35/W7: воздух +35 °C, вода на выходе +7 °C. COP относится только к указанной рабочей точке.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR41-70-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-70-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-70-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-70-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-70-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-70-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-70-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-70-T · Hetrix Aero Industrial R410A | На главную
Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий агрегат | Коммерческий агрегат | Коммерческий агрегат
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 350 | 350 | 350
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 29 | 29 | 29 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 52 | 52 | 52 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A | R410A | R410A | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 8.6 | 8.6 | 8.6 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −40…+48 | −40…+48 | −40…+48 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 350 | 350 | 350 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1650 × 790 × 1380 | 1650 × 790 × 1380 | 1650 × 790 × 1380 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 46,0/42,0 | 46,0/42,0 | 46,0/42,0 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | 2,35/2,01 | 2,35/2,01 | 2,35/2,01 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 19,6/20,9 | 19,6/20,9 | 19,6/20,9 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | 2,85/3,15 | 2,85/3,15 | 2,85/3,15 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | 2,90/3,12 | 2,90/3,12 | 2,90/3,12 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 46,0/42,0 | 46,0/42,0 | 46,0/42,0 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | 2,55/2,21 | 2,55/2,21 | 2,55/2,21 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 18,0/19,0 | 18,0/19,0 | 18,0/19,0 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | 3.35 | 3.35 | 3.35 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | 3.28 | 3.28 | 3.28 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 47,0/42,4 | 47,0/42,4 | 47,0/42,4 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | 2,03/1,75 | 2,03/1,75 | 2,03/1,75 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 23,2/24,2 | 23,2/24,2 | 23,2/24,2 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | 2.31 | 2.31 | 2.31 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | 2.58 | 2.58 | 2.58 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | 2*DN65 фланец | 2*DN65 фланец | 2*DN65 фланец | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 50 | 50 | 50 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | R410A/6,5 | R410A/6,5 | R410A/6,5 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | 69/69 | 69/69 | 69/69 | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | IPX4 / класс I | IPX4 / класс I | IPX4 / класс I | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Значение эффективности охлаждения 26,0 требует уточнения и не используется как расчётный EER. Эффективность охлаждения 2,60 требует подтверждения для поставляемого исполнения. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
В исходной строке эффективности охлаждения напечатано 26,0. Значение выглядит ошибочным и не используется как EER до подтверждения производителя. В другом полученном каталоге на странице PDF 20 эффективность охлаждения указана как 2,60. Для подтверждения используется паспорт исполнения. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В исходной строке эффективности охлаждения напечатано 26,0. Значение выглядит ошибочным и не используется как EER до подтверждения производителя. В другом полученном каталоге на странице PDF 20 эффективность охлаждения указана как 2,60. Для подтверждения используется паспорт исполнения. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В исходной строке эффективности охлаждения напечатано 26,0. Значение выглядит ошибочным и не используется как EER до подтверждения производителя. В другом полученном каталоге на странице PDF 20 эффективность охлаждения указана как 2,60. Для подтверждения используется паспорт исполнения. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В исходной строке эффективности охлаждения напечатано 26,0. Значение выглядит ошибочным и не используется как EER до подтверждения производителя. В другом полученном каталоге на странице PDF 20 эффективность охлаждения указана как 2,60. Для подтверждения используется паспорт исполнения. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В исходной строке эффективности охлаждения напечатано 26,0. Значение выглядит ошибочным и не используется как EER до подтверждения производителя. В другом полученном каталоге на странице PDF 20 эффективность охлаждения указана как 2,60. Для подтверждения используется паспорт исполнения. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В исходной строке эффективности охлаждения напечатано 26,0. Значение выглядит ошибочным и не используется как EER до подтверждения производителя. В другом полученном каталоге на странице PDF 20 эффективность охлаждения указана как 2,60. Для подтверждения используется паспорт исполнения. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В исходной строке эффективности охлаждения напечатано 26,0. Значение выглядит ошибочным и не используется как EER до подтверждения производителя. В другом полученном каталоге на странице PDF 20 эффективность охлаждения указана как 2,60. Для подтверждения используется паспорт исполнения. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В исходной строке эффективности охлаждения напечатано 26,0. Значение выглядит ошибочным и не используется как EER до подтверждения производителя. В другом полученном каталоге на странице PDF 20 эффективность охлаждения указана как 2,60. Для подтверждения используется паспорт исполнения. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В исходной строке эффективности охлаждения напечатано 26,0. Значение выглядит ошибочным и не используется как EER до подтверждения производителя. В другом полученном каталоге на странице PDF 20 эффективность охлаждения указана как 2,60. Для подтверждения используется паспорт исполнения. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 70 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 19.9 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | COP | COP | COP | 3.52 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 50 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 19.2 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR41-90-T-S · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-S · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-S · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-S · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-S · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-S · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-S · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-S · Hetrix Aero Industrial R410A | На главную
Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий агрегат | Коммерческий агрегат | Коммерческий агрегат
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 530 | 530 | 530
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 36 | 36 | 36 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 60 | 60 | 60 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A | R410A | R410A | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 11 | 11 | 11 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −40…+48 | −40…+48 | −40…+48 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 530 | 530 | 530 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1610 × 785 × 2235 | 1610 × 785 × 2235 | 1610 × 785 × 2235 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 56,0/51,6 | 56,0/51,6 | 56,0/51,6 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | 2,42/2,11 | 2,42/2,11 | 2,42/2,11 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 23,14/24,42 | 23,14/24,42 | 23,14/24,42 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | 3,22/3,21 | 3,22/3,21 | 3,22/3,21 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | 3,28/3,25 | 3,28/3,25 | 3,28/3,25 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 56,0/53,2 | 56,0/53,2 | 56,0/53,2 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | 2,72/2,32 | 2,72/2,32 | 2,72/2,32 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 20,58/23,14 | 20,58/23,14 | 20,58/23,14 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | 3.42 | 3.42 | 3.42 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | 3.45 | 3.45 | 3.45 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 57,0/51,4 | 57,0/51,4 | 57,0/51,4 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | 2,04/1,81 | 2,04/1,81 | 2,04/1,81 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 27,82/28,34 | 27,82/28,34 | 27,82/28,34 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | 2.61 | 2.61 | 2.61 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | 2*DN65 фланец | 2*DN65 фланец | 2*DN65 фланец | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 50 | 50 | 50 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | R410A/5,0*2 | R410A/5,0*2 | R410A/5,0*2 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | 68/69 | 68/69 | 68/69 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | IPX4 / класс I | IPX4 / класс I | IPX4 / класс I | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 90 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 26 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | COP | COP | COP | 3.45 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 64 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 23.2 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR41-108-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-108-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-108-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-108-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-108-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-108-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-108-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-108-T · Hetrix Aero Industrial R410A | На главную
Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий агрегат | Коммерческий агрегат | Коммерческий агрегат
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 560 | 560 | 560
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 50 | 50 | 50 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 85 | 85 | 85 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A | R410A | R410A | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 11.2 | 11.2 | 11.2 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −40…+48 | −40…+48 | −40…+48 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 560 | 560 | 560 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2000 × 900 × 1950 | 2000 × 900 × 1950 | 2000 × 900 × 1950 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 65,0/65,0 | 65,0/65,0 | 65,0/65,0 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | 2,45/2,05 | 2,45/2,05 | 2,45/2,05 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 26,5/31,7 | 26,5/31,7 | 26,5/31,7 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | 3,06/3,26 | 3,06/3,26 | 3,06/3,26 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | 3,18/3,29 | 3,18/3,29 | 3,18/3,29 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 63,0/63,0 | 63,0/63,0 | 63,0/63,0 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | 2,75/2,35 | 2,75/2,35 | 2,75/2,35 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 22,92/26,8 | 22,92/26,8 | 22,92/26,8 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | 3.42 | 3.42 | 3.42 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | 3.52 | 3.52 | 3.52 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 60,0/60,0 | 60,0/60,0 | 60,0/60,0 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | 2,12/1,85 | 2,12/1,85 | 2,12/1,85 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 28,3/32,4 | 28,3/32,4 | 28,3/32,4 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | 2.32 | 2.32 | 2.32 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | 2.58 | 2.58 | 2.58 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | 2*DN65 фланец | 2*DN65 фланец | 2*DN65 фланец | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 70 | 70 | 70 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | R410A/8,0*2 | R410A/8,0*2 | R410A/8,0*2 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | 71/70 | 71/70 | 71/70 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | IPX4 / класс I | IPX4 / класс I | IPX4 / класс I | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 108 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 32.4 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | COP | COP | COP | 3.34 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 65 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 23 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR41-170-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-170-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-170-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-170-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-170-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-170-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-170-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-170-T · Hetrix Aero Industrial R410A | На главную
Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий агрегат | Коммерческий агрегат | Коммерческий агрегат
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 1000 | 1000 | 1000
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 70 | 70 | 70 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 120 | 120 | 120 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A | R410A | R410A | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 18.1 | 18.1 | 18.1 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −40…+48 | −40…+48 | −40…+48 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 1000 | 1000 | 1000 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 103,0/85,0 | 103,0/85,0 | 103,0/85,0 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | 2,45/2,05 | 2,45/2,05 | 2,45/2,05 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 42,0/41,5 | 42,0/41,5 | 42,0/41,5 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | 2,95/3,20 | 2,95/3,20 | 2,95/3,20 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | 3,02/3,15 | 3,02/3,15 | 3,02/3,15 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 100,0/82,5 | 100,0/82,5 | 100,0/82,5 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | 2,75/2,36 | 2,75/2,36 | 2,75/2,36 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 36,4/35,0 | 36,4/35,0 | 36,4/35,0 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | 3.45 | 3.45 | 3.45 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 105,0/87,0 | 105,0/87,0 | 105,0/87,0 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | 2,12/1,85 | 2,12/1,85 | 2,12/1,85 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 49,5/47,0 | 49,5/47,0 | 49,5/47,0 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | 2.31 | 2.31 | 2.31 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | 2.6 | 2.6 | 2.6 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | 2×DN80 фланец | 2×DN80 фланец | 2×DN80 фланец | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 70 | 70 | 70 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | R410A/8,0*2 | R410A/8,0*2 | R410A/8,0*2 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | 73/72 | 73/72 | 73/72 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | IPX4 / класс I | IPX4 / класс I | IPX4 / класс I | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1000 и 870 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1000 и 870 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1000 и 870 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1000 и 870 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1000 и 870 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1000 и 870 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1000 и 870 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1000 и 870 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1000 и 870 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1000 и 870 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 170 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 50.7 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | COP | COP | COP | 3.35 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 120 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 43.2 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR41-210-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-210-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-210-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-210-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-210-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-210-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-210-T · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-210-T · Hetrix Aero Industrial R410A | На главную
Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий агрегат | Коммерческий агрегат | Коммерческий агрегат
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 1150 | 1150 | 1150
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 70 | 70 | 70 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 130 | 130 | 130 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A | R410A | R410A | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 30.6 | 30.6 | 30.6 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −40…+48 | −40…+48 | −40…+48 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 1150 | 1150 | 1150 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2200 × 1400 × 2400 | 2200 × 1400 × 2400 | 2200 × 1400 × 2400 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 132,0/114,5 | 132,0/114,5 | 132,0/114,5 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | 2,98/2,42 | 2,98/2,42 | 2,98/2,42 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 44,30/47,31 | 44,30/47,31 | 44,30/47,31 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | 3,55/4,48 | 3,55/4,48 | 3,55/4,48 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | 3,45/3,65 | 3,45/3,65 | 3,45/3,65 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 128,0/112 | 128,0/112 | 128,0/112 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | 3,20/2,61 | 3,20/2,61 | 3,20/2,61 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 40/42,91 | 40/42,91 | 40/42,91 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | 3.85 | 3.85 | 3.85 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | 3.88 | 3.88 | 3.88 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 135,0/117 | 135,0/117 | 135,0/117 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | 2,76/2,20 | 2,76/2,20 | 2,76/2,20 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 48,91/53,18 | 48,91/53,18 | 48,91/53,18 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | 2.86 | 2.86 | 2.86 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | 2.95 | 2.95 | 2.95 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | 2×DN80 фланец | 2×DN80 фланец | 2×DN80 фланец | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 80 | 80 | 80 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | Хладагент / заправка, кг | R410A/7kg*4 | R410A/7kg*4 | R410A/7kg*4 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | 68/67 | 68/67 | 68/67 | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | IPX4 / класс I | IPX4 / класс I | IPX4 / класс I | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Масса поставляемого исполнения требует подтверждения: встречаются значения 1150 и 980 кг. Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1150 и 980 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1150 и 980 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1150 и 980 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1150 и 980 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1150 и 980 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1150 и 980 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1150 и 980 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1150 и 980 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | В разных редакциях каталога масса этой модели различается: 1150 и 980 кг. В карточке использована редакция техническая таблица; массу поставляемого исполнения нужно подтвердить. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 210 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 50 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | COP | COP | COP | 4.2 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 180 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 50.7 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-CR41-90-T-U · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-U · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-U · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-U · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-U · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-U · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-U · Hetrix Aero Industrial R410A | HX-CR41-90-T-U · Hetrix Aero Industrial R410A | На главную
Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения. | Номинальные значения из таблицы производителя. Температурные условия номинала на этой странице не приведены; сопоставление с A7/W35 требует уточнения.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий агрегат | Коммерческий агрегат | Коммерческий агрегат
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 500 | 500 | 500
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 35 | 35 | 35 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 60 | 60 | 60 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A | R410A | R410A | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 9.05 | 9.05 | 9.05 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −40…+48 | −40…+48 | −40…+48 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 500 | 500 | 500 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1180 × 1120 × 2320 | 1180 × 1120 × 2320 | 1180 × 1120 × 2320 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 51,0/42,0 | 51,0/42,0 | 51,0/42,0 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | Фанкойлы · COP, номинал / низкая температура | 2,45/2,05 | 2,45/2,05 | 2,45/2,05 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Фанкойлы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 20,8/20,5 | 20,8/20,5 | 20,8/20,5 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | Фанкойлы · IPLV(H) / IPLV(C) | 2,95/3,16 | 2,95/3,16 | 2,95/3,16 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | Фанкойлы · HSPF / APF | 3,02/3,15 | 3,02/3,15 | 3,02/3,15 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 50,0/41,0 | 50,0/41,0 | 50,0/41,0 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | Тёплый пол · COP, номинал / низкая температура | 2,75/2,36 | 2,75/2,36 | 2,75/2,36 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Тёплый пол · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 18,2/17,4 | 18,2/17,4 | 18,2/17,4 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | Тёплый пол · IPLV(H) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | Тёплый пол · HSPF | 3.45 | 3.45 | 3.45 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · теплопроизводительность, номинал / низкая температура, кВт | 52,0/43,0 | 52,0/43,0 | 52,0/43,0 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | Радиаторы · COP, номинал / низкая температура | 2,13/1,85 | 2,13/1,85 | 2,13/1,85 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | Радиаторы · потребление, номинал / низкая температура, кВт | 24,4/23,2 | 24,4/23,2 | 24,4/23,2 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | Радиаторы · IPLV(H) | 2.31 | 2.31 | 2.31 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | Радиаторы · HSPF | 2.58 | 2.58 | 2.58 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | 2 × DN65, фланец | 2 × DN65, фланец | 2 × DN65, фланец | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 50 | 50 | 50 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | Шум, отопление / охлаждение, дБ(А) | 70/69 | 70/69 | 70/69 | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | Степень защиты / класс электрозащиты | IPX4 / класс I | IPX4 / класс I | IPX4 / класс I | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом. | Пары производительности приведены для номинального и низкотемпературного режимов. Температуры этих режимов требуют уточнения перед расчётом.
Отдельное исполнение U из другой редакции каталога; не объединено с исполнением S, поскольку индекс, холодопроизводительность, масса и габариты различаются. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Отдельное исполнение U из другой редакции каталога; не объединено с исполнением S, поскольку индекс, холодопроизводительность, масса и габариты различаются. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Отдельное исполнение U из другой редакции каталога; не объединено с исполнением S, поскольку индекс, холодопроизводительность, масса и габариты различаются. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Отдельное исполнение U из другой редакции каталога; не объединено с исполнением S, поскольку индекс, холодопроизводительность, масса и габариты различаются. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Отдельное исполнение U из другой редакции каталога; не объединено с исполнением S, поскольку индекс, холодопроизводительность, масса и габариты различаются. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Отдельное исполнение U из другой редакции каталога; не объединено с исполнением S, поскольку индекс, холодопроизводительность, масса и габариты различаются. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Отдельное исполнение U из другой редакции каталога; не объединено с исполнением S, поскольку индекс, холодопроизводительность, масса и габариты различаются. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Отдельное исполнение U из другой редакции каталога; не объединено с исполнением S, поскольку индекс, холодопроизводительность, масса и габариты различаются. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение. | Отдельное исполнение U из другой редакции каталога; не объединено с исполнением S, поскольку индекс, холодопроизводительность, масса и габариты различаются. Пары значений для фанкойлов, тёплого пола и радиаторов приведены как «номинал / низкая температура». Температуры этих режимов на странице не указаны; перед расчётом требуется уточнение.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 90 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 26.9 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | COP | COP | COP | 3.34 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 52 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 18.9 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | Номинал по каталогу | EER | EER | EER | 2.75 | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено. | Номинальные значения. Температуры испытаний уточняются; соответствие режиму A7/W35 не подтверждено.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WT-3.7-S-150L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-150L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-150L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-150L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-150L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-150L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-150L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-150L · Hetrix Aqua Tank | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Ø560 × 1400 | Ø560 × 1400 | Ø560 × 1400
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 61 | 61 | 61
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | 150 | 150 | 150
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 80 | 80 | 80
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 5.75 | 5.75 | 5.75
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A / R290 — по исполнению | R32 / R410A / R290 — по исполнению | R32 / R410A / R290 — по исполнению
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 52 | 52 | 52
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Ø560 × 1400 | Ø560 × 1400 | Ø560 × 1400
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 61 | 61 | 61
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 640×640×1470 | 640×640×1470 | 640×640×1470
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 72 | 72 | 72
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.7 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0.93 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WT-3.7-S-200L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-200L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-200L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-200L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-200L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-200L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-200L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-200L · Hetrix Aqua Tank | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Ø560 × 1700 | Ø560 × 1700 | Ø560 × 1700
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 66 | 66 | 66
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | 200 | 200 | 200
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 80 | 80 | 80
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 5.75 | 5.75 | 5.75
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A / R290 — по исполнению | R32 / R410A / R290 — по исполнению | R32 / R410A / R290 — по исполнению
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 52 | 52 | 52
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Ø560 × 1700 | Ø560 × 1700 | Ø560 × 1700
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 66 | 66 | 66
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 640×640×1770 | 640×640×1770 | 640×640×1770
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 78 | 78 | 78
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.7 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0.93 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WT-3.7-S-300L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-300L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-300L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-300L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-300L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-300L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-300L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-3.7-S-300L · Hetrix Aqua Tank | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Ø700 × 1530 | Ø700 × 1530 | Ø700 × 1530
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 100 | 100 | 100
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | 300 | 300 | 300
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 80 | 80 | 80
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 5.75 | 5.75 | 5.75
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A / R290 — по исполнению | R32 / R410A / R290 — по исполнению | R32 / R410A / R290 — по исполнению
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 52 | 52 | 52
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Ø700 × 1530 | Ø700 × 1530 | Ø700 × 1530
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 100 | 100 | 100
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 870×870×1620 | 870×870×1620 | 870×870×1620
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 115 | 115 | 115
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.7 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0.93 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WT-7.5-S-400L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-400L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-400L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-400L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-400L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-400L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-400L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-400L · Hetrix Aqua Tank | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1157 × 760 × 1700 | 1157 × 760 × 1700 | 1157 × 760 × 1700
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 235 | 235 | 235
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | 400 | 400 | 400
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 161 | 161 | 161
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 13 | 13 | 13
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A / R290 — по исполнению | R32 / R410A / R290 — по исполнению | R32 / R410A / R290 — по исполнению
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 54 | 54 | 54
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1157 × 760 × 1700 | 1157 × 760 × 1700 | 1157 × 760 × 1700
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 235 | 235 | 235
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1215×825×1860 | 1215×825×1860 | 1215×825×1860
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 255 | 255 | 255
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7.5 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1.7 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.38 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WT-7.5-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-7.5-S-500L · Hetrix Aqua Tank | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1157 × 760 × 2004 | 1157 × 760 × 2004 | 1157 × 760 × 2004
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 256 | 256 | 256
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | 500 | 500 | 500
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 161 | 161 | 161
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 13 | 13 | 13
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A / R290 — по исполнению | R32 / R410A / R290 — по исполнению | R32 / R410A / R290 — по исполнению
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 54 | 54 | 54
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1157 × 760 × 2004 | 1157 × 760 × 2004 | 1157 × 760 × 2004
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 256 | 256 | 256
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1215×825×2160 | 1215×825×2160 | 1215×825×2160
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 275 | 275 | 275
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7.5 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1.7 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.39 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WT-10-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-10-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-10-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-10-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-10-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-10-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-10-S-500L · Hetrix Aqua Tank | HX-WT-10-S-500L · Hetrix Aqua Tank | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1157 × 760 × 2004 | 1157 × 760 × 2004 | 1157 × 760 × 2004
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 262 | 262 | 262
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | 500 | 500 | 500
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 215 | 215 | 215
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 17 | 17 | 17
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A / R290 — по исполнению | R32 / R410A / R290 — по исполнению | R32 / R410A / R290 — по исполнению
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1157 × 760 × 2004 | 1157 × 760 × 2004 | 1157 × 760 × 2004
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 262 | 262 | 262
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1215×825×2160 | 1215×825×2160 | 1215×825×2160
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 282 | 282 | 282
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2.4 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.17 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WC29-1.5-S-200L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-200L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-200L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-200L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-200L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-200L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-200L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-200L · Hetrix Aqua Compact R290 | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Ø640 × 1600 | Ø640 × 1600 | Ø640 × 1600
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 94 | 94 | 94
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | 200 | 200 | 200
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 35 | 35 | 35
Мощность электронагревателя, кВт | Мощность электронагревателя, кВт | Мощность электронагревателя, кВт | Мощность электронагревателя, кВт | 2 | 2 | 2
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.45 | 2.45 | 2.45
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 11 | 11 | 11
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −7…+45 | −7…+45 | −7…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +70 | до +70 | до +70
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 43 | 43 | 43
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Ø640 × 1600 | Ø640 × 1600 | Ø640 × 1600
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 94 | 94 | 94
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Окрашенная оцинкованная сталь | Окрашенная оцинкованная сталь | Окрашенная оцинкованная сталь
Материал внутреннего бака | Материал внутреннего бака | Материал внутреннего бака | Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь
Заправка хладагента, г | Заправка хладагента, г | Заправка хладагента, г | Заправка хладагента, г | 150 | 150 | 150
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 700×700×1670 | 700×700×1670 | 700×700×1670
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 108 | 108 | 108
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1.5 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0.357 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.2 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WC29-1.5-S-300L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-300L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-300L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-300L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-300L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-300L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-300L · Hetrix Aqua Compact R290 | HX-WC29-1.5-S-300L · Hetrix Aqua Compact R290 | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом | Бойлер с тепловым насосом
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Ø640 × 1950 | Ø640 × 1950 | Ø640 × 1950
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 122 | 122 | 122
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | Объём бака, л | 300 | 300 | 300
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 35 | 35 | 35
Мощность электронагревателя, кВт | Мощность электронагревателя, кВт | Мощность электронагревателя, кВт | Мощность электронагревателя, кВт | 2 | 2 | 2
Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.45 | 2.45 | 2.45
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 11 | 11 | 11
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −7…+45 | −7…+45 | −7…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +70 | до +70 | до +70
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 43 | 43 | 43
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Ø640 × 1950 | Ø640 × 1950 | Ø640 × 1950
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 122 | 122 | 122
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Окрашенная оцинкованная сталь | Окрашенная оцинкованная сталь | Окрашенная оцинкованная сталь
Материал внутреннего бака | Материал внутреннего бака | Материал внутреннего бака | Материал внутреннего бака | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь | Эмалированная сталь
Заправка хладагента, г | Заправка хладагента, г | Заправка хладагента, г | Заправка хладагента, г | 150 | 150 | 150
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 700×700×2020 | 700×700×2020 | 700×700×2020
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 137 | 137 | 137
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1.5 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0.357 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.2 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WI-10-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-10-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-10-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-10-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-10-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-10-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-10-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-10-S · Hetrix Aqua Inverter | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1115 × 425 × 700 | 1115 × 425 × 700 | 1115 × 425 × 700
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 70 | 70 | 70
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 215 | 215 | 215
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 17 | 17 | 17
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.72 | 1.72 | 1.72
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 54 | 54 | 54
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1115 × 425 × 700 | 1115 × 425 × 700 | 1115 × 425 × 700
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 70 | 70 | 70
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1180×500×800 | 1180×500×800 | 1180×500×800
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 80 | 80 | 80
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2.33 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.3 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WI-18-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-18-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-18-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-18-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-18-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-18-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-18-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-18-S · Hetrix Aqua Inverter | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 824 × 691 × 1064 | 824 × 691 × 1064 | 824 × 691 × 1064
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 105 | 105 | 105
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 387 | 387 | 387
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 28 | 28 | 28
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.1 | 3.1 | 3.1
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 824 × 691 × 1064 | 824 × 691 × 1064 | 824 × 691 × 1064
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 105 | 105 | 105
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 875×740×1220 | 875×740×1220 | 875×740×1220
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 131 | 131 | 131
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 18 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4.19 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.3 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WI-23-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-23-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-23-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-23-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-23-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-23-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-23-S · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-23-S · Hetrix Aqua Inverter | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 874 × 850 × 1067 | 874 × 850 × 1067 | 874 × 850 × 1067
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 121 | 121 | 121
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 495 | 495 | 495 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 30 | 30 | 30 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.96 | 3.96 | 3.96 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 57 | 57 | 57 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 874 × 850 × 1067 | 874 × 850 × 1067 | 874 × 850 × 1067 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 121 | 121 | 121 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1.2″, внутренняя резьба | G1.2″, внутренняя резьба | G1.2″, внутренняя резьба | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 925×890×1240 | 925×890×1240 | 925×890×1240 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 150 | 150 | 150 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 23 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5.35 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.3 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WI-36-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-36-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-36-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-36-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-36-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-36-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-36-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-36-T · Hetrix Aqua Inverter | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 835 × 835 × 1470 | 835 × 835 × 1470 | 835 × 835 × 1470
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 163 | 163 | 163
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 774 | 774 | 774
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 20 | 20 | 20
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 6.19 | 6.19 | 6.19
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 59 | 59 | 59
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 835 × 835 × 1470 | 835 × 835 × 1470 | 835 × 835 × 1470
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 163 | 163 | 163
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 960×955×1720 | 960×955×1720 | 960×955×1720
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 203 | 203 | 203
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 36 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8.37 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.3 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WI-45-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-45-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-45-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-45-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-45-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-45-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-45-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-45-T · Hetrix Aqua Inverter | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1503 × 750 × 1369 | 1503 × 750 × 1369 | 1503 × 750 × 1369
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 220 | 220 | 220
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 967.5 | 967.5 | 967.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 30 | 30 | 30
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 7.74 | 7.74 | 7.74
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 62 | 62 | 62
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1503 × 750 × 1369 | 1503 × 750 × 1369 | 1503 × 750 × 1369
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 220 | 220 | 220
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1640×820×1580 | 1640×820×1580 | 1640×820×1580
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 292 | 292 | 292
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 45 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 10.47 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.3 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WI-70-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-70-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-70-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-70-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-70-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-70-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-70-T · Hetrix Aqua Inverter | HX-WI-70-T · Hetrix Aqua Inverter | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1650 × 857 × 1369 | 1650 × 857 × 1369 | 1650 × 857 × 1369
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 275 | 275 | 275
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 1505 | 1505 | 1505
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 40 | 40 | 40
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 12.04 | 12.04 | 12.04
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+43 | −15…+43 | −15…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 69 | 69 | 69
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1650 × 857 × 1369 | 1650 × 857 × 1369 | 1650 × 857 × 1369
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 275 | 275 | 275
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2.5″, внутренняя резьба | G2.5″, внутренняя резьба | G2.5″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1789×930×1580 | 1789×930×1580 | 1789×930×1580
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 315 | 315 | 315
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 70 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 16.28 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.3 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WS-12-S · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-12-S · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-12-S · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-12-S · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-12-S · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-12-S · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-12-S · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-12-S · Hetrix Aqua Solar | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1073 × 480 × 805 | 1073 × 480 × 805 | 1073 × 480 × 805
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 62 | 62 | 62
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 258 | 258 | 258 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 17 | 17 | 17 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.06 | 2.06 | 2.06 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+48 | −35…+48 | −35…+48 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 54 | 54 | 54 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1073 × 480 × 805 | 1073 × 480 × 805 | 1073 × 480 × 805 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 62 | 62 | 62 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1120×530×955 | 1120×530×955 | 1120×530×955 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 72 | 72 | 72 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 12 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2.68 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.48 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 9.6 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2.55 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | COP | COP | COP | 3.76 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Производительность ГВС, л/ч | Производительность ГВС, л/ч | Производительность ГВС, л/ч | 179 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WS-20-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-20-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-20-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-20-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-20-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-20-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-20-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-20-T · Hetrix Aqua Solar | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1073 × 460 × 1350 | 1073 × 460 × 1350 | 1073 × 460 × 1350
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 98 | 98 | 98
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 430 | 430 | 430 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 13 | 13 | 13 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+48 | −35…+48 | −35…+48 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1073 × 460 × 1350 | 1073 × 460 × 1350 | 1073 × 460 × 1350 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 98 | 98 | 98 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1120×510×1500 | 1120×510×1500 | 1120×510×1500 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 118 | 118 | 118 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 20 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4.47 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.47 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 16 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4.25 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | COP | COP | COP | 3.76 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Производительность ГВС, л/ч | Производительность ГВС, л/ч | Производительность ГВС, л/ч | 299 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WS-40-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-40-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-40-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-40-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-40-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-40-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-40-T · Hetrix Aqua Solar | HX-WS-40-T · Hetrix Aqua Solar | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1073 × 460 × 1600 | 1073 × 460 × 1600 | 1073 × 460 × 1600
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 140 | 140 | 140
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 860 | 860 | 860 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 24 | 24 | 24 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | R32 / R410A — по исполнению | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 6.2 | 6.2 | 6.2 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+48 | −35…+48 | −35…+48 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 58 | 58 | 58 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1073 × 460 × 1600 | 1073 × 460 × 1600 | 1073 × 460 × 1600 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 140 | 140 | 140 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1120×510×1750 | 1120×510×1750 | 1120×510×1750 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 160 | 160 | 160 | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения. | Электрические параметры PV-входа уточняются для поставляемого исполнения.
Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны. | Электрические параметры PV-входа в исходной таблице не указаны.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 40 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8.96 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.46 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 32 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8.53 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | COP | COP | COP | 3.75 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Производительность ГВС, л/ч | Производительность ГВС, л/ч | Производительность ГВС, л/ч | 598 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. Дополнительная точка: ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WX-3.7-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-3.7-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-3.7-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-3.7-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-3.7-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-3.7-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-3.7-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-3.7-S · Hetrix Aqua Split | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Раздельный водонагреватель | Раздельный водонагреватель | Раздельный водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 750 × 280 × 505 | 750 × 280 × 505 | 750 × 280 × 505
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 41 | 41 | 41
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Варианты бака, л | Варианты бака, л | Варианты бака, л | Варианты бака, л | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 80 | 80 | 80
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 5.5 | 5.5 | 5.5
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 / R134a — по исполнению | R410A / R32 / R134a — по исполнению | R410A / R32 / R134a — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 0.6 | 0.6 | 0.6
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 51 | 51 | 51
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 750 × 280 × 505 | 750 × 280 × 505 | 750 × 280 × 505
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 41 | 41 | 41
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 875×342×540 | 875×342×540 | 875×342×540
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 46 | 46 | 46
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.7 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0.87 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.25 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WX-5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-5-S · Hetrix Aqua Split | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Раздельный водонагреватель | Раздельный водонагреватель | Раздельный водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 930 × 330 × 550 | 930 × 330 × 550 | 930 × 330 × 550
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 57 | 57 | 57
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Варианты бака, л | Варианты бака, л | Варианты бака, л | Варианты бака, л | 200 / 250 / 300 | 200 / 250 / 300 | 200 / 250 / 300
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 108 | 108 | 108
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 8.5 | 8.5 | 8.5
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 / R134a — по исполнению | R410A / R32 / R134a — по исполнению | R410A / R32 / R134a — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 0.84 | 0.84 | 0.84
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 53 | 53 | 53
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 930 × 330 × 550 | 930 × 330 × 550 | 930 × 330 × 550
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 57 | 57 | 57
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1050×380×590 | 1050×380×590 | 1050×380×590
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 63 | 63 | 63
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1.15 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.35 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WX-7.5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-7.5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-7.5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-7.5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-7.5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-7.5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-7.5-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-7.5-S · Hetrix Aqua Split | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Раздельный водонагреватель | Раздельный водонагреватель | Раздельный водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1000 × 330 × 620 | 1000 × 330 × 620 | 1000 × 330 × 620
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 65 | 65 | 65
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Варианты бака, л | Варианты бака, л | Варианты бака, л | Варианты бака, л | 300 / 400 / 500 | 300 / 400 / 500 | 300 / 400 / 500
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 161 | 161 | 161
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 13.1 | 13.1 | 13.1
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 / R134a — по исполнению | R410A / R32 / R134a — по исполнению | R410A / R32 / R134a — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.3 | 1.3 | 1.3
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 54 | 54 | 54
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1000 × 330 × 620 | 1000 × 330 × 620 | 1000 × 330 × 620
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 65 | 65 | 65
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1120×380×660 | 1120×380×660 | 1120×380×660
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 72 | 72 | 72
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7.5 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1.71 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.38 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WX-10-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-10-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-10-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-10-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-10-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-10-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-10-S · Hetrix Aqua Split | HX-WX-10-S · Hetrix Aqua Split | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Раздельный водонагреватель | Раздельный водонагреватель | Раздельный водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1115 × 425 × 700 | 1115 × 425 × 700 | 1115 × 425 × 700
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 80 | 80 | 80
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц | 220 В / 1N~ / 50 Гц
Варианты бака, л | Варианты бака, л | Варианты бака, л | Варианты бака, л | 300 / 400 / 500 | 300 / 400 / 500 | 300 / 400 / 500
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 215 | 215 | 215
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 17 | 17 | 17
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 / R134a — по исполнению | R410A / R32 / R134a — по исполнению | R410A / R32 / R134a — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.72 | 1.72 | 1.72
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению | +60 / +75 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1115 × 425 × 700 | 1115 × 425 × 700 | 1115 × 425 × 700
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 80 | 80 | 80
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1180×500×800 | 1180×500×800 | 1180×500×800
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 100 | 100 | 100
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2.4 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.17 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WP-10-S · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-10-S · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-10-S · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-10-S · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-10-S · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-10-S · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-10-S · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-10-S · Hetrix Aqua Pro | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50 Гц | 220–240 В / 1~ / 50 Гц | 220–240 В / 1~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 750 × 690 × 870 | 750 × 690 × 870 | 750 × 690 × 870
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 110 | 110 | 110
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50 Гц | 220–240 В / 1~ / 50 Гц | 220–240 В / 1~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 215 | 215 | 215
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 17 | 17 | 17
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.72 | 1.72 | 1.72
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 750 × 690 × 870 | 750 × 690 × 870 | 750 × 690 × 870
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 110 | 110 | 110
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба | G¾″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 800×740×1000 | 800×740×1000 | 800×740×1000
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 115 | 115 | 115
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2.4 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.17 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WP-18-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-18-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-18-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-18-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-18-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-18-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-18-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-18-T · Hetrix Aqua Pro | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 750 × 690 × 1070 | 750 × 690 × 1070 | 750 × 690 × 1070
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 130 | 130 | 130
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 387 | 387 | 387
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 9.7 | 9.7 | 9.7
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.1 | 3.1 | 3.1
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 750 × 690 × 1070 | 750 × 690 × 1070 | 750 × 690 × 1070
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 130 | 130 | 130
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 800×740×1200 | 800×740×1200 | 800×740×1200
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 150 | 150 | 150
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 18 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4.2 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.28 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WP-23-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-23-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-23-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-23-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-23-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-23-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-23-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-23-T · Hetrix Aqua Pro | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 830 × 793 × 1084 | 830 × 793 × 1084 | 830 × 793 × 1084
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 150 | 150 | 150
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 495 | 495 | 495 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 16 | 16 | 16 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.95 | 3.95 | 3.95 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 57 | 57 | 57 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 830 × 793 × 1084 | 830 × 793 × 1084 | 830 × 793 × 1084 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 150 | 150 | 150 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1.2″, внутренняя резьба | G1.2″, внутренняя резьба | G1.2″, внутренняя резьба | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 900×930×1200 | 900×930×1200 | 900×930×1200 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 170 | 170 | 170 | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″. | Присоединение G1.2″: типоразмер резьбы требует подтверждения. Обозначение не означает автоматически G1¼″.
Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован. | Присоединение G1.2″ сохранено в написании технической таблицы. Типоразмер резьбы требует подтверждения перед проектированием; автоматически в G1¼″ не преобразован.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 23 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5.75 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WP-36-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-36-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-36-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-36-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-36-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-36-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-36-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-36-T · Hetrix Aqua Pro | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1500 × 690 × 1070 | 1500 × 690 × 1070 | 1500 × 690 × 1070
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 220 | 220 | 220
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 774 | 774 | 774
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 24.8 | 24.8 | 24.8
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 6.2 | 6.2 | 6.2
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 59 | 59 | 59
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1500 × 690 × 1070 | 1500 × 690 × 1070 | 1500 × 690 × 1070
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 220 | 220 | 220
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1550×740×1200 | 1550×740×1200 | 1550×740×1200
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 268 | 268 | 268
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 36 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8.57 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.2 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WP-45-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-45-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-45-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-45-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-45-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-45-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-45-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-45-T · Hetrix Aqua Pro | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1500 × 690 × 1380 | 1500 × 690 × 1380 | 1500 × 690 × 1380
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 268 | 268 | 268
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 968 | 968 | 968
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 30 | 30 | 30
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 7.74 | 7.74 | 7.74
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 65 | 65 | 65
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1500 × 690 × 1380 | 1500 × 690 × 1380 | 1500 × 690 × 1380
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 268 | 268 | 268
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1550×740×1400 | 1550×740×1400 | 1550×740×1400
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 292 | 292 | 292
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 45 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 10.7 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.2 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WP-70-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-70-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-70-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-70-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-70-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-70-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-70-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-70-T · Hetrix Aqua Pro | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2095 × 1005 × 1855 | 2095 × 1005 × 1855 | 2095 × 1005 × 1855
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 530 | 530 | 530
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 1505 | 1505 | 1505
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 45 | 45 | 45
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 12.04 | 12.04 | 12.04
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 69 | 69 | 69
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2095 × 1005 × 1855 | 2095 × 1005 × 1855 | 2095 × 1005 × 1855
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 530 | 530 | 530
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец DN65 | Фланец DN65 | Фланец DN65
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2195×1105×1955 | 2195×1105×1955 | 2195×1105×1955
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 582 | 582 | 582
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 70 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 17 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.1 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WP-90-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-90-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-90-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-90-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-90-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-90-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-90-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-90-T · Hetrix Aqua Pro | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 550 | 550 | 550
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 1935 | 1935 | 1935
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 58 | 58 | 58
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 15.48 | 15.48 | 15.48
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 72 | 72 | 72
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 550 | 550 | 550
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец DN65 | Фланец DN65 | Фланец DN65
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2120×1090×1990 | 2120×1090×1990 | 2120×1090×1990
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 598 | 598 | 598
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 90 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 21.9 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.1 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WP-120-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-120-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-120-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-120-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-120-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-120-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-120-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-120-T · Hetrix Aqua Pro | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2100 × 1100 × 2180 | 2100 × 1100 × 2180 | 2100 × 1100 × 2180
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 650 | 650 | 650
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 2580 | 2580 | 2580
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 75 | 75 | 75
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 20.6 | 20.6 | 20.6
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 72 | 72 | 72
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2100 × 1100 × 2180 | 2100 × 1100 × 2180 | 2100 × 1100 × 2180
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 650 | 650 | 650
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец DN100 | Фланец DN100 | Фланец DN100
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2260×1360×2270 | 2260×1360×2270 | 2260×1360×2270
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 700 | 700 | 700
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 120 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 27.8 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.3 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WP-180-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-180-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-180-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-180-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-180-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-180-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-180-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-180-T · Hetrix Aqua Pro | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 980 | 980 | 980
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 3870 | 3870 | 3870
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 116 | 116 | 116
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 31 | 31 | 31
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 74 | 74 | 74
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 980 | 980 | 980
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец DN80 | Фланец DN80 | Фланец DN80
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2300×1500×2550 | 2300×1500×2550 | 2300×1500×2550
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 1080 | 1080 | 1080
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 180 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 44 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.1 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WP-360-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-360-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-360-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-360-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-360-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-360-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-360-T · Hetrix Aqua Pro | HX-WP-360-T · Hetrix Aqua Pro | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель | Коммерческий водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2660 × 2260 × 2400 | 2660 × 2260 × 2400 | 2660 × 2260 × 2400
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 2000 | 2000 | 2000
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 7740 | 7740 | 7740
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 230 | 230 | 230
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 62 | 62 | 62
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 74 | 74 | 74
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2660 × 2260 × 2400 | 2660 × 2260 × 2400 | 2660 × 2260 × 2400
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 2000 | 2000 | 2000
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | 4 × фланец DN80 | 4 × фланец DN80 | 4 × фланец DN80
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2800×2400×2550 | 2800×2400×2550 | 2800×2400×2550
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 2200 | 2200 | 2200
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 360 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 88 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
A20/W15→55 | A20/W15→55 | A20/W15→55 | COP | COP | COP | 4.1 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +15 до +55 °C. Мощность, COP и производительность ГВС приведены для этих условий.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WA-16.5-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-16.5-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-16.5-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-16.5-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-16.5-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-16.5-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-16.5-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-16.5-T · Hetrix Aqua Arctic | На главную
ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Водонагреватель с EVI | Водонагреватель с EVI | Водонагреватель с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 750 × 690 × 1070 | 750 × 690 × 1070 | 750 × 690 × 1070
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 135 | 135 | 135
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 308.5 | 308.5 | 308.5
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 12.5 | 12.5 | 12.5
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.8 | 2.8 | 2.8
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+43 | −35…+43 | −35…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 750 × 690 × 1070 | 750 × 690 × 1070 | 750 × 690 × 1070
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 135 | 135 | 135
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 800×740×1200 | 800×740×1200 | 800×740×1200
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 155 | 155 | 155
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 16.5 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4.45 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | COP | COP | COP | 3.7 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WA-33-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-33-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-33-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-33-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-33-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-33-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-33-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-33-T · Hetrix Aqua Arctic | На главную
ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Водонагреватель с EVI | Водонагреватель с EVI | Водонагреватель с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1500 × 690 × 1270 | 1500 × 690 × 1270 | 1500 × 690 × 1270
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 320 | 320 | 320
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 617 | 617 | 617
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 26 | 26 | 26
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 5.7 | 5.7 | 5.7
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+43 | −35…+43 | −35…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 62 | 62 | 62
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1500 × 690 × 1270 | 1500 × 690 × 1270 | 1500 × 690 × 1270
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 320 | 320 | 320
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1550×740×1400 | 1550×740×1400 | 1550×740×1400
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 350 | 350 | 350
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 33 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8.7 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | COP | COP | COP | 3.8 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WA-70-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-70-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-70-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-70-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-70-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-70-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-70-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-70-T · Hetrix Aqua Arctic | На главную
ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Водонагреватель с EVI | Водонагреватель с EVI | Водонагреватель с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 650 | 650 | 650
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 1308.7 | 1308.7 | 1308.7
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 60 | 60 | 60
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 12.04 | 12.04 | 12.04
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+43 | −35…+43 | −35…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 69 | 69 | 69
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 650 | 650 | 650
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец DN65 | Фланец DN65 | Фланец DN65
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2050×1090×1990 | 2050×1090×1990 | 2050×1090×1990
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 700 | 700 | 700
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 70 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 18.2 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | COP | COP | COP | 3.85 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WA-90-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-90-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-90-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-90-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-90-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-90-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-90-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-90-T · Hetrix Aqua Arctic | На главную
ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Водонагреватель с EVI | Водонагреватель с EVI | Водонагреватель с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 700 | 700 | 700
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 1682.6 | 1682.6 | 1682.6
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 65 | 65 | 65
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 15.48 | 15.48 | 15.48
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+43 | −35…+43 | −35…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 69 | 69 | 69
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 700 | 700 | 700
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец DN65 | Фланец DN65 | Фланец DN65
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2050×1090×1990 | 2050×1090×1990 | 2050×1090×1990
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 750 | 750 | 750
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 90 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 23.6 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | COP | COP | COP | 3.8 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WA-170-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-170-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-170-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-170-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-170-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-170-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-170-T · Hetrix Aqua Arctic | HX-WA-170-T · Hetrix Aqua Arctic | На главную
ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Водонагреватель с EVI | Водонагреватель с EVI | Водонагреватель с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 980 | 980 | 980
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | Производительность ГВС в указанной точке, л/ч | 3178.3 | 3178.3 | 3178.3
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 125 | 125 | 125
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 29.2 | 29.2 | 29.2
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+43 | −35…+43 | −35…+43
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +60 | до +60 | до +60
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 71 | 71 | 71
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 980 | 980 | 980
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец DN80 | Фланец DN80 | Фланец DN80
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2300×1500×2550 | 2300×1500×2550 | 2300×1500×2550
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 1080 | 1080 | 1080
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 170 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 43.5 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
A7/W9→55 | A7/W9→55 | A7/W9→55 | COP | COP | COP | 3.9 | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C. | ГВС: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; нагрев воды с +9 до +55 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WH-13-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-13-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-13-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-13-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-13-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-13-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-13-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-13-T · Hetrix Aqua HighTemp | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Высокотемпературный водонагреватель | Высокотемпературный водонагреватель | Высокотемпературный водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 750 × 690 × 1070 | 750 × 690 × 1070 | 750 × 690 × 1070
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 130 | 130 | 130
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 12.5 | 12.5 | 12.5
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R134a | R134a | R134a
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.2 | 2.2 | 2.2
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | максимум +75…+80 — по исполнению | максимум +75…+80 — по исполнению | максимум +75…+80 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 750 × 690 × 1070 | 750 × 690 × 1070 | 750 × 690 × 1070
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 130 | 130 | 130
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба | G1″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 800×740×1200 | 800×740×1200 | 800×740×1200
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 150 | 150 | 150
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4.48 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | COP | COP | COP | 2.9 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WH-26-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-26-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-26-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-26-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-26-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-26-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-26-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-26-T · Hetrix Aqua HighTemp | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Высокотемпературный водонагреватель | Высокотемпературный водонагреватель | Высокотемпературный водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1500 × 690 × 1070 | 1500 × 690 × 1070 | 1500 × 690 × 1070
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 320 | 320 | 320
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 26 | 26 | 26
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R134a | R134a | R134a
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 4.5 | 4.5 | 4.5
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | максимум +75…+80 — по исполнению | максимум +75…+80 — по исполнению | максимум +75…+80 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 65 | 65 | 65
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1500 × 690 × 1070 | 1500 × 690 × 1070 | 1500 × 690 × 1070
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 320 | 320 | 320
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1550×740×1200 | 1550×740×1200 | 1550×740×1200
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 370 | 370 | 370
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 26 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8.67 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | COP | COP | COP | 3 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WH-35-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-35-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-35-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-35-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-35-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-35-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-35-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-35-T · Hetrix Aqua HighTemp | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Высокотемпературный водонагреватель | Высокотемпературный водонагреватель | Высокотемпературный водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1500 × 690 × 1380 | 1500 × 690 × 1380 | 1500 × 690 × 1380
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 350 | 350 | 350
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 35 | 35 | 35
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R134a | R134a | R134a
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 6 | 6 | 6
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | максимум +75…+80 — по исполнению | максимум +75…+80 — по исполнению | максимум +75…+80 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 65 | 65 | 65
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1500 × 690 × 1380 | 1500 × 690 × 1380 | 1500 × 690 × 1380
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 350 | 350 | 350
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1550×740×1400 | 1550×740×1400 | 1550×740×1400
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 400 | 400 | 400
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 35 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 11.3 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | COP | COP | COP | 3.1 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WH-52-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-52-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-52-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-52-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-52-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-52-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-52-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-52-T · Hetrix Aqua HighTemp | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Высокотемпературный водонагреватель | Высокотемпературный водонагреватель | Высокотемпературный водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 650 | 650 | 650
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 48 | 48 | 48
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R134a | R134a | R134a
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 8.9 | 8.9 | 8.9
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | максимум +75…+80 — по исполнению | максимум +75…+80 — по исполнению | максимум +75…+80 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 69 | 69 | 69
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 650 | 650 | 650
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец DN65 | Фланец DN65 | Фланец DN65
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2050×1090×2100 | 2050×1090×2100 | 2050×1090×2100
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 750 | 750 | 750
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 52 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 17.3 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | COP | COP | COP | 3 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WH-66-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-66-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-66-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-66-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-66-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-66-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-66-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-66-T · Hetrix Aqua HighTemp | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Высокотемпературный водонагреватель | Высокотемпературный водонагреватель | Высокотемпературный водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 700 | 700 | 700
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 55 | 55 | 55
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R134a | R134a | R134a
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 11.3 | 11.3 | 11.3
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | максимум +75…+80 — по исполнению | максимум +75…+80 — по исполнению | максимум +75…+80 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 70 | 70 | 70
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950 | 2020 × 990 × 1950
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 700 | 700 | 700
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец DN65 | Фланец DN65 | Фланец DN65
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2050×1090×2100 | 2050×1090×2100 | 2050×1090×2100
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 800 | 800 | 800
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 66 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 20.5 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | COP | COP | COP | 3.2 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-WH-120-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-120-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-120-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-120-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-120-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-120-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-120-T · Hetrix Aqua HighTemp | HX-WH-120-T · Hetrix Aqua HighTemp | На главную
ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Высокотемпературный водонагреватель | Высокотемпературный водонагреватель | Высокотемпературный водонагреватель
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 1000 | 1000 | 1000
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 110 | 110 | 110
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R134a | R134a | R134a
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 20.6 | 20.6 | 20.6
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | максимум +75…+80 — по исполнению | максимум +75…+80 — по исполнению | максимум +75…+80 — по исполнению
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 72 | 72 | 72
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400 | 2250 × 1350 × 2400
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 1000 | 1000 | 1000
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец DN80 | Фланец DN80 | Фланец DN80
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Тип конденсатора | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор | Высокоэффективный баковый конденсатор
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 2300×1500×2550 | 2300×1500×2550 | 2300×1500×2550
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 1100 | 1100 | 1100
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 120 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 38.1 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
A20/W60–65 | A20/W60–65 | A20/W60–65 | COP | COP | COP | 3.15 | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе. | ГВС: воздух +20/+15 °C по сухому/влажному термометру; вода +60 °C на входе и +65 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI32-8-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-8-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-8-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-8-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-8-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-8-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-8-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-8-S · Hetrix Pool Inverter R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1002 × 368 × 620 | 1002 × 368 × 620 | 1002 × 368 × 620
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 55 | 55 | 55
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 9 | 9 | 9
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.44 | 3.44 | 3.44
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 52 | 52 | 52
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1002 × 368 × 620 | 1002 × 368 × 620 | 1002 × 368 × 620
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 55 | 55 | 55
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1120×380×920 | 1120×380×920 | 1120×380×920
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1150×410×790 | 1150×410×790 | 1150×410×790
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 60 | 60 | 60
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,00–8,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,13–1,33 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,02–15,38 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,50–6,10 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,20–1,22 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1,10–4,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,17–1,41 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,19–6,47 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI32-10-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-10-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-10-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-10-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-10-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-10-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-10-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-10-S · Hetrix Pool Inverter R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1002 × 368 × 620 | 1002 × 368 × 620 | 1002 × 368 × 620
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 60 | 60 | 60
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 13 | 13 | 13
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 4.3 | 4.3 | 4.3
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 53 | 53 | 53
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1002 × 368 × 620 | 1002 × 368 × 620 | 1002 × 368 × 620
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 60 | 60 | 60
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1120×380×920 | 1120×380×920 | 1120×380×920
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1150×410×790 | 1150×410×790 | 1150×410×790
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 65 | 65 | 65
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,50–10,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,16–1,67 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 5,99–15,63 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,90–7,60 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,25–1,52 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,60 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1,40–5,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,21–1,72 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,67 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI32-12-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-12-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-12-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-12-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-12-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-12-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-12-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-12-S · Hetrix Pool Inverter R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 68 | 68 | 68
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 18 | 18 | 18
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 5.16 | 5.16 | 5.16
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 54 | 54 | 54
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 68 | 68 | 68
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1080×420×780 | 1080×420×780 | 1080×420×780
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 880×520×1150 | 880×520×1150 | 880×520×1150
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 73 | 73 | 73
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,00–12,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,19–2,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,79 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,30–9,10 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,30–1,82 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,67 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1,70–6,60 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,26–2,06 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,54 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI32-16-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-16-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-16-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-16-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-16-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-16-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-16-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-16-S · Hetrix Pool Inverter R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1185 × 485 × 710 | 1185 × 485 × 710 | 1185 × 485 × 710
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 78 | 78 | 78
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 20 | 20 | 20
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 6.88 | 6.88 | 6.88
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 55 | 55 | 55
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1185 × 485 × 710 | 1185 × 485 × 710 | 1185 × 485 × 710
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 78 | 78 | 78
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1225×525×840 | 1225×525×840 | 1225×525×840
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1360×565×890 | 1360×565×890 | 1360×565×890
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 83 | 83 | 83
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,00–16,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,25–2,67 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 5,99–16,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,00–12,20 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,41–2,43 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,02–7,32 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2,20–8,80 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,34–2,75 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,47 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI32-18-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-18-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-18-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-18-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-18-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-18-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-18-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-18-S · Hetrix Pool Inverter R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1185 × 485 × 710 | 1185 × 485 × 710 | 1185 × 485 × 710
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 80 | 80 | 80
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 20 | 20 | 20
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 7.74 | 7.74 | 7.74
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1185 × 485 × 710 | 1185 × 485 × 710 | 1185 × 485 × 710
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 80 | 80 | 80
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1540×530×1060 | 1540×530×1060 | 1540×530×1060
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1600×590×1080 | 1600×590×1080 | 1600×590×1080
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 85 | 85 | 85
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,50–18,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,28–3,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–16,07 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,40–13,70 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,45–2,74 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,56 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2,50–9,90 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,38–3,09 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,58 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI32-21-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-21-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-21-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-21-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-21-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-21-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-21-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-21-S · Hetrix Pool Inverter R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1182 × 485 × 710 | 1182 × 485 × 710 | 1182 × 485 × 710
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 85 | 85 | 85
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 24 | 24 | 24
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 9.03 | 9.03 | 9.03
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1182 × 485 × 710 | 1182 × 485 × 710 | 1182 × 485 × 710
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 85 | 85 | 85
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1300×500×855 | 1300×500×855 | 1300×500×855
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1330×535×855 | 1330×535×855 | 1330×535×855
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 90 | 90 | 90
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,30–21,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,34–3,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,59 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,00–16,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,53–3,19 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,02–7,55 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2,90–11,60 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,44–3,61 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,21–6,59 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI32-24-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-24-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-24-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-24-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-24-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-24-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-24-S · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-24-S · Hetrix Pool Inverter R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1182 × 485 × 710 | 1182 × 485 × 710 | 1182 × 485 × 710
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 95 | 95 | 95
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 30 | 30 | 30
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 10.32 | 10.32 | 10.32
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 58 | 58 | 58
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1182 × 485 × 710 | 1182 × 485 × 710 | 1182 × 485 × 710
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 95 | 95 | 95
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1222×525×840 | 1222×525×840 | 1222×525×840
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1430×615×990 | 1430×615×990 | 1430×615×990
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 100 | 100 | 100
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,00–24,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,38–4,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,79 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,60–18,20 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,61–3,65 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 4,99–7,54 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3,30–13,20 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,51–4,13 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,47 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI32-28-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-28-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-28-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-28-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-28-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-28-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-28-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-28-T · Hetrix Pool Inverter R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 100 | 100 | 100
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 13 | 13 | 13
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 12.04 | 12.04 | 12.04
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 59 | 59 | 59
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 100 | 100 | 100
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1341×575×940 | 1341×575×940 | 1341×575×940
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1430×615×990 | 1430×615×990 | 1430×615×990
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 105 | 105 | 105
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,00–28,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,44–4,67 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,91 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,30–21,30 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,71–4,26 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,46 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3,90–15,40 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,59–4,81 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,61 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI32-35-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-35-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-35-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-35-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-35-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-35-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-35-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-35-T · Hetrix Pool Inverter R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1445 × 510 × 910 | 1445 × 510 × 910 | 1445 × 510 × 910
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 115 | 115 | 115
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 18 | 18 | 18
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 15.05 | 15.05 | 15.05
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 60 | 60 | 60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1445 × 510 × 910 | 1445 × 510 × 910 | 1445 × 510 × 910
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 115 | 115 | 115
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1540×530×1060 | 1540×530×1060 | 1540×530×1060
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1600×590×1080 | 1600×590×1080 | 1600×590×1080
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 125 | 125 | 125
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8,80–35,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,55–5,83 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–16,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,70–26,60 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,89–5,32 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,53 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4,80–19,30 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,74–6,02 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,21–6,49 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI32-40-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-40-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-40-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-40-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-40-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-40-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-40-T · Hetrix Pool Inverter R32 | HX-PI32-40-T · Hetrix Pool Inverter R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1445 × 510 × 910 | 1445 × 510 × 910 | 1445 × 510 × 910
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 120 | 120 | 120
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 21 | 21 | 21
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 17.2 | 17.2 | 17.2
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 60 | 60 | 60
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1445 × 510 × 910 | 1445 × 510 × 910 | 1445 × 510 × 910
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 120 | 120 | 120
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1540×530×1060 | 1540×530×1060 | 1540×530×1060
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1600×590×1080 | 1600×590×1080 | 1600×590×1080
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 130 | 130 | 130
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10,00–40,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,63–6,67 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,87 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,60–30,40 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,01–6,08 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,52 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5,50–22,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,85–6,88 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,47 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PS29-18-S · Hetrix Pool Silent R290 | HX-PS29-18-S · Hetrix Pool Silent R290 | HX-PS29-18-S · Hetrix Pool Silent R290 | HX-PS29-18-S · Hetrix Pool Silent R290 | HX-PS29-18-S · Hetrix Pool Silent R290 | HX-PS29-18-S · Hetrix Pool Silent R290 | HX-PS29-18-S · Hetrix Pool Silent R290 | HX-PS29-18-S · Hetrix Pool Silent R290 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 105 | 105 | 105
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 22 | 22 | 22
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 7.74 | 7.74 | 7.74
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Не указано | Не указано | Не указано
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 105 | 105 | 105
Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | Габариты упаковки, мм | 1090 × 530 × 760 | 1090 × 530 × 760 | 1090 × 530 × 760
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный
Эксплуатационная масса, кг | Эксплуатационная масса, кг | Эксплуатационная масса, кг | Эксплуатационная масса, кг | 115 | 115 | 115
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,5–18,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,28–3,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,0–15,8 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,4–13,7 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,46–2,74 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,0–7,5 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2,5–9,9 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,38–3,09 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,2–6,5 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI29-10-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-10-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-10-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-10-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-10-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-10-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-10-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-10-S · Hetrix Pool Inverter R290 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 60 | 60 | 60
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 4.4 | 4.4 | 4.4
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −20…+45 | −20…+45 | −20…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 48 | 48 | 48
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 60 | 60 | 60
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1072×475×840 | 1072×475×840 | 1072×475×840
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1102×505×840 | 1102×505×840 | 1102×505×840
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 65 | 65 | 65
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,00–10,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,25–1,54 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,50–16,20 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,40–8,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,19–1,45 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,51–7,52 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2,9–5,4 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,42–1,06 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 5,1–6,9 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI29-14-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-14-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-14-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-14-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-14-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-14-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-14-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-14-S · Hetrix Pool Inverter R290 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 65 | 65 | 65
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 5.6 | 5.6 | 5.6
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −20…+45 | −20…+45 | −20…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 49 | 49 | 49
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 65 | 65 | 65
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1072×475×840 | 1072×475×840 | 1072×475×840
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1102×505×840 | 1102×505×840 | 1102×505×840
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 70 | 70 | 70
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,40–14,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,27–2,15 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,50–16,52 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1,50–11,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,20–2,03 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,42–7,41 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3,7–6,9 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,59–1,43 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 4,81–6,26 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI29-18-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-18-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-18-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-18-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-18-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-18-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-18-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-18-S · Hetrix Pool Inverter R290 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 78 | 78 | 78
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 7.2 | 7.2 | 7.2
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −20…+45 | −20…+45 | −20…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 50 | 50 | 50
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710 | 1032 × 435 × 710
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 78 | 78 | 78
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1072×475×840 | 1072×475×840 | 1072×475×840
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1102×505×840 | 1102×505×840 | 1102×505×840
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 86 | 86 | 86
Индекс HX-PI29-18-S повторяется у серии Hetrix Pool Silent R290. Эта карточка соответствует Hetrix Pool Inverter R290, страница PDF 5; характеристики и корпус отличаются. | Индекс HX-PI29-18-S повторяется у серии Hetrix Pool Silent R290. Эта карточка соответствует Hetrix Pool Inverter R290, страница PDF 5; характеристики и корпус отличаются. | Индекс HX-PI29-18-S повторяется у серии Hetrix Pool Silent R290. Эта карточка соответствует Hetrix Pool Inverter R290, страница PDF 5; характеристики и корпус отличаются. | Индекс HX-PI29-18-S повторяется у серии Hetrix Pool Silent R290. Эта карточка соответствует Hetrix Pool Inverter R290, страница PDF 5; характеристики и корпус отличаются. | Индекс HX-PI29-18-S повторяется у серии Hetrix Pool Silent R290. Эта карточка соответствует Hetrix Pool Inverter R290, страница PDF 5; характеристики и корпус отличаются. | Индекс HX-PI29-18-S повторяется у серии Hetrix Pool Silent R290. Эта карточка соответствует Hetrix Pool Inverter R290, страница PDF 5; характеристики и корпус отличаются. | Индекс HX-PI29-18-S повторяется у серии Hetrix Pool Silent R290. Эта карточка соответствует Hetrix Pool Inverter R290, страница PDF 5; характеристики и корпус отличаются. | Индекс HX-PI29-18-S повторяется у серии Hetrix Pool Silent R290. Эта карточка соответствует Hetrix Pool Inverter R290, страница PDF 5; характеристики и корпус отличаются. | Индекс HX-PI29-18-S повторяется у серии Hetrix Pool Silent R290. Эта карточка соответствует Hetrix Pool Inverter R290, страница PDF 5; характеристики и корпус отличаются.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,30–18,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,33–2,81 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,41–16,20 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,13–13,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,28–2,36 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,50–7,62 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4,8–8,9 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,77–2,31 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,85–6,27 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI29-22-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-S · Hetrix Pool Inverter R290 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 92 | 92 | 92
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 8.7 | 8.7 | 8.7
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −20…+45 | −20…+45 | −20…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 51 | 51 | 51
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 92 | 92 | 92
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1341×575×940 | 1341×575×940 | 1341×575×940
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1371×605×940 | 1371×605×940 | 1371×605×940
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 100 | 100 | 100
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,20–22,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,38–3,24 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,78–16,27 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,80–16,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,36–2,90 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,51–7,78 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 6–11,5 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,92–3,27 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,52–6,49 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI29-28-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-S · Hetrix Pool Inverter R290 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 100 | 100 | 100
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 10.7 | 10.7 | 10.7
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −20…+45 | −20…+45 | −20…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 52 | 52 | 52
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 100 | 100 | 100
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1341×575×940 | 1341×575×940 | 1341×575×940
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1371×605×940 | 1371×605×940 | 1371×605×940
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 108 | 108 | 108
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,00–28,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,43–4,28 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,54–16,38 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,0–19,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,38–3,51 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,42–7,89 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7,9–14,6 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,20–3,95 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,70–6,57 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI29-32-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-S · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-S · Hetrix Pool Inverter R290 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 105 | 105 | 105
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 12.9 | 12.9 | 12.9
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −20…+45 | −20…+45 | −20…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 53 | 53 | 53
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 105 | 105 | 105
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1341×575×940 | 1341×575×940 | 1341×575×940
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1371×605×940 | 1371×605×940 | 1371×605×940
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 113 | 113 | 113
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,00–32,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,42–4,87 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,57–16,80 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,00–22,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,39–4,32 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,21–7,65 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7,9–17,6 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,20–4,77 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,69–6,57 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI29-22-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-22-T · Hetrix Pool Inverter R290 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 92 | 92 | 92
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 8.7 | 8.7 | 8.7
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −20…+45 | −20…+45 | −20…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 51 | 51 | 51
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 92 | 92 | 92
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1341×575×940 | 1341×575×940 | 1341×575×940
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1371×605×940 | 1371×605×940 | 1371×605×940
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 100 | 100 | 100
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,20–22,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,37–3,34 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,59–16,88 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2,80–16,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,37–3,06 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,23–7,56 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 6–11,5 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,91–3,15 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,65–6,56 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI29-28-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-28-T · Hetrix Pool Inverter R290 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 100 | 100 | 100
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 10.7 | 10.7 | 10.7
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −20…+45 | −20…+45 | −20…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 52 | 52 | 52
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 100 | 100 | 100
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1341×575×940 | 1341×575×940 | 1341×575×940
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1371×605×940 | 1371×605×940 | 1371×605×940
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 108 | 108 | 108
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,00–27,5 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,42–4,20 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,54–16,56 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,0–19,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,40–3,51 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,42–7,56 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7,9–14,6 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,18–4,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,65–6,72 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PI29-32-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-T · Hetrix Pool Inverter R290 | HX-PI29-32-T · Hetrix Pool Inverter R290 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тепловой насос | Тепловой насос | Тепловой насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 105 | 105 | 105
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3~ / 50–60 Гц
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 | R290 | R290
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 12.9 | 12.9 | 12.9
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −20…+45 | −20…+45 | −20…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 53 | 53 | 53
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810 | 1301 × 535 × 810
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 105 | 105 | 105
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Боковой | Боковой | Боковой
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1341×575×940 | 1341×575×940 | 1341×575×940
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1371×605×940 | 1371×605×940 | 1371×605×940
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 113 | 113 | 113
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,00–32,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,42–4,88 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,56–16,57 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3,00–22,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,39–4,23 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,32–7,76 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7,9–17,6 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,17–4,73 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,72–6,78 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PP32-24-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-24-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-24-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-24-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-24-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-24-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-24-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-24-T · Hetrix Pool Pro R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 120 | 120 | 120
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 12 | 12 | 12
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 10.32 | 10.32 | 10.32
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 120 | 120 | 120
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 898×863×1214 | 898×863×1214 | 898×863×1214
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 130 | 130 | 130
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,00–24,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,38–4,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,79 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4,56–18,24 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,61–3,65 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,48 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3,30–13,20 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,51–4,13 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,47 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PP32-28-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-28-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-28-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-28-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-28-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-28-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-28-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-28-T · Hetrix Pool Pro R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 130 | 130 | 130
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 15 | 15 | 15
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 12.04 | 12.04 | 12.04
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 57 | 57 | 57
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 130 | 130 | 130
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 898×863×1214 | 898×863×1214 | 898×863×1214
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 140 | 140 | 140
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7,00–28,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,44–4,67 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,91 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5,30–21,30 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,71–4,26 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,46 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3,90–15,40 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,60–4,81 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PP32-36-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-36-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-36-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-36-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-36-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-36-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-36-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-36-T · Hetrix Pool Pro R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 835 × 835 × 1488 | 835 × 835 × 1488 | 835 × 835 × 1488
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 170 | 170 | 170
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 21 | 21 | 21
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 15.48 | 15.48 | 15.48
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 65 | 65 | 65
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 835 × 835 × 1488 | 835 × 835 × 1488 | 835 × 835 × 1488
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 170 | 170 | 170
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 930×930×1695 | 930×930×1695 | 930×930×1695
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 190 | 190 | 190
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 9,00–36,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,57–6,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,79 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6,80–27,40 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,91–5,47 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5,00–19,80 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,76–6,19 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,58 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PP32-50-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-50-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-50-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-50-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-50-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-50-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-50-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-50-T · Hetrix Pool Pro R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1530 × 750 × 1369 | 1530 × 750 × 1369 | 1530 × 750 × 1369
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 190 | 190 | 190
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 25 | 25 | 25
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 21.5 | 21.5 | 21.5
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 65 | 65 | 65
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1530 × 750 × 1369 | 1530 × 750 × 1369 | 1530 × 750 × 1369
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 190 | 190 | 190
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1593×840×1545 | 1593×840×1545 | 1593×840×1545
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 220 | 220 | 220
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 12,50–50,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,79–8,33 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,82 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 9,50–38,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,27–7,60 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 6,88–27,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,06–8,59 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,49 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PP32-60-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-60-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-60-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-60-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-60-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-60-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-60-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-60-T · Hetrix Pool Pro R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1503 × 750 × 1370 | 1503 × 750 × 1370 | 1503 × 750 × 1370
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 210 | 210 | 210
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 30 | 30 | 30
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 25.8 | 25.8 | 25.8
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 68 | 68 | 68
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1503 × 750 × 1370 | 1503 × 750 × 1370 | 1503 × 750 × 1370
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 210 | 210 | 210
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1593×840×1545 | 1593×840×1545 | 1593×840×1545
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 240 | 240 | 240
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,0–60,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0,95–10,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,79 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11,40–45,60 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,52–9,12 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 8,25–33,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,27–10,31 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PP32-80-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-80-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-80-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-80-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-80-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-80-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-80-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-80-T · Hetrix Pool Pro R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 450 | 450 | 450
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 50 | 50 | 50
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 34.39 | 34.39 | 34.39
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 72 | 72 | 72
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 450 | 450 | 450
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец 4″ | Фланец 4″ | Фланец 4″
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 2 | 2 | 2
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 2140×1110×2190 | 2140×1110×2190 | 2140×1110×2190
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 500 | 500 | 500
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 20,0–80,0 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,27–13,33 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,75 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15,20–60,80 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,03–12,16 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,49 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 11,00–44,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,69–13,75 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,51 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PP32-105-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-105-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-105-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-105-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-105-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-105-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-105-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-105-T · Hetrix Pool Pro R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 500 | 500 | 500
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 65 | 65 | 65
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 45.14 | 45.14 | 45.14
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 72 | 72 | 72
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 500 | 500 | 500
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец 4″ | Фланец 4″ | Фланец 4″
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 2 | 2 | 2
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 2140×1110×2190 | 2140×1110×2190 | 2140×1110×2190
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 550 | 550 | 550
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 26,30–105,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1,66–17,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,84 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 20,00–79,80 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,66–15,96 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,52 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 14,40–57,80 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2,22–18,05 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,49 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PP32-240-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-240-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-240-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-240-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-240-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-240-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-240-T · Hetrix Pool Pro R32 | HX-PP32-240-T · Hetrix Pool Pro R32 | На главную
Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос | Коммерческий бассейновый насос
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2280 × 1230 × 2400 | 2280 × 1230 × 2400 | 2280 × 1230 × 2400
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 1000 | 1000 | 1000
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 120 | 120 | 120
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 103.18 | 103.18 | 103.18
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −15…+45 | −15…+45 | −15…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 75 | 75 | 75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2280 × 1230 × 2400 | 2280 × 1230 × 2400 | 2280 × 1230 × 2400
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 1000 | 1000 | 1000
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ | Титановая трубка, корпус ПВХ
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением | Медные трубки с оребрением
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец 4″ | Фланец 4″ | Фланец 4″
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 4 | 4 | 4
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 2350×1300×2530 | 2350×1300×2530 | 2350×1300×2530
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 1100 | 1100 | 1100
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 60,00–240,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 3,80–40,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | A26/W26–28 · RH80% | COP | COP | COP | 6,00–15,79 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 45,60–182,40 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 6,08–36,48 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | A15/W26 · RH70% | COP | COP | COP | 5,00–7,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 33,00–132,00 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5,08–41,25 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | A35/W29 на входе | EER | EER | EER | 3,20–6,50 | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C. | Нагрев: воздух +26 °C, влажность 80%, вода +26/+28 °C. Второй режим: воздух +15 °C, влажность 70%, вода на входе +26 °C. Охлаждение: воздух +35 °C, вода на входе +29 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PA-18-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-18-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-18-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-18-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-18-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-18-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-18-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-18-T · Hetrix Pool Arctic | На главную
Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 825 × 690 × 1070 | 825 × 690 × 1070 | 825 × 690 × 1070
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 135 | 135 | 135
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 14 | 14 | 14
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 7.7 | 7.7 | 7.7
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 825 × 690 × 1070 | 825 × 690 × 1070 | 825 × 690 × 1070
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 135 | 135 | 135
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Защита | Защита | Защита | Защита | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановые трубки | Титановые трубки | Титановые трубки
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″ | G1½″ | G1½″
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 1 | 1 | 1
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 865×730×1200 | 865×730×1200 | 865×730×1200
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 895×760×1200 | 895×760×1200 | 895×760×1200
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 155 | 155 | 155
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 18 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 4 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | COP | COP | COP | 4.5 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PA-33-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-33-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-33-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-33-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-33-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-33-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-33-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-33-T · Hetrix Pool Arctic | На главную
Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1525 × 750 × 1370 | 1525 × 750 × 1370 | 1525 × 750 × 1370
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 320 | 320 | 320
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 26 | 26 | 26
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 14.2 | 14.2 | 14.2
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 62 | 62 | 62
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1525 × 750 × 1370 | 1525 × 750 × 1370 | 1525 × 750 × 1370
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 320 | 320 | 320
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Защита | Защита | Защита | Защита | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановые трубки | Титановые трубки | Титановые трубки
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″ | G2″ | G2″
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 2 | 2 | 2
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1565×790×1500 | 1565×790×1500 | 1565×790×1500
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1595×820×1500 | 1595×820×1500 | 1595×820×1500
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 350 | 350 | 350
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 33 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 7.3 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | COP | COP | COP | 4.5 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PA-45-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-45-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-45-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-45-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-45-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-45-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-45-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-45-T · Hetrix Pool Arctic | На главную
Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1525 × 750 × 1370 | 1525 × 750 × 1370 | 1525 × 750 × 1370
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 350 | 350 | 350
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 32 | 32 | 32
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 19.3 | 19.3 | 19.3
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 67 | 67 | 67
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1525 × 750 × 1370 | 1525 × 750 × 1370 | 1525 × 750 × 1370
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 350 | 350 | 350
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Защита | Защита | Защита | Защита | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановые трубки | Титановые трубки | Титановые трубки
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″ | G2″ | G2″
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 2 | 2 | 2
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 1565×790×1500 | 1565×790×1500 | 1565×790×1500
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1595×820×1500 | 1595×820×1500 | 1595×820×1500
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 370 | 370 | 370
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 45 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 10 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | COP | COP | COP | 4.5 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PA-65-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-65-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-65-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-65-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-65-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-65-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-65-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-65-T · Hetrix Pool Arctic | На главную
Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2095 × 1005 × 2011 | 2095 × 1005 × 2011 | 2095 × 1005 × 2011
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 550 | 550 | 550
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 48 | 48 | 48
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 27.9 | 27.9 | 27.9
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 69 | 69 | 69
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2095 × 1005 × 2011 | 2095 × 1005 × 2011 | 2095 × 1005 × 2011
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 550 | 550 | 550
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Защита | Защита | Защита | Защита | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановые трубки | Титановые трубки | Титановые трубки
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец Ø90 × 3″ | Фланец Ø90 × 3″ | Фланец Ø90 × 3″
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 3 | 3 | 3
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 3 | 3 | 3
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 2135×1045×2141 | 2135×1045×2141 | 2135×1045×2141
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 2165×1075×2141 | 2165×1075×2141 | 2165×1075×2141
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 600 | 600 | 600
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 65 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 14.4 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | COP | COP | COP | 4.5 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PA-70-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-70-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-70-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-70-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-70-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-70-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-70-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-70-T · Hetrix Pool Arctic | На главную
Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 580 | 580 | 580
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 55 | 55 | 55
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 30.1 | 30.1 | 30.1
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 70 | 70 | 70
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896 | 2018 × 988 × 1896
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 580 | 580 | 580
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Защита | Защита | Защита | Защита | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановые трубки | Титановые трубки | Титановые трубки
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец Ø90 × 3″ | Фланец Ø90 × 3″ | Фланец Ø90 × 3″
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 2 | 2 | 2
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 2058×1028×2026 | 2058×1028×2026 | 2058×1028×2026
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 2088×1058×2026 | 2088×1058×2026 | 2088×1058×2026
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 630 | 630 | 630
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 70 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 15.6 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | COP | COP | COP | 4.5 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PA-90-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-90-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-90-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-90-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-90-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-90-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-90-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-90-T · Hetrix Pool Arctic | На главную
Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2018 × 988 × 2096 | 2018 × 988 × 2096 | 2018 × 988 × 2096
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 600 | 600 | 600
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 65 | 65 | 65
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 38.7 | 38.7 | 38.7
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 70 | 70 | 70
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2018 × 988 × 2096 | 2018 × 988 × 2096 | 2018 × 988 × 2096
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 600 | 600 | 600
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Защита | Защита | Защита | Защита | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановые трубки | Титановые трубки | Титановые трубки
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец Ø90 × 3″ | Фланец Ø90 × 3″ | Фланец Ø90 × 3″
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 2 | 2 | 2
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 2060×1030×2226 | 2060×1030×2226 | 2060×1030×2226
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 2090×1060×2226 | 2090×1060×2226 | 2090×1060×2226
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 650 | 650 | 650
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 90 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 20 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | COP | COP | COP | 4.5 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PA-170-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-170-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-170-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-170-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-170-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-170-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-170-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-170-T · Hetrix Pool Arctic | На главную
Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2200 × 1351 × 2451 | 2200 × 1351 × 2451 | 2200 × 1351 × 2451
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 980 | 980 | 980
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 120 | 120 | 120
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 73.1 | 73.1 | 73.1
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 72 | 72 | 72
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2200 × 1351 × 2451 | 2200 × 1351 × 2451 | 2200 × 1351 × 2451
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 980 | 980 | 980
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Защита | Защита | Защита | Защита | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановые трубки | Титановые трубки | Титановые трубки
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Фланец Ø110 × 4″ | Фланец Ø110 × 4″ | Фланец Ø110 × 4″
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 2 | 2 | 2
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 2240×1391×2581 | 2240×1391×2581 | 2240×1391×2581
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 2270×1421×2581 | 2270×1421×2581 | 2270×1421×2581
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 1080 | 1080 | 1080
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 170 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 37.8 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | COP | COP | COP | 4.5 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-PA-340-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-340-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-340-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-340-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-340-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-340-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-340-T · Hetrix Pool Arctic | HX-PA-340-T · Hetrix Pool Arctic | На главную
Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI | Бассейновый насос с EVI
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2660 × 2200 × 2400 | 2660 × 2200 × 2400 | 2660 × 2200 × 2400
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 2000 | 2000 | 2000
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц | 380 В / 3N~ / 50 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 240 | 240 | 240
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению | R410A / R32 — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 146.2 | 146.2 | 146.2
Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | Рабочая температура воздуха, °C | −35…+45 | −35…+45 | −35…+45
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | до +40 | до +40 | до +40
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 75 | 75 | 75
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2660 × 2200 × 2400 | 2660 × 2200 × 2400 | 2660 × 2200 × 2400
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 2000 | 2000 | 2000
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Способ нагрева | Циркуляционный | Циркуляционный | Циркуляционный
Защита | Защита | Защита | Защита | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз | По высокому и низкому давлению, перегрузке, температуре и чередованию фаз
Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Водяной теплообменник | Титановые трубки | Титановые трубки | Титановые трубки
Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Воздушный теплообменник | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение | Медные трубки, алюминиевое оребрение
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | 2 × (фланец Ø110 × 4″) | 2 × (фланец Ø110 × 4″) | 2 × (фланец Ø110 × 4″)
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 4 | 4 | 4
Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | Количество вентиляторов, шт. | 4 | 4 | 4
Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Выброс воздуха | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный
Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | Картонная упаковка Ш × Г × В, мм | 2700×2240×2530 | 2700×2240×2530 | 2700×2240×2530
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 2730×2270×2530 | 2730×2270×2530 | 2730×2270×2530
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 2200 | 2200 | 2200
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 340 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 75.6 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
A7/W26–28 | A7/W26–28 | A7/W26–28 | COP | COP | COP | 4.5 | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе. | Нагрев бассейна: воздух +7/+6 °C по сухому/влажному термометру; вода +26 °C на входе и +28 °C на выходе.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-IC-C1-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S · Hetrix Ice Compact | На главную
Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 345 × 448 × 493 | 345 × 448 × 493 | 345 × 448 × 493
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 25 | 25 | 25
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 3 | 3 | 3
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | минимум +2 | минимум +2 | минимум +2
Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | 50 | 50 | 50
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 345 × 448 × 493 | 345 × 448 × 493 | 345 × 448 × 493
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 25 | 25 | 25
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5
Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | ≤20 | ≤20 | ≤20
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0.33 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | EER | EER | EER | 3.03 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-IC-C3-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S · Hetrix Ice Compact | На главную
Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 524 × 363 × 516 | 524 × 363 × 516 | 524 × 363 × 516
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 33 | 33 | 33
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 6 | 6 | 6
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.3 | 1.3 | 1.3
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | минимум +2 | минимум +2 | минимум +2
Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | 53 | 53 | 53
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 524 × 363 × 516 | 524 × 363 × 516 | 524 × 363 × 516
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 33 | 33 | 33
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5
Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | ≤20 | ≤20 | ≤20
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | EER | EER | EER | 3 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-IC-C5-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C5-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C5-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C5-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C5-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C5-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C5-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C5-S · Hetrix Ice Compact | На главную
Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 575 × 415 × 620 | 575 × 415 × 620 | 575 × 415 × 620
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 54 | 54 | 54
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 12 | 12 | 12
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.4 | 2.4 | 2.4
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | минимум +2 | минимум +2 | минимум +2
Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | 53 | 53 | 53
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 575 × 415 × 620 | 575 × 415 × 620 | 575 × 415 × 620
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 54 | 54 | 54
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5
Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | ≤30 | ≤30 | ≤30
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1.75 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | EER | EER | EER | 2.86 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-IC-C7-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C7-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C7-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C7-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C7-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C7-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C7-S · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C7-S · Hetrix Ice Compact | На главную
Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 484 × 484 × 663 | 484 × 484 × 663 | 484 × 484 × 663
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 50 | 50 | 50
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц | 220 В / 1N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 17 | 17 | 17
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 2.8 | 2.8 | 2.8
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | минимум +2 | минимум +2 | минимум +2
Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | 58 | 58 | 58
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 484 × 484 × 663 | 484 × 484 × 663 | 484 × 484 × 663
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 50 | 50 | 50
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5
Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | ≤30 | ≤30 | ≤30
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2.4 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | EER | EER | EER | 2.92 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-IC-C1-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C1-S-110V · Hetrix Ice Compact | На главную
Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 110 В / 1N~ / 60 Гц | 110 В / 1N~ / 60 Гц | 110 В / 1N~ / 60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 344 × 338 × 494 | 344 × 338 × 494 | 344 × 338 × 494
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 23 | 23 | 23
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 110 В / 1N~ / 60 Гц | 110 В / 1N~ / 60 Гц | 110 В / 1N~ / 60 Гц | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 6 | 6 | 6 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | минимум +2 | минимум +2 | минимум +2 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 344 × 338 × 494 | 344 × 338 × 494 | 344 × 338 × 494 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 23 | 23 | 23 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | ≤20 | ≤20 | ≤20 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 0.33 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | EER | EER | EER | 3.03 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-IC-C3-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C3-S-110V · Hetrix Ice Compact | На главную
Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 110 В / 1N~ / 60 Гц | 110 В / 1N~ / 60 Гц | 110 В / 1N~ / 60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 524 × 400 × 516 | 524 × 400 × 516 | 524 × 400 × 516
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 33 | 33 | 33
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 110 В / 1N~ / 60 Гц | 110 В / 1N~ / 60 Гц | 110 В / 1N~ / 60 Гц | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 12 | 12 | 12 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | минимум +2 | минимум +2 | минимум +2 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | 53 | 53 | 53 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 524 × 400 × 516 | 524 × 400 × 516 | 524 × 400 × 516 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 33 | 33 | 33 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | ≤20 | ≤20 | ≤20 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | EER | EER | EER | 3 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-IC-C4-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C4-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C4-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C4-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C4-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C4-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C4-S-110V · Hetrix Ice Compact | HX-IC-C4-S-110V · Hetrix Ice Compact | На главную
Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели | Чиллер для холодной купели
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 110 В / 1N~ / 60 Гц | 110 В / 1N~ / 60 Гц | 110 В / 1N~ / 60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 575 × 415 × 620 | 575 × 415 × 620 | 575 × 415 × 620
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 54 | 54 | 54
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 110 В / 1N~ / 60 Гц | 110 В / 1N~ / 60 Гц | 110 В / 1N~ / 60 Гц | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 18 | 18 | 18 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению | R290 / R32 / R410A — по исполнению | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | минимум +2 | минимум +2 | минимум +2 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | Звуковое давление; расстояние не указано, дБ(А) | 53 | 53 | 53 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 575 × 415 × 620 | 575 × 415 × 620 | 575 × 415 × 620 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 54 | 54 | 54 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | Максимальное давление воды, МПа | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | ≤30 | ≤30 | ≤30 | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа. | Исполнение на 110 В / 60 Гц. Прямое подключение к сети 220 В не допускается; совместимость питания проверяется до заказа.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 1.35 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | EER | EER | EER | 2.96 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-IP32-C8-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C8-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C8-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C8-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C8-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C8-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C8-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C8-S · Hetrix Ice Pro R32 | На главную
Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий чиллер для купелей | Коммерческий чиллер для купелей | Коммерческий чиллер для купелей
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1142 × 435 × 711 | 1142 × 435 × 711 | 1142 × 435 × 711
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 75 | 75 | 75
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 17 | 17 | 17
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 3.4 | 3.4 | 3.4
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | минимум +2 | минимум +2 | минимум +2
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1142 × 435 × 711 | 1142 × 435 × 711 | 1142 × 435 × 711
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 75 | 75 | 75
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Производитель компрессора | Производитель компрессора | Производитель компрессора | Производитель компрессора | Panasonic | Panasonic | Panasonic
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | ≤50 | ≤50 | ≤50
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1320×515×880 | 1320×515×880 | 1320×515×880
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 85 | 85 | 85
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 8 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 2.7 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | EER | EER | EER | 3 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-IP32-C15-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C15-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C15-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C15-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C15-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C15-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C15-S · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C15-S · Hetrix Ice Pro R32 | На главную
Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий чиллер для купелей | Коммерческий чиллер для купелей | Коммерческий чиллер для купелей
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 129 | 129 | 129
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц | 220–240 В / 1~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 32 | 32 | 32
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 6.4 | 6.4 | 6.4
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | минимум +2 | минимум +2 | минимум +2
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 56 | 56 | 56
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 129 | 129 | 129
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Производитель компрессора | Производитель компрессора | Производитель компрессора | Производитель компрессора | Panasonic | Panasonic | Panasonic
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | ≤50 | ≤50 | ≤50
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба | G1½″, внутренняя резьба
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 960×930×1255 | 960×930×1255 | 960×930×1255
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 140 | 140 | 140
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 15 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 5 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | EER | EER | EER | 3 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-IP32-C20-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C20-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C20-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C20-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C20-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C20-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C20-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C20-T · Hetrix Ice Pro R32 | На главную
Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий чиллер для купелей | Коммерческий чиллер для купелей | Коммерческий чиллер для купелей
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 140 | 140 | 140
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 18 | 18 | 18
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 8.6 | 8.6 | 8.6
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | минимум +2 | минимум +2 | минимум +2
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 57 | 57 | 57
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084 | 828 × 793 × 1084
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 140 | 140 | 140
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Производитель компрессора | Производитель компрессора | Производитель компрессора | Производитель компрессора | Panasonic | Panasonic | Panasonic
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | ≤50 | ≤50 | ≤50
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 940×940×1255 | 940×940×1255 | 940×940×1255
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 155 | 155 | 155
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 20 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 6.67 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | EER | EER | EER | 3 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-IP32-C25-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C25-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C25-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C25-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C25-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C25-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C25-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C25-T · Hetrix Ice Pro R32 | На главную
Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий чиллер для купелей | Коммерческий чиллер для купелей | Коммерческий чиллер для купелей
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 834 × 834 × 1470 | 834 × 834 × 1470 | 834 × 834 × 1470
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 180 | 180 | 180
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 23 | 23 | 23
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 10.7 | 10.7 | 10.7
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | минимум +2 | минимум +2 | минимум +2
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 65 | 65 | 65
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 834 × 834 × 1470 | 834 × 834 × 1470 | 834 × 834 × 1470
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 180 | 180 | 180
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Производитель компрессора | Производитель компрессора | Производитель компрессора | Производитель компрессора | Panasonic | Panasonic | Panasonic
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | ≤50 | ≤50 | ≤50
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 930×930×1695 | 930×930×1695 | 930×930×1695
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 200 | 200 | 200
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 25 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 8.33 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | EER | EER | EER | 3 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-IP32-C30-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C30-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C30-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C30-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C30-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C30-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C30-T · Hetrix Ice Pro R32 | HX-IP32-C30-T · Hetrix Ice Pro R32 | На главную
Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Коммерческий чиллер для купелей | Коммерческий чиллер для купелей | Коммерческий чиллер для купелей
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 904 × 904 × 1420 | 904 × 904 × 1420 | 904 × 904 × 1420
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 218 | 218 | 218
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц | 380–415 В / 3N~ / 50–60 Гц
Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | Максимальный ток, А | 28 | 28 | 28
Хладагент | Хладагент | Хладагент | Хладагент | R32 | R32 | R32
Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | Расход воды потребителя, м³/ч | 12.9 | 12.9 | 12.9
Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | Температура воды на выходе, °C | минимум +2 | минимум +2 | минимум +2
Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 68 | 68 | 68
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 904 × 904 × 1420 | 904 × 904 × 1420 | 904 × 904 × 1420
Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | Масса нетто, кг | 218 | 218 | 218
Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | Степень защиты корпуса | IPX4 | IPX4 | IPX4
Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | Максимальное давление хладагента, МПа | 4.2 | 4.2 | 4.2
Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | Количество компрессоров, шт. | 1 | 1 | 1
Производитель компрессора | Производитель компрессора | Производитель компрессора | Производитель компрессора | Hitachi | Hitachi | Hitachi
Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | ≤50 | ≤50 | ≤50
Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | Присоединение водяного контура | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба | G2″, внутренняя резьба
Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | Фанерная упаковка Ш × Г × В, мм | 1000×1000×1590 | 1000×1000×1590 | 1000×1000×1590
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 240 | 240 | 240
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 30 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | 10 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
A35/W25→10 | A35/W25→10 | A35/W25→10 | EER | EER | EER | 3 | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности. | Охлаждение: воздух +35 °C; вода в начале испытания +25 °C, в конце +10 °C. Минимальная уставка +2 °C не является условием измерения указанной холодопроизводительности.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD-3.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-3.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-3.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-3.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-3.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-3.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-3.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-3.2 · Hetrix Vent Duct | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный скрытый | Канальный скрытый | Канальный скрытый
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 760 × 480 × 235 | 760 × 480 × 235 | 760 × 480 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 11 | 11 | 11
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 760 × 480 × 235 | 760 × 480 × 235 | 760 × 480 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 11 | 11 | 11 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 16 Вт | 16 Вт | 16 Вт | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 1 | 1 | 1 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 460 × 210 × 40 | 460 × 210 × 40 | 460 × 210 × 40 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | 510 × 140 | 510 × 140 | 510 × 140 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 490 × 170 | 490 × 170 | 490 × 170 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 870 × 240 × 500 | 870 × 240 × 500 | 870 × 240 × 500 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | 11 | 11 | 11 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | 12.5 | 12.5 | 12.5 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | 12 | 12 | 12 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 10м² | 10м² | 10м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 760 | 760 | 760 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 510 | 510 | 510 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 490 | 490 | 490 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | 10 × 20 | 10 × 20 | 10 × 20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.98 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.16 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 340 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 35 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD-4.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-4.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-4.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-4.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-4.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-4.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-4.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-4.4 · Hetrix Vent Duct | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный скрытый | Канальный скрытый | Канальный скрытый
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 860 × 480 × 235 | 860 × 480 × 235 | 860 × 480 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 12.25 | 12.25 | 12.25
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 860 × 480 × 235 | 860 × 480 × 235 | 860 × 480 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 12.25 | 12.25 | 12.25 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 20 Вт | 20 Вт | 20 Вт | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 580 × 210 × 40 | 580 × 210 × 40 | 580 × 210 × 40 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | 630 × 140 | 630 × 140 | 630 × 140 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 610 × 170 | 610 × 170 | 610 × 170 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 870 × 240 × 500 | 870 × 240 × 500 | 870 × 240 × 500 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | 12.25 | 12.25 | 12.25 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | 11.75 | 11.75 | 11.75 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | 14.25 | 14.25 | 14.25 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | 13.75 | 13.75 | 13.75 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 15м² | 15м² | 15м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 860 | 860 | 860 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 630 | 630 | 630 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 610 | 610 | 610 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | 10 × 20 | 10 × 20 | 10 × 20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.73 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.36 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 38 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD-5.8 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-5.8 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-5.8 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-5.8 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-5.8 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-5.8 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-5.8 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-5.8 · Hetrix Vent Duct | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный скрытый | Канальный скрытый | Канальный скрытый
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 960 × 480 × 235 | 960 × 480 × 235 | 960 × 480 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 13 | 13 | 13
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 960 × 480 × 235 | 960 × 480 × 235 | 960 × 480 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 13 | 13 | 13 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 650 × 210 × 40 | 650 × 210 × 40 | 650 × 210 × 40 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | 700 × 140 | 700 × 140 | 700 × 140 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 680 × 170 | 680 × 170 | 680 × 170 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 970 × 240 × 500 | 970 × 240 × 500 | 970 × 240 × 500 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | 13 | 13 | 13 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | 12.5 | 12.5 | 12.5 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | 15.3 | 15.3 | 15.3 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | 15 | 15 | 15 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 20м² | 20м² | 20м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 960 | 960 | 960 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 700 | 700 | 700 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 680 | 680 | 680 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | 10 × 20 | 10 × 20 | 10 × 20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.6 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.76 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 41 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD-7.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-7.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-7.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-7.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-7.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-7.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-7.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-7.2 · Hetrix Vent Duct | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный скрытый | Канальный скрытый | Канальный скрытый
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1060 × 480 × 235 | 1060 × 480 × 235 | 1060 × 480 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 14.4 | 14.4 | 14.4
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1060 × 480 × 235 | 1060 × 480 × 235 | 1060 × 480 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 14.4 | 14.4 | 14.4 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 780 × 210 × 40 | 780 × 210 × 40 | 780 × 210 × 40 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | 830 × 140 | 830 × 140 | 830 × 140 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 810 × 170 | 810 × 170 | 810 × 170 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1070 × 240 × 500 | 1070 × 240 × 500 | 1070 × 240 × 500 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | 14.4 | 14.4 | 14.4 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | 14 | 14 | 14 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | 16.8 | 16.8 | 16.8 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | 16.25 | 16.25 | 16.25 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 25м² | 25м² | 25м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 1060 | 1060 | 1060 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 830 | 830 | 830 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 810 | 810 | 810 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | 10 × 20 | 10 × 20 | 10 × 20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.5 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7.2 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 46 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD-8.7 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-8.7 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-8.7 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-8.7 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-8.7 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-8.7 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-8.7 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-8.7 · Hetrix Vent Duct | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный скрытый | Канальный скрытый | Канальный скрытый
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1160 × 480 × 235 | 1160 × 480 × 235 | 1160 × 480 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 15.85 | 15.85 | 15.85
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1160 × 480 × 235 | 1160 × 480 × 235 | 1160 × 480 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 15.85 | 15.85 | 15.85 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 40 Вт | 40 Вт | 40 Вт | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 900 × 210 × 40 | 900 × 210 × 40 | 900 × 210 × 40 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | 950 × 140 | 950 × 140 | 950 × 140 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 930 × 170 | 930 × 170 | 930 × 170 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1170 × 240 × 500 | 1170 × 240 × 500 | 1170 × 240 × 500 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | 15.85 | 15.85 | 15.85 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | 15.5 | 15.5 | 15.5 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | 18.25 | 18.25 | 18.25 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | 17.45 | 17.45 | 17.45 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 30м² | 30м² | 30м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 1160 | 1160 | 1160 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 950 | 950 | 950 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 930 | 930 | 930 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | 10 × 20 | 10 × 20 | 10 × 20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.45 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8.72 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 44 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD-11.5 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-11.5 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-11.5 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-11.5 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-11.5 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-11.5 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-11.5 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-11.5 · Hetrix Vent Duct | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный скрытый | Канальный скрытый | Канальный скрытый
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1360 × 480 × 235 | 1360 × 480 × 235 | 1360 × 480 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 22.5 | 22.5 | 22.5
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1360 × 480 × 235 | 1360 × 480 × 235 | 1360 × 480 × 235 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 22.5 | 22.5 | 22.5 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 3 | 3 | 3 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 1100 × 210 × 40 | 1100 × 210 × 40 | 1100 × 210 × 40 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | 1150 × 140 | 1150 × 140 | 1150 × 140 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 1130 × 170 | 1130 × 170 | 1130 × 170 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1370 × 240 × 500 | 1370 × 240 × 500 | 1370 × 240 × 500 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | 22.5 | 22.5 | 22.5 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | 21 | 21 | 21 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | 25 | 25 | 25 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | 24 | 24 | 24 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 40м² | 40м² | 40м² | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 1360 | 1360 | 1360 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 1150 | 1150 | 1150 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 1130 | 1130 | 1130 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | 10 × 20 | 10 × 20 | 10 × 20 | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя указана как «40W*16W» и требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя HX-FD-06 требует уточнения: в исходнике «40w*16w». Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя HX-FD-06 требует уточнения: в исходнике «40w*16w». Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя HX-FD-06 требует уточнения: в исходнике «40w*16w». Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя HX-FD-06 требует уточнения: в исходнике «40w*16w». Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя HX-FD-06 требует уточнения: в исходнике «40w*16w». Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя HX-FD-06 требует уточнения: в исходнике «40w*16w». Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя HX-FD-06 требует уточнения: в исходнике «40w*16w». Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя HX-FD-06 требует уточнения: в исходнике «40w*16w». Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Мощность двигателя HX-FD-06 требует уточнения: в исходнике «40w*16w». Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.2 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11.52 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1360 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 44 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD-14.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-14.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-14.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-14.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-14.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-14.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-14.4 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-14.4 · Hetrix Vent Duct | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный скрытый | Канальный скрытый | Канальный скрытый
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1660 × 480 × 235 | 1660 × 480 × 235 | 1660 × 480 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 26 | 26 | 26
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1660 × 480 × 235 | 1660 × 480 × 235 | 1660 × 480 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 26 | 26 | 26 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 40 Вт × 2 | 40 Вт × 2 | 40 Вт × 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 4 | 4 | 4 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 1360 × 210 × 40 | 1360 × 210 × 40 | 1360 × 210 × 40 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | 1410 × 140 | 1410 × 140 | 1410 × 140 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 1390 × 170 | 1390 × 170 | 1390 × 170 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1670 × 240 × 500 | 1670 × 240 × 500 | 1670 × 240 × 500 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | 26 | 26 | 26 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | 24.3 | 24.3 | 24.3 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | 29.35 | 29.35 | 29.35 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | 27.8 | 27.8 | 27.8 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 50м² | 50м² | 50м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 1660 | 1660 | 1660 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 1410 | 1410 | 1410 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 1390 | 1390 | 1390 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | 10 × 20 | 10 × 20 | 10 × 20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 14.4 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1700 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 45 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD-17.3 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-17.3 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-17.3 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-17.3 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-17.3 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-17.3 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-17.3 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-17.3 · Hetrix Vent Duct | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный скрытый | Канальный скрытый | Канальный скрытый
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1860 × 480 × 235 | 1860 × 480 × 235 | 1860 × 480 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 27.5 | 27.5 | 27.5
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1860 × 480 × 235 | 1860 × 480 × 235 | 1860 × 480 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 27.5 | 27.5 | 27.5 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 50 Вт × 2 | 50 Вт × 2 | 50 Вт × 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 4 | 4 | 4 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 1560 × 210 × 40 | 1560 × 210 × 40 | 1560 × 210 × 40 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | 1610 × 140 | 1610 × 140 | 1610 × 140 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 1590 × 170 | 1590 × 170 | 1590 × 170 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1870 × 240 × 500 | 1870 × 240 × 500 | 1870 × 240 × 500 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | 27.5 | 27.5 | 27.5 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | 26.8 | 26.8 | 26.8 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | 31 | 31 | 31 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | 30.4 | 30.4 | 30.4 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 55м² | 55м² | 55м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 1860 | 1860 | 1860 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 1610 | 1610 | 1610 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 1590 | 1590 | 1590 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | 10 × 20 | 10 × 20 | 10 × 20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 10.8 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 17.28 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2040 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 48 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD-20.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-20.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-20.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-20.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-20.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-20.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-20.2 · Hetrix Vent Duct | HX-FD-20.2 · Hetrix Vent Duct | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный скрытый | Канальный скрытый | Канальный скрытый
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2060 × 480 × 235 | 2060 × 480 × 235 | 2060 × 480 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 30 | 30 | 30
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2060 × 480 × 235 | 2060 × 480 × 235 | 2060 × 480 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 30 | 30 | 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 60 Вт × 2 | 60 Вт × 2 | 60 Вт × 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 4 | 4 | 4 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 1760 × 210 × 40 | 1760 × 210 × 40 | 1760 × 210 × 40 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | Воздуховыпускное отверстие, мм | 1810 × 140 | 1810 × 140 | 1810 × 140 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 1790 × 170 | 1790 × 170 | 1790 × 170 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 2070 × 240 × 500 | 2070 × 240 × 500 | 2070 × 240 × 500 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | Масса: металлический вентилятор, кг | 30 | 30 | 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | Масса: ABS-вентилятор, кг | 29 | 29 | 29 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | Масса брутто: металлический вентилятор, кг | 34 | 34 | 34 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | Масса брутто: ABS-вентилятор, кг | 33.5 | 33.5 | 33.5 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 60м² | 60м² | 60м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 2060 | 2060 | 2060 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 1810 | 1810 | 1810 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 1790 | 1790 | 1790 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | Паз подвеса, мм | 10 × 20 | 10 × 20 | 10 × 20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 12.6 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 20.16 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2380 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 52 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха и скорость вентилятора в таблице не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD19-4.5 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-4.5 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-4.5 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-4.5 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-4.5 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-4.5 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-4.5 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-4.5 · Hetrix Vent Duct 190 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный ультратонкий | Канальный ультратонкий | Канальный ультратонкий
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 913 × 495 × 190 | 913 × 495 × 190 | 913 × 495 × 190
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 16.85 | 16.85 | 16.85
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 913 × 495 × 190 | 913 × 495 × 190 | 913 × 495 × 190 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 16.85 | 16.85 | 16.85 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 60 | 60 | 60 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | 300-1300об/мин | 300-1300об/мин | 300-1300об/мин | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 2 | 2 | 2 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда по 24 медные трубки | 3 ряда по 24 медные трубки | 3 ряда по 24 медные трубки | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 660 × 110 | 660 × 110 | 660 × 110 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | 790 × 150 | 790 × 150 | 790 × 150 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | 790 × 150 | 790 × 150 | 790 × 150 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 873 × 335 | 873 × 335 | 873 × 335 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Внутренняя резьба: DN20 | Внутренняя резьба: DN20 | Внутренняя резьба: DN20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 960 × 530 × 250 | 960 × 530 × 250 | 960 × 530 × 250 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Базовое исполнение | Базовое исполнение | Базовое исполнение | Базовое исполнение | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | 650 × 40 × 210 | 650 × 40 × 210 | 650 × 40 × 210 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 15м² | 15м² | 15м² | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | 30 | 30 | 30 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия: уточняемый размер, мм | Монтажные отверстия: уточняемый размер, мм | Монтажные отверстия: уточняемый размер, мм | Монтажные отверстия: уточняемый размер, мм | 973 × 335 | 973 × 335 | 973 × 335 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Расстояние подвесов для этой модели имеет два значения: 873 × 335 и 973 × 335 мм. Размер необходимо подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 35.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD19-5.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-5.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-5.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-5.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-5.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-5.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-5.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-5.6 · Hetrix Vent Duct 190 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный ультратонкий | Канальный ультратонкий | Канальный ультратонкий
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 913 × 495 × 190 | 913 × 495 × 190 | 913 × 495 × 190
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 17.05 | 17.05 | 17.05
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 913 × 495 × 190 | 913 × 495 × 190 | 913 × 495 × 190 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 17.05 | 17.05 | 17.05 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 60 | 60 | 60 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | 300-1300об/мин | 300-1300об/мин | 300-1300об/мин | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 2 | 2 | 2 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда по 30 медных трубок | 3 ряда по 30 медных трубок | 3 ряда по 30 медных трубок | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 660 × 110 | 660 × 110 | 660 × 110 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | 790 × 150 | 790 × 150 | 790 × 150 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | 790 × 150 | 790 × 150 | 790 × 150 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 873 × 335 | 873 × 335 | 873 × 335 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Внутренняя резьба: DN20 | Внутренняя резьба: DN20 | Внутренняя резьба: DN20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 960 × 530 × 250 | 960 × 530 × 250 | 960 × 530 × 250 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Базовое исполнение | Базовое исполнение | Базовое исполнение | Базовое исполнение | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | 650 × 40 × 210 | 650 × 40 × 210 | 650 × 40 × 210 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 20м² | 20м² | 20м² | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | 30 | 30 | 30 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 36.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD19-7 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-7 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-7 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-7 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-7 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-7 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-7 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-7 · Hetrix Vent Duct 190 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный ультратонкий | Канальный ультратонкий | Канальный ультратонкий
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1163 × 495 × 190 | 1163 × 495 × 190 | 1163 × 495 × 190
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 19.7 | 19.7 | 19.7
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1163 × 495 × 190 | 1163 × 495 × 190 | 1163 × 495 × 190 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 19.7 | 19.7 | 19.7 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 60 | 60 | 60 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | 300-1300об/мин | 300-1300об/мин | 300-1300об/мин | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 2 | 2 | 2 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда по 24 медные трубки | 3 ряда по 24 медные трубки | 3 ряда по 24 медные трубки | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 910 × 110 | 910 × 110 | 910 × 110 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | 1040 × 150 | 1040 × 150 | 1040 × 150 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | 1040 × 150 | 1040 × 150 | 1040 × 150 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 1123 × 335 | 1123 × 335 | 1123 × 335 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Внутренняя резьба: DN20 | Внутренняя резьба: DN20 | Внутренняя резьба: DN20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1200 × 530 × 250 | 1200 × 530 × 250 | 1200 × 530 × 250 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Базовое исполнение | Базовое исполнение | Базовое исполнение | Базовое исполнение | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | 900 × 40 × 210 | 900 × 40 × 210 | 900 × 40 × 210 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 25м² | 25м² | 25м² | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | 30 | 30 | 30 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 38.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD19-8.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-8.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-8.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-8.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-8.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-8.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-8.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-8.6 · Hetrix Vent Duct 190 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный ультратонкий | Канальный ультратонкий | Канальный ультратонкий
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1163 × 495 × 190 | 1163 × 495 × 190 | 1163 × 495 × 190
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 20 | 20 | 20
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1163 × 495 × 190 | 1163 × 495 × 190 | 1163 × 495 × 190 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 20 | 20 | 20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 60 | 60 | 60 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | 300-1300об/мин | 300-1300об/мин | 300-1300об/мин | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 2 | 2 | 2 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда по 30 медных трубок | 3 ряда по 30 медных трубок | 3 ряда по 30 медных трубок | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 910 × 110 | 910 × 110 | 910 × 110 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | 1040 × 150 | 1040 × 150 | 1040 × 150 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | 1040 × 150 | 1040 × 150 | 1040 × 150 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 1123 × 335 | 1123 × 335 | 1123 × 335 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Внутренняя резьба: DN20 | Внутренняя резьба: DN20 | Внутренняя резьба: DN20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1200 × 530 × 250 | 1200 × 530 × 250 | 1200 × 530 × 250 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Базовое исполнение | Базовое исполнение | Базовое исполнение | Базовое исполнение | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | 900 × 40 × 210 | 900 × 40 × 210 | 900 × 40 × 210 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 30м² | 30м² | 30м² | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | 30 | 30 | 30 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 39.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD19-11 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-11 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-11 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-11 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-11 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-11 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-11 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-11 · Hetrix Vent Duct 190 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный ультратонкий | Канальный ультратонкий | Канальный ультратонкий
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1593 × 495 × 190 | 1593 × 495 × 190 | 1593 × 495 × 190
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 28.55 | 28.55 | 28.55
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1593 × 495 × 190 | 1593 × 495 × 190 | 1593 × 495 × 190 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 28.55 | 28.55 | 28.55 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 60+60 | 60+60 | 60+60 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | 300-1300об/мин | 300-1300об/мин | 300-1300об/мин | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 4 | 4 | 4 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда по 24 медные трубки | 3 ряда по 24 медные трубки | 3 ряда по 24 медные трубки | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 1340 × 110 | 1340 × 110 | 1340 × 110 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | 1270 × 150 | 1270 × 150 | 1270 × 150 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | 1270 × 150 | 1270 × 150 | 1270 × 150 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 1553 × 335 | 1553 × 335 | 1553 × 335 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Внутренняя резьба: DN20 | Внутренняя резьба: DN20 | Внутренняя резьба: DN20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1640 × 530 × 250 | 1640 × 530 × 250 | 1640 × 530 × 250 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Базовое исполнение | Базовое исполнение | Базовое исполнение | Базовое исполнение | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | 1130 × 40 × 210 | 1130 × 40 × 210 | 1130 × 40 × 210 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 40м² | 40м² | 40м² | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | 30 + 30 | 30 + 30 | 30 + 30 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 6.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1360 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 41.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FD19-13.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-13.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-13.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-13.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-13.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-13.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-13.6 · Hetrix Vent Duct 190 | HX-FD19-13.6 · Hetrix Vent Duct 190 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный ультратонкий | Канальный ультратонкий | Канальный ультратонкий
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1593 × 495 × 190 | 1593 × 495 × 190 | 1593 × 495 × 190
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 28.95 | 28.95 | 28.95
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1593 × 495 × 190 | 1593 × 495 × 190 | 1593 × 495 × 190 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 28.95 | 28.95 | 28.95 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Уровень шума, дБ (обозначение каталога) | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 60+60 | 60+60 | 60+60 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | 300-1300об/мин | 300-1300об/мин | 300-1300об/мин | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 4 | 4 | 4 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда по 30 медных трубок | 3 ряда по 30 медных трубок | 3 ряда по 30 медных трубок | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | DN20 | DN20 | DN20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 1340 × 110 | 1340 × 110 | 1340 × 110 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | Задний воздухозабор, мм | 1270 × 150 | 1270 × 150 | 1270 × 150 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | Нижний воздухозабор, мм | 1270 × 150 | 1270 × 150 | 1270 × 150 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 1553 × 335 | 1553 × 335 | 1553 × 335 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Вода: внутренняя резьба | Внутренняя резьба: DN20 | Внутренняя резьба: DN20 | Внутренняя резьба: DN20 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | Максимальное рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 12 | 12 | 12 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1640 × 530 × 250 | 1640 × 530 × 250 | 1640 × 530 × 250 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Базовое исполнение | Базовое исполнение | Базовое исполнение | Базовое исполнение | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Двигатель AC; встроенный дренажный насос не предусмотрен | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Улучшенное исполнение | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Двигатель DC, управление 0–10 В; дренажный насос — опция | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | Размер теплообменника, мм | 1130 × 40 × 210 | 1130 × 40 × 210 | 1130 × 40 × 210 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 50м² | 50м² | 50м² | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | Мощность двигателя: исполнение 30 Вт | 30 + 30 | 30 + 30 | 30 + 30 | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Индекс HX-FD19-06 сохранён как в исходном каталоге; обозначение HEATrix уточняется при заказе. Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Индекс HX-FD19-06 сохранён как в исходном каталоге; обозначение HEATrix уточняется при заказе. Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Индекс HX-FD19-06 сохранён как в исходном каталоге; обозначение HEATrix уточняется при заказе. Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Индекс HX-FD19-06 сохранён как в исходном каталоге; обозначение HEATrix уточняется при заказе. Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Индекс HX-FD19-06 сохранён как в исходном каталоге; обозначение HEATrix уточняется при заказе. Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Индекс HX-FD19-06 сохранён как в исходном каталоге; обозначение HEATrix уточняется при заказе. Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Индекс HX-FD19-06 сохранён как в исходном каталоге; обозначение HEATrix уточняется при заказе. Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Индекс HX-FD19-06 сохранён как в исходном каталоге; обозначение HEATrix уточняется при заказе. Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Индекс HX-FD19-06 сохранён как в исходном каталоге; обозначение HEATrix уточняется при заказе. Приведены исполнения с двигателями 30 и 60 Вт; электрические данные зависят от комплектации. Размеры на эскизе 232 × 510 мм расходятся с табличными габаритами 190 × 495 мм. Для монтажа требуется чертёж выбранного исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 8.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1700 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 42.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FDH-5.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-5.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-5.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-5.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-5.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-5.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-5.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-5.5 · Hetrix Vent Duct Pro | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 33 | 33 | 33
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 33 | 33 | 33 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 60 | 60 | 60 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.636 | 0.636 | 0.636 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 13.6 | 13.6 | 13.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | 145 | 145 | 145 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | B | B | B | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 60 | 60 | 60 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ15 | φ15 | φ15 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 88 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 44 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.4 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 340 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.2 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FDH-6.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-6.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-6.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-6.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-6.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-6.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-6.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-6.5 · Hetrix Vent Duct Pro | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 34 | 34 | 34
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 34 | 34 | 34 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 60 | 60 | 60 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.744 | 0.744 | 0.744 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 18.1 | 18.1 | 18.1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | 145 | 145 | 145 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | B | B | B | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 60 | 60 | 60 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ15 | φ15 | φ15 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 110 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 45 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 638 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 425 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FDH-7.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-7.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-7.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-7.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-7.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-7.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-7.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-7.5 · Hetrix Vent Duct Pro | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 35 | 35 | 35
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 35 | 35 | 35 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 60 | 60 | 60 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.846 | 0.846 | 0.846 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 22.9 | 22.9 | 22.9 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | 145 | 145 | 145 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | B | B | B | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 60 | 60 | 60 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ15 | φ15 | φ15 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 143 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 47 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 765 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.2 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FDH-11.3 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-11.3 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-11.3 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-11.3 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-11.3 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-11.3 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-11.3 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-11.3 · Hetrix Vent Duct Pro | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 45 | 45 | 45
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 45 | 45 | 45 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 80 | 80 | 80 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 1.302 | 1.302 | 1.302 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 10.8 | 10.8 | 10.8 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | 180 | 180 | 180 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | B | B | B | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.9 | 0.9 | 0.9 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 80 | 80 | 80 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ15 | φ15 | φ15 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1360 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 202 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 52 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1360 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 6.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FDH-13.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-13.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-13.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-13.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-13.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-13.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-13.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-13.9 · Hetrix Vent Duct Pro | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 56 | 56 | 56
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 56 | 56 | 56 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 80 | 80 | 80 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 1.608 | 1.608 | 1.608 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 15.7 | 15.7 | 15.7 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | 180 | 180 | 180 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | B | B | B | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 80 | 80 | 80 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ15 | φ15 | φ15 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1700 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 256 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 52 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1700 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1275 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FDH-16.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-16.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-16.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-16.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-16.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-16.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-16.9 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-16.9 · Hetrix Vent Duct Pro | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 70 | 70 | 70
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 70 | 70 | 70 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 1.968 | 1.968 | 1.968 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 26.2 | 26.2 | 26.2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | 200 | 200 | 200 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | B | B | B | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ15 | φ15 | φ15 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 11.4 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 16.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2040 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 278 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 56 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2040 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 11.4 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 16.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1530 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9.2 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13.4 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 6.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 9.4 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FDH-19.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-19.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-19.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-19.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-19.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-19.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-19.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-19.1 · Hetrix Vent Duct Pro | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 70 | 70 | 70
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 70 | 70 | 70 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 2.202 | 2.202 | 2.202 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 32.1 | 32.1 | 32.1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | 200 | 200 | 200 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | B | B | B | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ15 | φ15 | φ15 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 12.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 19.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2380 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 333 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 58 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2380 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 12.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 19.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1785 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 10.4 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 15.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1190 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FDH-22.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-22.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-22.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-22.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-22.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-22.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-22.1 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-22.1 · Hetrix Vent Duct Pro | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 90 | 90 | 90
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 90 | 90 | 90 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 2.52 | 2.52 | 2.52 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 7.8 | 7.8 | 7.8 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | 225 | 225 | 225 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | B | B | B | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ15 | φ15 | φ15 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 14.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 22.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2720 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 385 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 58 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2720 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 14.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 22.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2040 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 11.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 17.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1360 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 8.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 12.2 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FDH-24.2 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-24.2 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-24.2 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-24.2 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-24.2 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-24.2 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-24.2 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-24.2 · Hetrix Vent Duct Pro | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 90 | 90 | 90
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 90 | 90 | 90 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 2.736 | 2.736 | 2.736 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 9 | 9 | 9 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | 225 | 225 | 225 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | B | B | B | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ15 | φ15 | φ15 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 15.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 24.2 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 3060 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 485 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 60 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 3060 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 15.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 24.2 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2295 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 12.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 19.2 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1530 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13.4 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FDH-26.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-26.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-26.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-26.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-26.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-26.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-26.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-26.7 · Hetrix Vent Duct Pro | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 98 | 98 | 98
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 98 | 98 | 98 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 3.036 | 3.036 | 3.036 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 8.8 | 8.8 | 8.8 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | 225 | 225 | 225 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | B | B | B | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 2.6 | 2.6 | 2.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ15 | φ15 | φ15 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 17.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 26.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 3400 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 573 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 60 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 3400 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 17.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 26.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2550 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 14.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 21.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1700 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 10.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 14.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FDH-30.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-30.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-30.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-30.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-30.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-30.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-30.7 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-30.7 · Hetrix Vent Duct Pro | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 98 | 98 | 98
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 98 | 98 | 98 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 3.456 | 3.456 | 3.456 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 11.1 | 11.1 | 11.1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | 225 | 225 | 225 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | B | B | B | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 3.3 | 3.3 | 3.3 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ15 | φ15 | φ15 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 20.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 30.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 4080 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 715 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 60 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 4080 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 20.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 30.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 3060 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 16.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 24.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2040 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 12.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 17 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FDH-34.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-34.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-34.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-34.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-34.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-34.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-34.5 · Hetrix Vent Duct Pro | HX-FDH-34.5 · Hetrix Vent Duct Pro | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления | Канальный высокого давления
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 110 | 110 | 110
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 1 фаза, 220 В, 50 Гц | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 110 | 110 | 110 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 3.888 | 3.888 | 3.888 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 12.7 | 12.7 | 12.7 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | Диаметр вентилятора, мм | 225 | 225 | 225 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Трехскоростной однофазный асинхронный двигатель с конденсатором | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | Класс изоляции | B | B | B | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 3.9 | 3.9 | 3.9 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | Внешнее статическое давление, Па | 100 | 100 | 100 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | 3/4”(внутренняя трубная резьба) | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ15 | φ15 | φ15 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения. | Габаритные и монтажные размеры для высоконапорной серии не приведены. Для размещения оборудования требуется габаритный чертёж выбранного исполнения.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 22.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 34.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 4590 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 860 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 62 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 4590 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 22.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 34.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 3443 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 18.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 27.3 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2295 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 13.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 19.1 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FU-3.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-3.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-3.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-3.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-3.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-3.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-3.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-3.2 · Hetrix Vent Universal | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 788 × 640 × 240 | 788 × 640 × 240 | 788 × 640 × 240
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 13 | 13 | 13
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 788 × 640 × 240 | 788 × 640 × 240 | 788 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 13 | 13 | 13 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 10 | 10 | 10 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 16 Вт | 16 Вт | 16 Вт | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 760 × 480 × 245 | 760 × 480 × 245 | 760 × 480 × 245 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 460 × 210 × 40 | 460 × 210 × 40 | 460 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 510 × 135 | 510 × 135 | 510 × 135 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | 490 | 490 | 490 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | 13 | 13 | 13 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | 17 | 17 | 17 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | 788 × 640 × 240 | 788 × 640 × 240 | 788 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | 788 × 560 × 240 | 788 × 560 × 240 | 788 × 560 × 240 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | 800 × 650 × 260 | 800 × 650 × 260 | 800 × 650 × 260 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | 800 × 590 × 260 | 800 × 590 × 260 | 800 × 590 × 260 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды | Расход воды | Расход воды | Расход воды | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 10м² | 10м² | 10м² | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | 800 × 640 × 230 | 800 × 640 × 230 | 800 × 640 × 230 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | 800 × 590 × 230 | 800 × 590 × 230 | 800 × 590 × 230 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | 788 × 640 × 200 | 788 × 640 × 200 | 788 × 640 × 200 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | 18 | 18 | 18 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | 0.34 | 0.34 | 0.34 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Не указана | Не указана | Не указана | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | 800 × 650 × 210 | 800 × 650 × 210 | 800 × 650 × 210 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | 460 × 210 × 40 | 460 × 210 × 40 | 460 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 302 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.98 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.16 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 340 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 44 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 35 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FU-4.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-4.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-4.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-4.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-4.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-4.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-4.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-4.4 · Hetrix Vent Universal | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 938 × 640 × 240 | 938 × 640 × 240 | 938 × 640 × 240
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 15 | 15 | 15
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 938 × 640 × 240 | 938 × 640 × 240 | 938 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 15 | 15 | 15 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 20 | 20 | 20 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 20 Вт | 20 Вт | 20 Вт | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 860 × 480 × 245 | 860 × 480 × 245 | 860 × 480 × 245 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 580 × 210 × 40 | 580 × 210 × 40 | 580 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 630 × 135 | 630 × 135 | 630 × 135 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | 610 | 610 | 610 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | 15 | 15 | 15 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | 19 | 19 | 19 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | 938 × 640 × 240 | 938 × 640 × 240 | 938 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | 938 × 560 × 240 | 938 × 560 × 240 | 938 × 560 × 240 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | 940 × 650 × 260 | 940 × 650 × 260 | 940 × 650 × 260 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | 940 × 590 × 260 | 940 × 590 × 260 | 940 × 590 × 260 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды | Расход воды | Расход воды | Расход воды | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 15м² | 15м² | 15м² | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | 940 × 640 × 230 | 940 × 640 × 230 | 940 × 640 × 230 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | 940 × 590 × 230 | 940 × 590 × 230 | 940 × 590 × 230 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | 938 × 640 × 200 | 938 × 640 × 200 | 938 × 640 × 200 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | 20 | 20 | 20 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | 0.52 | 0.52 | 0.52 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Не указана | Не указана | Не указана | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | 940 × 650 × 210 | 940 × 650 × 210 | 940 × 650 × 210 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | 580 × 210 × 40 | 580 × 210 × 40 | 580 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 454 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.73 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.36 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 59 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 38 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FU-5.8 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-5.8 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-5.8 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-5.8 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-5.8 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-5.8 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-5.8 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-5.8 · Hetrix Vent Universal | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 978 × 640 × 240 | 978 × 640 × 240 | 978 × 640 × 240
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 16 | 16 | 16
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 978 × 640 × 240 | 978 × 640 × 240 | 978 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 16 | 16 | 16 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 30 | 30 | 30 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 25 Вт | 25 Вт | 25 Вт | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 960 × 480 × 245 | 960 × 480 × 245 | 960 × 480 × 245 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 650 × 210 × 40 | 650 × 210 × 40 | 650 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 700 × 135 | 700 × 135 | 700 × 135 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | 680 | 680 | 680 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | 16 | 16 | 16 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | 20 | 20 | 20 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | 978 × 640 × 240 | 978 × 640 × 240 | 978 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | 978 × 560 × 240 | 978 × 560 × 240 | 978 × 560 × 240 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | 995 × 650 × 260 | 995 × 650 × 260 | 995 × 650 × 260 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | 995 × 590 × 260 | 995 × 590 × 260 | 995 × 590 × 260 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды | Расход воды | Расход воды | Расход воды | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 20м² | 20м² | 20м² | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | 995 × 640 × 230 | 995 × 640 × 230 | 995 × 640 × 230 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | 995 × 590 × 230 | 995 × 590 × 230 | 995 × 590 × 230 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | 978 × 640 × 200 | 978 × 640 × 200 | 978 × 640 × 200 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | 22 | 22 | 22 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | 0.67 | 0.67 | 0.67 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Не указана | Не указана | Не указана | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | 995 × 650 × 210 | 995 × 650 × 210 | 995 × 650 × 210 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | 650 × 210 × 40 | 650 × 210 × 40 | 650 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 605 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.76 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 72 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 41 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FU-7.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-7.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-7.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-7.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-7.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-7.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-7.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-7.2 · Hetrix Vent Universal | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1098 × 640 × 240 | 1098 × 640 × 240 | 1098 × 640 × 240
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 18 | 18 | 18
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1098 × 640 × 240 | 1098 × 640 × 240 | 1098 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 18 | 18 | 18 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 30 | 30 | 30 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 30 Вт | 30 Вт | 30 Вт | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 1060 × 480 × 245 | 1060 × 480 × 245 | 1060 × 480 × 245 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 780 × 210 × 40 | 780 × 210 × 40 | 780 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 830 × 135 | 830 × 135 | 830 × 135 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | 810 | 810 | 810 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | 18 | 18 | 18 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | 22 | 22 | 22 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | 1098 × 640 × 240 | 1098 × 640 × 240 | 1098 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | 1098 × 560 × 240 | 1098 × 560 × 240 | 1098 × 560 × 240 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | 1105 × 650 × 260 | 1105 × 650 × 260 | 1105 × 650 × 260 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | 1105 × 590 × 260 | 1105 × 590 × 260 | 1105 × 590 × 260 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды | Расход воды | Расход воды | Расход воды | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 25м² | 25м² | 25м² | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | 1105 × 640 × 230 | 1105 × 640 × 230 | 1105 × 640 × 230 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | 1105 × 590 × 230 | 1105 × 590 × 230 | 1105 × 590 × 230 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | 1098 × 480 × 200 | 1098 × 480 × 200 | 1098 × 480 × 200 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | 24 | 24 | 24 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | 0.79 | 0.79 | 0.79 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Не указана | Не указана | Не указана | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | 1105 × 650 × 210 | 1105 × 650 × 210 | 1105 × 650 × 210 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | 750 × 210 × 40 | 750 × 210 × 40 | 750 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 756 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Высота корпуса глубиной 200 мм для этого исполнения указана 480 мм, тогда как на общем эскизе 640 мм. Монтажный размер требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7.2 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 87 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 41 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FU-8.7 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-8.7 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-8.7 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-8.7 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-8.7 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-8.7 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-8.7 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-8.7 · Hetrix Vent Universal | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1258 × 640 × 240 | 1258 × 640 × 240 | 1258 × 640 × 240
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 20 | 20 | 20
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1258 × 640 × 240 | 1258 × 640 × 240 | 1258 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 20 | 20 | 20 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 30 | 30 | 30 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 40 Вт | 40 Вт | 40 Вт | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 1160 × 480 × 245 | 1160 × 480 × 245 | 1160 × 480 × 245 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 900 × 210 × 40 | 900 × 210 × 40 | 900 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 950 × 135 | 950 × 135 | 950 × 135 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | 930 | 930 | 930 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | 20 | 20 | 20 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | 25 | 25 | 25 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | 1258 × 640 × 240 | 1258 × 640 × 240 | 1258 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | 1258 × 560 × 240 | 1258 × 560 × 240 | 1258 × 560 × 240 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | 1265 × 650 × 260 | 1265 × 650 × 260 | 1265 × 650 × 260 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | 1265 × 590 × 260 | 1265 × 590 × 260 | 1265 × 590 × 260 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды | Расход воды | Расход воды | Расход воды | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 30м² | 30м² | 30м² | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | 1265 × 640 × 230 | 1265 × 640 × 230 | 1265 × 640 × 230 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | 1265 × 590 × 230 | 1265 × 590 × 230 | 1265 × 590 × 230 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | 1258 × 640 × 200 | 1258 × 640 × 200 | 1258 × 640 × 200 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | 26 | 26 | 26 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | 0.96 | 0.96 | 0.96 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Не указана | Не указана | Не указана | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | 1265 × 650 × 210 | 1265 × 650 × 210 | 1265 × 650 × 210 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | 900 × 210 × 40 | 900 × 210 × 40 | 900 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 907 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.45 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8.72 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 108 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 44 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FU-11.5 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-11.5 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-11.5 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-11.5 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-11.5 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-11.5 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-11.5 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-11.5 · Hetrix Vent Universal | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1408 × 640 × 240 | 1408 × 640 × 240 | 1408 × 640 × 240
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 27 | 27 | 27
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1408 × 640 × 240 | 1408 × 640 × 240 | 1408 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 27 | 27 | 27 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 40 | 40 | 40 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Уточняется | Уточняется | Уточняется | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 1360 × 480 × 245 | 1360 × 480 × 245 | 1360 × 480 × 245 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 1100 × 210 × 40 | 1100 × 210 × 40 | 1100 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 1150 × 135 | 1150 × 135 | 1150 × 135 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | 1130 | 1130 | 1130 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | 27 | 27 | 27 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | 31 | 31 | 31 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | 1408 × 640 × 240 | 1408 × 640 × 240 | 1408 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | 1408 × 560 × 240 | 1408 × 560 × 240 | 1408 × 560 × 240 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | 1415 × 650 × 260 | 1415 × 650 × 260 | 1415 × 650 × 260 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | 1415 × 590 × 260 | 1415 × 590 × 260 | 1415 × 590 × 260 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды | Расход воды | Расход воды | Расход воды | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 40м² | 40м² | 40м² | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | 1415 × 640 × 230 | 1415 × 640 × 230 | 1415 × 640 × 230 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | 1415 × 590 × 230 | 1415 × 590 × 230 | 1415 × 590 × 230 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | 1408 × 640 × 200 | 1408 × 640 × 200 | 1408 × 640 × 200 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | 32 | 32 | 32 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | 1.24 | 1.24 | 1.24 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Не указана | Не указана | Не указана | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | 1415 × 650 × 210 | 1415 × 650 × 210 | 1415 × 650 × 210 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | 1100 × 210 × 40 | 1100 × 210 × 40 | 1100 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40 Вт*16 Вт»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40W*16W»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40W*16W»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40W*16W»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40W*16W»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40W*16W»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40W*16W»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40W*16W»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40W*16W»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1325 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Мощность двигателя указана как «40W*16W»; требуется подтверждение. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.2 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11.52 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1360 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 156 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 44 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FU-14.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-14.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-14.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-14.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-14.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-14.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-14.4 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-14.4 · Hetrix Vent Universal | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1678 × 640 × 240 | 1678 × 640 × 240 | 1678 × 640 × 240
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 32 | 32 | 32
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1678 × 640 × 240 | 1678 × 640 × 240 | 1678 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 32 | 32 | 32 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 40 | 40 | 40 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 40 Вт × 2 | 40 Вт × 2 | 40 Вт × 2 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 1660 × 480 × 245 | 1660 × 480 × 245 | 1660 × 480 × 245 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 1360 × 210 × 40 | 1360 × 210 × 40 | 1360 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 1410 × 135 | 1410 × 135 | 1410 × 135 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | 1390 | 1390 | 1390 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | 32 | 32 | 32 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | 37 | 37 | 37 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | 1678 × 640 × 240 | 1678 × 640 × 240 | 1678 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | 1678 × 560 × 240 | 1678 × 560 × 240 | 1678 × 560 × 240 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | 1685 × 650 × 260 | 1685 × 650 × 260 | 1685 × 650 × 260 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | 1685 × 590 × 260 | 1685 × 590 × 260 | 1685 × 590 × 260 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды | Расход воды | Расход воды | Расход воды | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 50м² | 50м² | 50м² | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | 1685 × 640 × 230 | 1685 × 640 × 230 | 1685 × 640 × 230 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | 1685 × 590 × 230 | 1685 × 590 × 230 | 1685 × 590 × 230 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | 1678 × 640 × 200 | 1678 × 640 × 200 | 1678 × 640 × 200 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | 38 | 38 | 38 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | 1.56 | 1.56 | 1.56 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Не указана | Не указана | Не указана | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | 1685 × 650 × 210 | 1685 × 650 × 210 | 1685 × 650 × 210 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | 1360 × 210 × 40 | 1360 × 210 × 40 | 1360 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1545 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 14.4 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1700 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 174 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 45 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FU-17.3 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-17.3 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-17.3 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-17.3 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-17.3 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-17.3 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-17.3 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-17.3 · Hetrix Vent Universal | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1868 × 640 × 240 | 1868 × 640 × 240 | 1868 × 640 × 240
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 35 | 35 | 35
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1868 × 640 × 240 | 1868 × 640 × 240 | 1868 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 35 | 35 | 35 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 40 | 40 | 40 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 50 Вт × 2 | 50 Вт × 2 | 50 Вт × 2 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 1860 × 480 × 245 | 1860 × 480 × 245 | 1860 × 480 × 245 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 1560 × 210 × 40 | 1560 × 210 × 40 | 1560 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 1610 × 135 | 1610 × 135 | 1610 × 135 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | 1590 | 1590 | 1590 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | 35 | 35 | 35 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | 42 | 42 | 42 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | 1868 × 640 × 240 | 1868 × 640 × 240 | 1868 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | 1868 × 560 × 240 | 1868 × 560 × 240 | 1868 × 560 × 240 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | 1875 × 650 × 260 | 1875 × 650 × 260 | 1875 × 650 × 260 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | 1875 × 590 × 260 | 1875 × 590 × 260 | 1875 × 590 × 260 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды | Расход воды | Расход воды | Расход воды | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 55м² | 55м² | 55м² | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | 1875 × 640 × 230 | 1875 × 640 × 230 | 1875 × 640 × 230 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | 1875 × 590 × 230 | 1875 × 590 × 230 | 1875 × 590 × 230 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | 1868 × 640 × 200 | 1868 × 640 × 200 | 1868 × 640 × 200 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | 40 | 40 | 40 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | 1.86 | 1.86 | 1.86 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Не указана | Не указана | Не указана | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | 1875 × 650 × 210 | 1875 × 650 × 210 | 1875 × 650 × 210 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | 1560 × 210 × 40 | 1560 × 210 × 40 | 1560 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 1900 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 10.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 17.28 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2040 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 212 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 48 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FU-20.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-20.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-20.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-20.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-20.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-20.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-20.2 · Hetrix Vent Universal | HX-FU-20.2 · Hetrix Vent Universal | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 2028 × 640 × 240 | 2028 × 640 × 240 | 2028 × 640 × 240
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 37 | 37 | 37
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 2028 × 640 × 240 | 2028 × 640 × 240 | 2028 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 37 | 37 | 37 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 50 | 50 | 50 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 60 Вт × 2 | 60 Вт × 2 | 60 Вт × 2 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | Габариты внутреннего блока, мм | 2060 × 480 × 245 | 2060 × 480 × 245 | 2060 × 480 × 245 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 1760 × 210 × 40 | 1760 × 210 × 40 | 1760 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | Выход воздуха, мм | 1810 × 135 | 1810 × 135 | 1810 × 135 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | Монтажное расстояние, мм | 1790 | 1790 | 1790 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | Масса без рециркуляционного короба, кг | 37 | 37 | 37 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | Масса с рециркуляционным коробом, кг | 44 | 44 | 44 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | Вертикальное исполнение, мм | 2028 × 640 × 240 | 2028 × 640 × 240 | 2028 × 640 × 240 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | Горизонтальное исполнение, мм | 2028 × 560 × 240 | 2028 × 560 × 240 | 2028 × 560 × 240 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | Упаковка вертикального исполнения, мм | 2035 × 650 × 260 | 2035 × 650 × 260 | 2035 × 650 × 260 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | Упаковка горизонтального исполнения, мм | 2035 × 590 × 260 | 2035 × 590 × 260 | 2035 × 590 × 260 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды | Расход воды | Расход воды | Расход воды | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | Уточняется: единица измерения в каталоге неоднозначна | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 60м² | 60м² | 60м² | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | Упаковка тонкого корпуса с ножками, мм | 2035 × 640 × 230 | 2035 × 640 × 230 | 2035 × 640 × 230 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | Упаковка тонкого корпуса без ножек, мм | 2035 × 590 × 230 | 2035 × 590 × 230 | 2035 × 590 × 230 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | Корпус глубиной 200 мм: габариты, мм | 2028 × 640 × 200 | 2028 × 640 × 200 | 2028 × 640 × 200 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | Корпус глубиной 200 мм: масса нетто, кг | 42 | 42 | 42 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | Корпус глубиной 200 мм: расход воды | 2.17 | 2.17 | 2.17 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Корпус глубиной 200 мм: единица расхода воды | Не указана | Не указана | Не указана | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | Корпус глубиной 200 мм: упаковка, мм | 2035 × 650 × 210 | 2035 × 650 × 210 | 2035 × 650 × 210 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | Корпус глубиной 200 мм: теплообменник, мм | 1760 × 210 × 40 | 1760 × 210 × 40 | 1760 × 210 × 40 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | Корпус глубиной 200 мм: патрубки воды | DN20 | DN20 | DN20 | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В строке расхода воды указано 2200 м³/ч. Значение и единица требуют подтверждения. Для корпусов глубиной 200 и 240 мм приведены отдельные размеры, массы и упаковка. Эти значения нельзя объединять: исполнение корпуса согласуется при заказе. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 12.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 20.16 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2380 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 253 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 52 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FS13-1.6 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-1.6 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-1.6 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-1.6 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-1.6 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-1.6 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-1.6 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-1.6 · Hetrix Vent Slim 130 | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольный / настенный тонкий | Напольный / настенный тонкий | Напольный / настенный тонкий
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 760×130×580 мм | 760×130×580 мм | 760×130×580 мм
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 15.3 | 15.3 | 15.3
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 760×130×580 мм | 760×130×580 мм | 760×130×580 мм | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 15.3 | 15.3 | 15.3 | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | 200–2000 об/мин | 200–2000 об/мин | 200–2000 об/мин | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 18 | 18 | 18 | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 820×170×640 мм | 820×170×640 мм | 820×170×640 мм | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 15 м² | 15 м² | 15 м² | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воздуха: краткая характеристика, м³/ч | Расход воздуха: краткая характеристика, м³/ч | Расход воздуха: краткая характеристика, м³/ч | Расход воздуха: краткая характеристика, м³/ч | 265 | 265 | 265 | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Потребление: краткая характеристика, Вт | Потребление: краткая характеристика, Вт | Потребление: краткая характеристика, Вт | Потребление: краткая характеристика, Вт | 14 | 14 | 14 | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды на эскизе | Патрубки воды на эскизе | Патрубки воды на эскизе | Патрубки воды на эскизе | DN20FT | DN20FT | DN20FT | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 265 м³/ч встречаются значения потребления 14 и 14,5 Вт. В таблице режимов приведено 14,5 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 265 м³/ч, потребление 14 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 265.0 м³/ч и 14.5 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 265 м³/ч, потребление 14 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 265.0 м³/ч и 14.5 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 265 м³/ч, потребление 14 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 265.0 м³/ч и 14.5 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 265 м³/ч, потребление 14 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 265.0 м³/ч и 14.5 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 265 м³/ч, потребление 14 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 265.0 м³/ч и 14.5 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 265 м³/ч, потребление 14 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 265.0 м³/ч и 14.5 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 265 м³/ч, потребление 14 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 265.0 м³/ч и 14.5 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 265 м³/ч, потребление 14 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 265.0 м³/ч и 14.5 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 265 м³/ч, потребление 14 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 265.0 м³/ч и 14.5 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 0.9 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1.56 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 265 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 14.5 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 34 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 265 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 0.9 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 0.99 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1.56 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 14.5 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 34 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.2 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 12 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 300 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.1 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 1.2 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1.87 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 19 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 38 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.23 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 12 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 340 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.25 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 1.38 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.12 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 26 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 42 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.26 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 14 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 370 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.35 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 1.4 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.3 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 32 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 46 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.29 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 15 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 400 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.4 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 1.45 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.38 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 35 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 48 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.32 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 16 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FS13-3 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-3 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-3 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-3 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-3 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-3 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-3 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-3 · Hetrix Vent Slim 130 | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольный / настенный тонкий | Напольный / настенный тонкий | Напольный / настенный тонкий
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 950×130×580 мм | 950×130×580 мм | 950×130×580 мм
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 18.3 | 18.3 | 18.3
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 950×130×580 мм | 950×130×580 мм | 950×130×580 мм | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 18.3 | 18.3 | 18.3 | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | 200–2000 об/мин | 200–2000 об/мин | 200–2000 об/мин | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 20 | 20 | 20 | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1000×170×640 мм | 1000×170×640 мм | 1000×170×640 мм | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 25 м² | 25 м² | 25 м² | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воздуха: краткая характеристика, м³/ч | Расход воздуха: краткая характеристика, м³/ч | Расход воздуха: краткая характеристика, м³/ч | Расход воздуха: краткая характеристика, м³/ч | 420 | 420 | 420 | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Потребление: краткая характеристика, Вт | Потребление: краткая характеристика, Вт | Потребление: краткая характеристика, Вт | Потребление: краткая характеристика, Вт | 15 | 15 | 15 | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды на эскизе | Патрубки воды на эскизе | Патрубки воды на эскизе | Патрубки воды на эскизе | DN20FT | DN20FT | DN20FT | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
A — длина, мм | A — длина, мм | A — длина, мм | A — длина, мм | 950 | 950 | 950 | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
B — длина выхода воздуха, мм | B — длина выхода воздуха, мм | B — длина выхода воздуха, мм | B — длина выхода воздуха, мм | 550 | 550 | 550 | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
C — высота на эскизе, мм | C — высота на эскизе, мм | C — высота на эскизе, мм | C — высота на эскизе, мм | 575 | 575 | 575 | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
D — расстояние подвесов, мм | D — расстояние подвесов, мм | D — расстояние подвесов, мм | D — расстояние подвесов, мм | 611 | 611 | 611 | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Встречаются разные характеристики исполнения: 420 м³/ч и 15 Вт либо 430 м³/ч и 16 Вт. В таблице режимов приведён второй вариант; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Для HX-FS13-02 расход воздуха при 1200 об/мин принят 430 м³/ч из подробной таблицы (в краткой — 420). Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 420 м³/ч, потребление 15 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 430.0 м³/ч и 16.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Для HX-FS13-02 расход воздуха при 1200 об/мин принят 430 м³/ч из подробной таблицы (в краткой — 420). Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 420 м³/ч, потребление 15 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 430.0 м³/ч и 16.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Для HX-FS13-02 расход воздуха при 1200 об/мин принят 430 м³/ч из подробной таблицы (в краткой — 420). Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 420 м³/ч, потребление 15 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 430.0 м³/ч и 16.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Для HX-FS13-02 расход воздуха при 1200 об/мин принят 430 м³/ч из подробной таблицы (в краткой — 420). Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 420 м³/ч, потребление 15 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 430.0 м³/ч и 16.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Для HX-FS13-02 расход воздуха при 1200 об/мин принят 430 м³/ч из подробной таблицы (в краткой — 420). Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 420 м³/ч, потребление 15 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 430.0 м³/ч и 16.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Для HX-FS13-02 расход воздуха при 1200 об/мин принят 430 м³/ч из подробной таблицы (в краткой — 420). Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 420 м³/ч, потребление 15 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 430.0 м³/ч и 16.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Для HX-FS13-02 расход воздуха при 1200 об/мин принят 430 м³/ч из подробной таблицы (в краткой — 420). Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 420 м³/ч, потребление 15 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 430.0 м³/ч и 16.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Для HX-FS13-02 расход воздуха при 1200 об/мин принят 430 м³/ч из подробной таблицы (в краткой — 420). Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 420 м³/ч, потребление 15 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 430.0 м³/ч и 16.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Для HX-FS13-02 расход воздуха при 1200 об/мин принят 430 м³/ч из подробной таблицы (в краткой — 420). Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 420 м³/ч, потребление 15 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 430.0 м³/ч и 16.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.68 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 430 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 16 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 37 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 430 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.68 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 1.83 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 16 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 37 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.3 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 10 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 500 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.92 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 2.07 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.355 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 23 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 42 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.33 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 10 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 580 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.15 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 2.33 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.74 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 32 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 45 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.36 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 12 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 660 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.355 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 2.57 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.15 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 45 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 48 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.39 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 14 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 740 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.59 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 2.73 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.5 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 62 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 49 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.42 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 15 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FS13-5.7 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-5.7 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-5.7 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-5.7 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-5.7 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-5.7 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-5.7 · Hetrix Vent Slim 130 | HX-FS13-5.7 · Hetrix Vent Slim 130 | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев в карточке: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. В карточке и фильтрах используется режим 1200 об/мин по подробной таблице. Температура воздуха не указана.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольный / настенный тонкий | Напольный / настенный тонкий | Напольный / настенный тонкий
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1220×130×580 мм | 1220×130×580 мм | 1220×130×580 мм
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 22.8 | 22.8 | 22.8
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1220×130×580 мм | 1220×130×580 мм | 1220×130×580 мм | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 22.8 | 22.8 | 22.8 | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | Диапазон оборотов | 200–2000 об/мин | 200–2000 об/мин | 200–2000 об/мин | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 25 | 25 | 25 | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1265×170×640 мм | 1265×170×640 мм | 1265×170×640 мм | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 35 м² | 35 м² | 35 м² | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воздуха: краткая характеристика, м³/ч | Расход воздуха: краткая характеристика, м³/ч | Расход воздуха: краткая характеристика, м³/ч | Расход воздуха: краткая характеристика, м³/ч | 630 | 630 | 630 | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Потребление: краткая характеристика, Вт | Потребление: краткая характеристика, Вт | Потребление: краткая характеристика, Вт | Потребление: краткая характеристика, Вт | 20 | 20 | 20 | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды на эскизе | Патрубки воды на эскизе | Патрубки воды на эскизе | Патрубки воды на эскизе | DN20FT | DN20FT | DN20FT | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
A — длина, мм | A — длина, мм | A — длина, мм | A — длина, мм | 1220 | 1220 | 1220 | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
B — длина выхода воздуха, мм | B — длина выхода воздуха, мм | B — длина выхода воздуха, мм | B — длина выхода воздуха, мм | 820 | 820 | 820 | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
C — высота на эскизе, мм | C — высота на эскизе, мм | C — высота на эскизе, мм | C — высота на эскизе, мм | 575 | 575 | 575 | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
D — расстояние подвесов, мм | D — расстояние подвесов, мм | D — расстояние подвесов, мм | D — расстояние подвесов, мм | 810 | 810 | 810 | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | При расходе 630 м³/ч встречаются значения потребления 20 и 21 Вт. В таблице режимов приведён 21 Вт; характеристики поставки необходимо уточнить. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 630 м³/ч, потребление 20 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 630.0 м³/ч и 21.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 630 м³/ч, потребление 20 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 630.0 м³/ч и 21.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 630 м³/ч, потребление 20 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 630.0 м³/ч и 21.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 630 м³/ч, потребление 20 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 630.0 м³/ч и 21.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 630 м³/ч, потребление 20 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 630.0 м³/ч и 21.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 630 м³/ч, потребление 20 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 630.0 м³/ч и 21.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 630 м³/ч, потребление 20 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 630.0 м³/ч и 21.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 630 м³/ч, потребление 20 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 630.0 м³/ч и 21.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Краткая и подробная таблицы на стр. 8 расходятся по потреблению; для карточки использована подробная таблица режимов. Редакции различаются: в оригинале HEATrix (стр. 9) воздух 630 м³/ч, потребление 20 Вт; в ранее полученной подробной таблице — 630.0 м³/ч и 21.0 Вт. Ряды разных редакций не объединены; исполнение уточняется у производителя. Высота по эскизу 575 мм отличается от габарита в таблице 580 мм. До подготовки монтажных отверстий следует подтвердить чертёж исполнения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.36 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.65 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 630 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 21 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 39 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 630 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.36 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 3.45 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.65 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 21 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 39 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.61 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 41 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 750 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.7 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 3.92 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.38 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 30 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 44 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.65 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1400 об/мин | 1400 об/мин | 1400 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 45 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 860 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.13 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 4.37 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7.12 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 44 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 48 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.75 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1600 об/мин | 1600 об/мин | 1600 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 54 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 980 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.4 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 4.79 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7.77 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 63 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 49 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.8 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
1800 об/мин | 1800 об/мин | 1800 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 63 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1060 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.73 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 5.05 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8.24 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 80 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 52 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.85 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
2000 об/мин | 2000 об/мин | 2000 об/мин | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | Потери давления воды, кПа | 70 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Значения при воде 45 °C приведены в таблице режимов. Базовые значения: 1200 об/мин. Температура воздуха не указана.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FF24-4.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-4.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-4.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-4.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-4.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-4.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-4.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-4.1 · Hetrix Vent Floor 240 | На главную
Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 917 × 240 × 685 | 917 × 240 × 685 | 917 × 240 × 685
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 25 | 25 | 25
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 917 × 240 × 685 | 917 × 240 × 685 | 917 × 240 × 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 25 | 25 | 25 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | 0.14 | 0.14 | 0.14 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 30 | 30 | 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | 39 | 39 | 39 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | 42 | 42 | 42 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | 44 | 44 | 44 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 802 × 280 | 802 × 280 | 802 × 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 15м² | 15м² | 15м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | 917 | 917 | 917 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | 240 | 240 | 240 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | 685 | 685 | 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | 802 | 802 | 802 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | 280 | 280 | 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.7 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.05 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 39 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FF24-5.4 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-5.4 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-5.4 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-5.4 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-5.4 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-5.4 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-5.4 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-5.4 · Hetrix Vent Floor 240 | На главную
Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 917 × 240 × 685 | 917 × 240 × 685 | 917 × 240 × 685
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 25 | 25 | 25
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 917 × 240 × 685 | 917 × 240 × 685 | 917 × 240 × 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 25 | 25 | 25 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | 0.18 | 0.18 | 0.18 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 23 | 23 | 23 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | 41 | 41 | 41 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | 44 | 44 | 44 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | 46 | 46 | 46 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 802 × 280 | 802 × 280 | 802 × 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 20м² | 20м² | 20м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | 917 | 917 | 917 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | 240 | 240 | 240 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | 685 | 685 | 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | 802 | 802 | 802 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | 280 | 280 | 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.6 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.4 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 41 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FF24-6.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-6.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-6.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-6.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-6.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-6.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-6.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-6.8 · Hetrix Vent Floor 240 | На главную
Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 917 × 240 × 685 | 917 × 240 × 685 | 917 × 240 × 685
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 25 | 25 | 25
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 917 × 240 × 685 | 917 × 240 × 685 | 917 × 240 × 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 25 | 25 | 25 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | 0.21 | 0.21 | 0.21 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 25 | 25 | 25 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | 43 | 43 | 43 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | 46 | 46 | 46 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | 47 | 47 | 47 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 802 × 280 | 802 × 280 | 802 × 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 25м² | 25м² | 25м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | 917 | 917 | 917 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | 240 | 240 | 240 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | 685 | 685 | 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | 802 | 802 | 802 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | 280 | 280 | 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.5 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.75 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 43 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FF24-8.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-8.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-8.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-8.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-8.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-8.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-8.1 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-8.1 · Hetrix Vent Floor 240 | На главную
Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1303 × 240 × 685 | 1303 × 240 × 685 | 1303 × 240 × 685
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 34.5 | 34.5 | 34.5
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1303 × 240 × 685 | 1303 × 240 × 685 | 1303 × 240 × 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 34.5 | 34.5 | 34.5 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | 0.26 | 0.26 | 0.26 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 35 | 35 | 35 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | 45 | 45 | 45 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | 47 | 47 | 47 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | 49 | 49 | 49 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 1188 × 280 | 1188 × 280 | 1188 × 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 30м² | 30м² | 30м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | 1303 | 1303 | 1303 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | 240 | 240 | 240 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | 685 | 685 | 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | 1188 | 1188 | 1188 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | 280 | 280 | 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.4 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8.1 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 45 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FF24-10.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-10.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-10.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-10.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-10.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-10.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-10.8 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-10.8 · Hetrix Vent Floor 240 | На главную
Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1303 × 240 × 685 | 1303 × 240 × 685 | 1303 × 240 × 685
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 34.5 | 34.5 | 34.5
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1303 × 240 × 685 | 1303 × 240 × 685 | 1303 × 240 × 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 34.5 | 34.5 | 34.5 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | 0.36 | 0.36 | 0.36 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 40 | 40 | 40 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | 46 | 46 | 46 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | 48 | 48 | 48 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 3 | 3 | 3 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 1188 × 280 | 1188 × 280 | 1188 × 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 40м² | 40м² | 40м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | 1303 | 1303 | 1303 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | 240 | 240 | 240 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | 685 | 685 | 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | 1188 | 1188 | 1188 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | 280 | 280 | 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.2 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10.8 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1360 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 46 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FF24-13.5 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-13.5 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-13.5 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-13.5 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-13.5 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-13.5 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-13.5 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-13.5 · Hetrix Vent Floor 240 | На главную
Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1689 × 240 × 685 | 1689 × 240 × 685 | 1689 × 240 × 685
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 42 | 42 | 42
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1689 × 240 × 685 | 1689 × 240 × 685 | 1689 × 240 × 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 42 | 42 | 42 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | 0.42 | 0.42 | 0.42 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 36 | 36 | 36 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | 48 | 48 | 48 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | 52 | 52 | 52 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 4 | 4 | 4 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 1574 × 280 | 1574 × 280 | 1574 × 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 50м² | 50м² | 50м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | 1689 | 1689 | 1689 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | 240 | 240 | 240 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | 685 | 685 | 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | 1574 | 1574 | 1574 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | 280 | 280 | 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13.5 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1700 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 48 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FF24-16.2 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-16.2 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-16.2 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-16.2 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-16.2 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-16.2 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-16.2 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-16.2 · Hetrix Vent Floor 240 | На главную
Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1689 × 240 × 685 | 1689 × 240 × 685 | 1689 × 240 × 685
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 42 | 42 | 42
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1689 × 240 × 685 | 1689 × 240 × 685 | 1689 × 240 × 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 42 | 42 | 42 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | 0.53 | 0.53 | 0.53 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 40 | 40 | 40 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | 50 | 50 | 50 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | 52 | 52 | 52 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | 54 | 54 | 54 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 4 | 4 | 4 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 1574 × 280 | 1574 × 280 | 1574 × 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 55м² | 55м² | 55м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | 1689 | 1689 | 1689 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | 240 | 240 | 240 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | 685 | 685 | 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | 1574 | 1574 | 1574 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | 280 | 280 | 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
В оригинале HEATrix индекс напечатан HX-FF24-16.2 при расходе воздуха 2040 м³/ч; в предыдущем каталоге — HX-FF24-16.2. Сохранена исходная запись; индекс поставляемого исполнения требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В оригинале HEATrix индекс напечатан HX-FF24-16.2 при расходе воздуха 2040 м³/ч; в предыдущем каталоге — HX-FF24-16.2. Сохранена исходная запись; индекс поставляемого исполнения требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В оригинале HEATrix индекс напечатан HX-FF24-16.2 при расходе воздуха 2040 м³/ч; в предыдущем каталоге — HX-FF24-16.2. Сохранена исходная запись; индекс поставляемого исполнения требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В оригинале HEATrix индекс напечатан HX-FF24-16.2 при расходе воздуха 2040 м³/ч; в предыдущем каталоге — HX-FF24-16.2. Сохранена исходная запись; индекс поставляемого исполнения требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В оригинале HEATrix индекс напечатан HX-FF24-16.2 при расходе воздуха 2040 м³/ч; в предыдущем каталоге — HX-FF24-16.2. Сохранена исходная запись; индекс поставляемого исполнения требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В оригинале HEATrix индекс напечатан HX-FF24-16.2 при расходе воздуха 2040 м³/ч; в предыдущем каталоге — HX-FF24-16.2. Сохранена исходная запись; индекс поставляемого исполнения требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В оригинале HEATrix индекс напечатан HX-FF24-16.2 при расходе воздуха 2040 м³/ч; в предыдущем каталоге — HX-FF24-16.2. Сохранена исходная запись; индекс поставляемого исполнения требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В оригинале HEATrix индекс напечатан HX-FF24-16.2 при расходе воздуха 2040 м³/ч; в предыдущем каталоге — HX-FF24-16.2. Сохранена исходная запись; индекс поставляемого исполнения требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В оригинале HEATrix индекс напечатан HX-FF24-16.2 при расходе воздуха 2040 м³/ч; в предыдущем каталоге — HX-FF24-16.2. Сохранена исходная запись; индекс поставляемого исполнения требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 10.8 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 16.2 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2040 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 50 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FF24-18.9 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-18.9 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-18.9 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-18.9 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-18.9 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-18.9 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-18.9 · Hetrix Vent Floor 240 | HX-FF24-18.9 · Hetrix Vent Floor 240 | На главную
Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, в фильтре показано значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный | Напольно-потолочный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1689 × 240 × 685 | 1689 × 240 × 685 | 1689 × 240 × 685
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 42 | 42 | 42
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1689 × 240 × 685 | 1689 × 240 × 685 | 1689 × 240 × 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 42 | 42 | 42 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | Расход воды, л/с | 0.61 | 0.61 | 0.61 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 50 | 50 | 50 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 12 Па, дБ(А) | 52 | 52 | 52 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 30 Па, дБ(А) | 54 | 54 | 54 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | Звуковая мощность при 50 Па, дБ(А) | 56 | 56 | 56 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | Теплообменник | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | 3 ряда трубок, механическая развальцовка трубок | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | Рабочее давление | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | ≤1,6MPa | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Класс изоляции B, конденсаторный пуск | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 4 | 4 | 4 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Отвод конденсата | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Rc3/4 (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 1574 × 280 | 1574 × 280 | 1574 × 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 60м² | 60м² | 60м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Прямоточный многолопастной низкошумный центробежный вентилятор, материал — усиленный 0,5 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Поддон конденсата | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Цельноштампованная конструкция 0,6 мм + 0,6 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Материал корпуса | Листовой металл | Листовой металл | Листовой металл | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | a — длина, мм | 1689 | 1689 | 1689 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | b — глубина, мм | 240 | 240 | 240 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | c — высота, мм | 685 | 685 | 685 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | d1 — продольное расстояние подвесов, мм | 1574 | 1574 | 1574 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | d2 — поперечное расстояние подвесов, мм | 280 | 280 | 280 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 12.6 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 18.9 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2380 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 52 | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление. | Высокая скорость. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C (сухой/влажный термометр), вода 7/12 °C. Обогрев: воздух 21 °C, вода на входе 60 °C. Шум — звуковая мощность, значение при 12 Па; это не звуковое давление.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FW-5.6 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-5.6 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-5.6 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-5.6 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-5.6 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-5.6 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-5.6 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-5.6 · Hetrix Vent Wall | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Настенный | Настенный | Настенный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 860×205×290 мм | 860×205×290 мм | 860×205×290 мм
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 8.6 | 8.6 | 8.6
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 860×205×290 мм | 860×205×290 мм | 860×205×290 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 8.6 | 8.6 | 8.6 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1000×280×390 мм | 1000×280×390 мм | 1000×280×390 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 10 | 10 | 10 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 20–25 | 20–25 | 20–25 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.72 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.6 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FW-9.2 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-9.2 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-9.2 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-9.2 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-9.2 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-9.2 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-9.2 · Hetrix Vent Wall | HX-FW-9.2 · Hetrix Vent Wall | На главную
Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Настенный | Настенный | Настенный
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 970×315×233 мм | 970×315×233 мм | 970×315×233 мм
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 13 | 13 | 13
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 970×315×233 мм | 970×315×233 мм | 970×315×233 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 13 | 13 | 13 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1040×390×295 мм | 1040×390×295 мм | 1040×390×295 мм | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 14 | 14 | 14 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 25–40 | 25–40 | 25–40 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.4 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 9.2 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C. Обогрев: вода 60 °C. Температура воздуха, скорость и уровень шума в таблице не приведены.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC1-2.7 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-2.7 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-2.7 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-2.7 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-2.7 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-2.7 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-2.7 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-2.7 · Hetrix Vent Cassette 1 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 1 поток | Кассетный: 1 поток | Кассетный: 1 поток
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 22 | 22 | 22
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 22 | 22 | 22 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | 320 | 320 | 320 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 30 | 30 | 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | φ156 × 175 | φ156 × 175 | φ156 × 175 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество колёс | Количество колёс | Количество колёс | Количество колёс | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.16 | 0.16 | 0.16 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 1055 × 580 × 30 | 1055 × 580 × 30 | 1055 × 580 × 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | 46 | 46 | 46 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | 68 | 68 | 68 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | 46 | 46 | 46 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 10м² | 10м² | 10м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | 882 × 390 | 882 × 390 | 882 × 390 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | 235 | 235 | 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.8 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.7 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 340 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 36 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 37 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 340 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.8 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.7 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 1.8 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 255 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.44 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.16 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 1.44 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 170 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.08 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 1.62 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 1.08 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC1-4.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-4.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-4.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-4.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-4.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-4.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-4.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-4.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 1 поток | Кассетный: 1 поток | Кассетный: 1 поток
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 22 | 22 | 22
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 22 | 22 | 22 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | 500 | 500 | 500 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 30 | 30 | 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | φ156 × 175 | φ156 × 175 | φ156 × 175 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество колёс | Количество колёс | Количество колёс | Количество колёс | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.23 | 0.23 | 0.23 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 1055 × 580 × 30 | 1055 × 580 × 30 | 1055 × 580 × 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | 49 | 49 | 49 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | 73 | 73 | 73 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | 49 | 49 | 49 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 15м² | 15м² | 15м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | 882 × 390 | 882 × 390 | 882 × 390 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | 235 | 235 | 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.7 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.05 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 50 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 39 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.7 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.05 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 2.7 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 383 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.16 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.24 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 2.16 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 255 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.62 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.43 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 1.62 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC1-5.4 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-5.4 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-5.4 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-5.4 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-5.4 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-5.4 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-5.4 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-5.4 · Hetrix Vent Cassette 1 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 1 поток | Кассетный: 1 поток | Кассетный: 1 поток
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 22 | 22 | 22
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 22 | 22 | 22 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | 610 | 610 | 610 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 30 | 30 | 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | φ156 × 175 | φ156 × 175 | φ156 × 175 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество колёс | Количество колёс | Количество колёс | Количество колёс | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.27 | 0.27 | 0.27 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 1055 × 580 × 30 | 1055 × 580 × 30 | 1055 × 580 × 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | 54 | 54 | 54 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | 81 | 81 | 81 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | 54 | 54 | 54 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 20м² | 20м² | 20м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | 882 × 390 | 882 × 390 | 882 × 390 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | 235 | 235 | 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.6 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.4 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 60 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 41 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.6 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.4 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 3.6 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.88 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.32 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 2.88 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 340 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.16 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.24 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 2.16 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC1-6.8 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-6.8 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-6.8 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-6.8 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-6.8 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-6.8 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-6.8 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-6.8 · Hetrix Vent Cassette 1 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 1 поток | Кассетный: 1 поток | Кассетный: 1 поток
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 23 | 23 | 23
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 23 | 23 | 23 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | 780 | 780 | 780 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 30 | 30 | 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | φ156 × 175 | φ156 × 175 | φ156 × 175 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество колёс | Количество колёс | Количество колёс | Количество колёс | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.34 | 0.34 | 0.34 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 1055 × 580 × 30 | 1055 × 580 × 30 | 1055 × 580 × 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | 54 | 54 | 54 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | 82 | 82 | 82 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | 54 | 54 | 54 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 25м² | 25м² | 25м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | 882 × 390 | 882 × 390 | 882 × 390 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | 235 | 235 | 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.5 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.75 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 74 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 43 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.5 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.75 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 4.5 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 638 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.6 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.4 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 3.6 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 425 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.7 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.05 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 2.7 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC1-8.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-8.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-8.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-8.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-8.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-8.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-8.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | HX-FC1-8.1 · Hetrix Vent Cassette 1 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 1 поток | Кассетный: 1 поток | Кассетный: 1 поток
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 23 | 23 | 23
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | 220 В / 1 фаза / 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | 850 × 495 × 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 23 | 23 | 23 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | 940 | 940 | 940 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 40 | 40 | 40 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | Крыльчатка, мм | φ156 × 175 | φ156 × 175 | φ156 × 175 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество колёс | Количество колёс | Количество колёс | Количество колёс | 2 | 2 | 2 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.42 | 0.42 | 0.42 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт опционально) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 1055 × 580 × 30 | 1055 × 580 × 30 | 1055 × 580 × 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | Коэффициент эффективности охлаждения, Вт/Вт | 51 | 51 | 51 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W60, Вт/Вт | 76 | 76 | 76 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | Коэффициент эффективности нагрева W45, Вт/Вт | 51 | 51 | 51 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 30м² | 30м² | 30м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | Монтажные расстояния на эскизе, мм | 882 × 390 | 882 × 390 | 882 × 390 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | Высота корпуса на эскизе, мм | 235 | 235 | 235 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Заводской индекс нормализован по пробелам и разделителю V/A. У модели 51 в оригинале указан KM2, у остальных — KM1; запись не исправлялась по аналогии. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.4 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8.1 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 93 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 45 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.4 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8.1 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 5.4 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 765 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.32 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.48 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 4.32 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.24 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.86 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 3.24 | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны. | Базовые значения: высокая скорость. Обогрев: вода на входе 60 °C; также приведён режим 45 °C. Температуры воздуха и воды для охлаждения не указаны.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC2-5.5 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-5.5 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-5.5 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-5.5 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-5.5 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-5.5 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-5.5 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-5.5 · Hetrix Vent Cassette 2 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 2 потока | Кассетный: 2 потока | Кассетный: 2 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 35.5 | 35.5 | 35.5
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 35.5 | 35.5 | 35.5 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | 620 | 620 | 620 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 11 | 11 | 11 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 2 | 2 | 2 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.29 | 0.29 | 0.29 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Пульт дистанционного управления (проводной пульт — опция) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт — опция) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт — опция) | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 1240 × 680 × 30мм | 1240 × 680 × 30мм | 1240 × 680 × 30мм | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 1172 × 475мм | 1172 × 475мм | 1172 × 475мм | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 20м² | 20м² | 20м² | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус на эскизе, мм | Корпус на эскизе, мм | Корпус на эскизе, мм | Корпус на эскизе, мм | 1140 × 525 × 290 | 1140 × 525 × 290 | 1140 × 525 × 290 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 64 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 42 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC2-6.7 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-6.7 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-6.7 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-6.7 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-6.7 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-6.7 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-6.7 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-6.7 · Hetrix Vent Cassette 2 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 2 потока | Кассетный: 2 потока | Кассетный: 2 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 35.8 | 35.8 | 35.8
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 35.8 | 35.8 | 35.8 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | 776 | 776 | 776 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 13 | 13 | 13 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 2 | 2 | 2 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.31 | 0.31 | 0.31 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Пульт дистанционного управления (проводной пульт — опция) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт — опция) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт — опция) | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 1240 × 680 × 30мм | 1240 × 680 × 30мм | 1240 × 680 × 30мм | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 1172 × 475мм | 1172 × 475мм | 1172 × 475мм | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 25м² | 25м² | 25м² | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус на эскизе, мм | Корпус на эскизе, мм | Корпус на эскизе, мм | Корпус на эскизе, мм | 1140 × 525 × 290 | 1140 × 525 × 290 | 1140 × 525 × 290 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды: дополнительное значение, л/ч | Расход воды: дополнительное значение, л/ч | Расход воды: дополнительное значение, л/ч | Расход воды: дополнительное значение, л/ч | 756 | 756 | 756 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Для этого исполнения расход воды указан 756 и 776 л/ч. Расчётное значение необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 70 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 43 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC2-8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-8 · Hetrix Vent Cassette 2 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 2 потока | Кассетный: 2 потока | Кассетный: 2 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 36.2 | 36.2 | 36.2
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 36.2 | 36.2 | 36.2 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | 930 | 930 | 930 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 16 | 16 | 16 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 2 | 2 | 2 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.38 | 0.38 | 0.38 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Пульт дистанционного управления (проводной пульт — опция) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт — опция) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт — опция) | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 1240 × 680 × 30мм | 1240 × 680 × 30мм | 1240 × 680 × 30мм | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 1172 × 475мм | 1172 × 475мм | 1172 × 475мм | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 30м² | 30м² | 30м² | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус на эскизе, мм | Корпус на эскизе, мм | Корпус на эскизе, мм | Корпус на эскизе, мм | 1140 × 525 × 290 | 1140 × 525 × 290 | 1140 × 525 × 290 | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.4 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 85 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 45 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC2-10.8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-10.8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-10.8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-10.8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-10.8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-10.8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-10.8 · Hetrix Vent Cassette 2 | HX-FC2-10.8 · Hetrix Vent Cassette 2 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 2 потока | Кассетный: 2 потока | Кассетный: 2 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 36.5 | 36.5 | 36.5
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | 220 В / 50 Гц | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм | 1259 × 680 × 340мм | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 36.5 | 36.5 | 36.5 | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Расход воды, л/ч | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 20 | 20 | 20 | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | Количество вентиляционных колёс | 2 | 2 | 2 | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.49 | 0.49 | 0.49 | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Пульт дистанционного управления (проводной пульт — опция) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт — опция) | Пульт дистанционного управления (проводной пульт — опция) | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 1240 × 680 × 30мм | 1240 × 680 × 30мм | 1240 × 680 × 30мм | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | Монтажные отверстия, мм | 1172 × 475мм | 1172 × 475мм | 1172 × 475мм | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG3/4" | ZG3/4" | ZG3/4" | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Центробежная крыльчатка | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 40м² | 40м² | 40м² | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Корпус на эскизе, мм | Корпус на эскизе, мм | Корпус на эскизе, мм | Корпус на эскизе, мм | 1140 × 525 × 290 | 1140 × 525 × 290 | 1140 × 525 × 290 | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды указан как «1,245 л/ч»; разрядность требует подтверждения. Табличные габариты 1259 × 680 × 340 мм отличаются от размеров корпуса на эскизе 1140 × 525 × 290 мм. Монтажные расстояния 1172 × 475 мм приведены отдельно; исполнение требует подтверждения. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.2 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1360 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 110 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 46 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC4-2.7 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-2.7 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-2.7 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-2.7 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-2.7 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-2.7 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-2.7 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-2.7 · Hetrix Vent Cassette 4 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 580 × 580 × 290 | 580 × 580 × 290 | 580 × 580 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 20 | 20 | 20
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 580 × 580 × 290 | 580 × 580 × 290 | 580 × 580 × 290 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 20 | 20 | 20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 0 | 0 | 0 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.17 | 0.17 | 0.17 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | 360 | 360 | 360 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 15 | 15 | 15 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 700 × 700 × 400 | 700 × 700 × 400 | 700 × 700 × 400 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 650x650x35 | 650x650x35 | 650x650x35 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 625x275 | 625x275 | 625x275 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 10м² | 10м² | 10м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.8 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.7 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 340 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 37 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 37 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 340 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.8 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.7 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 37 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 280 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.5 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.4 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 36 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 180 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.35 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.15 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 34 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC4-4.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-4.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-4.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-4.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-4.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-4.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-4.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-4.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 580 × 580 × 290 | 580 × 580 × 290 | 580 × 580 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 21 | 21 | 21
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 580 × 580 × 290 | 580 × 580 × 290 | 580 × 580 × 290 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 21 | 21 | 21 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 0 | 0 | 0 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.24 | 0.24 | 0.24 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | 530 | 530 | 530 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 20 | 20 | 20 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 700 × 700 × 400 | 700 × 700 × 400 | 700 × 700 × 400 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 650x650x35 | 650x650x35 | 650x650x35 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 625x275 | 625x275 | 625x275 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 15м² | 15м² | 15м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.7 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.05 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 52 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 39 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.7 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.05 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 39 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 380 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.3 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.45 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 37 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 280 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.76 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.46 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 35 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC4-5.4 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-5.4 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-5.4 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-5.4 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-5.4 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-5.4 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-5.4 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-5.4 · Hetrix Vent Cassette 4 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 580 × 580 × 290 | 580 × 580 × 290 | 580 × 580 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 22 | 22 | 22
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 580 × 580 × 290 | 580 × 580 × 290 | 580 × 580 × 290 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 22 | 22 | 22 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 0 | 0 | 0 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.28 | 0.28 | 0.28 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | 630 | 630 | 630 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 25 | 25 | 25 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 700 × 700 × 400 | 700 × 700 × 400 | 700 × 700 × 400 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 650x650x35 | 650x650x35 | 650x650x35 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 625x275 | 625x275 | 625x275 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 20м² | 20м² | 20м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.6 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.4 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 62 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 41 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.6 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.4 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 41 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 520 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.06 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.6 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 39 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 340 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.35 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 3.52 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 37 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC4-6.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-6.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-6.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-6.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-6.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-6.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-6.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-6.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 740 × 740 × 290 | 740 × 740 × 290 | 740 × 740 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 32 | 32 | 32
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 740 × 740 × 290 | 740 × 740 × 290 | 740 × 740 × 290 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 32 | 32 | 32 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 0 | 0 | 0 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.35 | 0.35 | 0.35 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | 780 | 780 | 780 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 30 | 30 | 30 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 900 × 900 × 400 | 900 × 900 × 400 | 900 × 900 × 400 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 850x850x38 | 850x850x38 | 850x850x38 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | 4 | 4 | 4 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 790x340 | 790x340 | 790x340 | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 25м² | 25м² | 25м² | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.5 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.75 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 76 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 43 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.5 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.75 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 43 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 660 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.84 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.75 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 41 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 430 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.93 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.29 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 39 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC4-8.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-8.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-8.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-8.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-8.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-8.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-8.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-8.1 · Hetrix Vent Cassette 4 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 740 × 740 × 290 | 740 × 740 × 290 | 740 × 740 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 33 | 33 | 33
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 740 × 740 × 290 | 740 × 740 × 290 | 740 × 740 × 290 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 33 | 33 | 33 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 0 | 0 | 0 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.39 | 0.39 | 0.39 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | 950 | 950 | 950 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 35 | 35 | 35 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 900 × 900 × 400 | 900 × 900 × 400 | 900 × 900 × 400 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 850x850x38 | 850x850x38 | 850x850x38 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | 4 | 4 | 4 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 790x340 | 790x340 | 790x340 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 30м² | 30м² | 30м² | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 830 / 980 — уточняется | 830 / 980 — уточняется | 830 / 980 — уточняется | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 338 / 416 — уточняется | 338 / 416 — уточняется | 338 / 416 — уточняется | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 737 / 864 — уточняется | 737 / 864 — уточняется | 737 / 864 — уточняется | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | 705 / 832 — уточняется | 705 / 832 — уточняется | 705 / 832 — уточняется | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.4 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8.1 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 85 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 45 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.4 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8.1 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 45 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 760 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.6 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.89 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 43 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 510 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3.51 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.26 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 39 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC4-10.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-10.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-10.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-10.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-10.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-10.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-10.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-10.8 · Hetrix Vent Cassette 4 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 740 × 740 × 290 | 740 × 740 × 290 | 740 × 740 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 34 | 34 | 34
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 740 × 740 × 290 | 740 × 740 × 290 | 740 × 740 × 290 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 34 | 34 | 34 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 0 | 0 | 0 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.53 | 0.53 | 0.53 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | 1260 | 1260 | 1260 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 40 | 40 | 40 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 900 × 900 × 400 | 900 × 900 × 400 | 900 × 900 × 400 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 850x850x38 | 850x850x38 | 850x850x38 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | 4 | 4 | 4 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 790x340 | 790x340 | 790x340 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 40м² | 40м² | 40м² | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 830 | 830 | 830 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 338 | 338 | 338 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 737 | 737 | 737 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | 705 | 705 | 705 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.2 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10.8 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1360 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 116 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 46 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1360 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.2 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10.8 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 46 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 6.12 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 9.17 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 44 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 680 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.67 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 7.02 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 40 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC4-13.5 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-13.5 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-13.5 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-13.5 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-13.5 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-13.5 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-13.5 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-13.5 · Hetrix Vent Cassette 4 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 830 × 830 × 290 | 830 × 830 × 290 | 830 × 830 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 40 | 40 | 40
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 830 × 830 × 290 | 830 × 830 × 290 | 830 × 830 × 290 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 40 | 40 | 40 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 0 | 0 | 0 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.59 | 0.59 | 0.59 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | 1580 | 1580 | 1580 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 40 | 40 | 40 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1000 × 1000 × 400 | 1000 × 1000 × 400 | 1000 × 1000 × 400 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 950x950x40 | 950x950x40 | 950x950x40 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | 7 | 7 | 7 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 880x380 | 880x380 | 880x380 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 50м² | 50м² | 50м² | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 980 | 980 | 980 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 416 | 416 | 416 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 864 | 864 | 864 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | 832 | 832 | 832 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13.5 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1700 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 130 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 48 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1700 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13.5 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 48 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1270 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.66 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 11.47 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 46 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.85 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8.78 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 42 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC4-16.2 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-16.2 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-16.2 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-16.2 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-16.2 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-16.2 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-16.2 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-16.2 · Hetrix Vent Cassette 4 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 830 × 830 × 290 | 830 × 830 × 290 | 830 × 830 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 41 | 41 | 41
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 830 × 830 × 290 | 830 × 830 × 290 | 830 × 830 × 290 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 41 | 41 | 41 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 0 | 0 | 0 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.61 | 0.61 | 0.61 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | 1890 | 1890 | 1890 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 43 | 43 | 43 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1000 × 1000 × 400 | 1000 × 1000 × 400 | 1000 × 1000 × 400 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 950x950x40 | 950x950x40 | 950x950x40 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | 7 | 7 | 7 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 880x380 | 880x380 | 880x380 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 55м² | 55м² | 55м² | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 980 | 980 | 980 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 416 | 416 | 416 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 864 | 864 | 864 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | 832 | 832 | 832 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 10.8 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 16.2 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2040 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 135 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 50 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2040 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 10.8 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 16.2 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 50 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1530 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9.18 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 13.77 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 47 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.02 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10.55 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 45 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC4-18.9 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-18.9 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-18.9 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-18.9 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-18.9 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-18.9 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-18.9 · Hetrix Vent Cassette 4 | HX-FC4-18.9 · Hetrix Vent Cassette 4 | На главную
В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15. | В карточке и фильтрах — высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. Примечания и габариты — на стр. 15.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока | Кассетный: 4 потока
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 830 × 830 × 290 | 830 × 830 × 290 | 830 × 830 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 42 | 42 | 42
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | 220–240 В / 1 Ф / 50 Гц | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 830 × 830 × 290 | 830 × 830 × 290 | 830 × 830 × 290 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 42 | 42 | 42 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | 0 | 0 | 0 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.77 | 0.77 | 0.77 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | Расход воды, кг/ч | 2210 | 2210 | 2210 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 50 | 50 | 50 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | Рабочее давление, МПа | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | Количество двигателей | 1 | 1 | 1 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Патрубки воды | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Rc3/4" (внутренняя резьба) | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | 26 | 26 | 26 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1000 × 1000 × 400 | 1000 × 1000 × 400 | 1000 × 1000 × 400 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | Панель, мм | 950x950x40 | 950x950x40 | 950x950x40 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | Масса панели, кг | 7 | 7 | 7 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | Монтажные размеры, мм | 880x380 | 880x380 | 880x380 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 60м² | 60м² | 60м² | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Тип вентилятора | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Низкошумный центробежный вентилятор | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 980 | 980 | 980 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 416 | 416 | 416 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 864 | 864 | 864 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | 832 | 832 | 832 | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Размеры A–D относятся к отдельному эскизу и не заменяют габариты блока, панели и подвесов. Применимость эскиза к поставляемому исполнению необходимо подтвердить. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 12.6 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 18.9 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2380 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 170 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая скорость | Высокая скорость | Высокая скорость | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 52 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2380 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 12.6 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 18.9 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Высокая | Высокая | Высокая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 52 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1780 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 10.72 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 16.05 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Средняя | Средняя | Средняя | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 49 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1190 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 8.19 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 12.27 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Низкая | Низкая | Низкая | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 46 | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C. | Базовые значения: высокая скорость. Расход воздуха: при 0 Па. Охлаждение: воздух 27/19,5 °C, вода на выходе 12 °C (входная температура не указана). Обогрев: воздух 20 °C, вода на входе 60 °C.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC8-6.7 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-6.7 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-6.7 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-6.7 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-6.7 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-6.7 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-6.7 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-6.7 · Hetrix Vent Cassette 8 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 8 потоков | Кассетный: 8 потоков | Кассетный: 8 потоков
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 820 × 820 × 290 | 820 × 820 × 290 | 820 × 820 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 26.2 | 26.2 | 26.2
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 820 × 820 × 290 | 820 × 820 × 290 | 820 × 820 × 290 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 26.2 | 26.2 | 26.2 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.32 | 0.32 | 0.32 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | 39/40/43 | 39/40/43 | 39/40/43 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 0.86 | 0.86 | 0.86 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 18 | 18 | 18 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ26 | φ26 | φ26 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG¾“ | ZG¾“ | ZG¾“ | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG¾“ | ZG¾“ | ZG¾“ | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Электрическое подключение | Электрическое подключение | Электрическое подключение | Электрическое подключение | Внешнее подключение проводов | Внешнее подключение проводов | Внешнее подключение проводов | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 29.2 | 29.2 | 29.2 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 890 × 890 × 370 | 890 × 890 × 370 | 890 × 890 × 370 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 72 | 72 | 72 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 25м² | 25м² | 25м² | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | 820 × 820 × 30 | 820 × 820 × 30 | 820 × 820 × 30 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 6.7 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 850 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 43 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC8-8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-8 · Hetrix Vent Cassette 8 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 8 потоков | Кассетный: 8 потоков | Кассетный: 8 потоков
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 820 × 820 × 290 | 820 × 820 × 290 | 820 × 820 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 26.6 | 26.6 | 26.6
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 820 × 820 × 290 | 820 × 820 × 290 | 820 × 820 × 290 | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 26.6 | 26.6 | 26.6 | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.385 | 0.385 | 0.385 | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | 40/43/45 | 40/43/45 | 40/43/45 | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 22 | 22 | 22 | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ26 | φ26 | φ26 | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG¾“ | ZG¾“ | ZG¾“ | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG¾“ | ZG¾“ | ZG¾“ | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Электрическое подключение | Электрическое подключение | Электрическое подключение | Электрическое подключение | Внешнее подключение проводов | Внешнее подключение проводов | Внешнее подключение проводов | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 30.2 | 30.2 | 30.2 | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 890 × 890 × 370 | 890 × 890 × 370 | 890 × 890 × 370 | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 92 | 92 | 92 | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 30м² | 30м² | 30м² | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | 820 × 820 × 30 | 820 × 820 × 30 | 820 × 820 × 30 | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды 9,98 м³/ч требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды в исходнике — 9,98 м³/ч; значение требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды в исходнике — 9,98 м³/ч; значение требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды в исходнике — 9,98 м³/ч; значение требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды в исходнике — 9,98 м³/ч; значение требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды в исходнике — 9,98 м³/ч; значение требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды в исходнике — 9,98 м³/ч; значение требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды в исходнике — 9,98 м³/ч; значение требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды в исходнике — 9,98 м³/ч; значение требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Расход воды в исходнике — 9,98 м³/ч; значение требует подтверждения. Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 5.4 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1020 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 45 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC8-10.8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-10.8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-10.8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-10.8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-10.8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-10.8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-10.8 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-10.8 · Hetrix Vent Cassette 8 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 8 потоков | Кассетный: 8 потоков | Кассетный: 8 потоков
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 820 × 820 × 290 | 820 × 820 × 290 | 820 × 820 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 27.2 | 27.2 | 27.2
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 820 × 820 × 290 | 820 × 820 × 290 | 820 × 820 × 290 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 27.2 | 27.2 | 27.2 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.561 | 0.561 | 0.561 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | 41/44/46 | 41/44/46 | 41/44/46 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 1.08 | 1.08 | 1.08 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 25 | 25 | 25 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ26 | φ26 | φ26 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG¾“ | ZG¾“ | ZG¾“ | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG¾“ | ZG¾“ | ZG¾“ | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Электрическое подключение | Электрическое подключение | Электрическое подключение | Электрическое подключение | Внешнее подключение проводов | Внешнее подключение проводов | Внешнее подключение проводов | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 30.7 | 30.7 | 30.7 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 890 × 890 × 370 | 890 × 890 × 370 | 890 × 890 × 370 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 126 | 126 | 126 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 40м² | 40м² | 40м² | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | 820 × 820; высота уточняется | 820 × 820; высота уточняется | 820 × 820; высота уточняется | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 7.2 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 10.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1360 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 46 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC8-14.5 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-14.5 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-14.5 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-14.5 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-14.5 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-14.5 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-14.5 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-14.5 · Hetrix Vent Cassette 8 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 8 потоков | Кассетный: 8 потоков | Кассетный: 8 потоков
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 950 × 950 × 290 | 950 × 950 × 290 | 950 × 950 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 34.5 | 34.5 | 34.5
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 950 × 950 × 290 | 950 × 950 × 290 | 950 × 950 × 290 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 34.5 | 34.5 | 34.5 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.547 | 0.547 | 0.547 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | 41/45/47 | 41/45/47 | 41/45/47 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 1.58 | 1.58 | 1.58 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 39 | 39 | 39 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ26 | φ26 | φ26 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG¾“ | ZG¾“ | ZG¾“ | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG¾“ | ZG¾“ | ZG¾“ | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Электрическое подключение | Электрическое подключение | Электрическое подключение | Электрическое подключение | Внешнее подключение проводов | Внешнее подключение проводов | Внешнее подключение проводов | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 37.7 | 37.7 | 37.7 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1000 × 1000 × 380 | 1000 × 1000 × 380 | 1000 × 1000 × 380 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 128 | 128 | 128 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 50м² | 50м² | 50м² | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | 950 × 950 × 30 | 950 × 950 × 30 | 950 × 950 × 30 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 850 | 850 | 850 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 760 | 760 | 760 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 678 | 678 | 678 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | 642 | 642 | 642 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Размер E на эскизе, мм | Размер E на эскизе, мм | Размер E на эскизе, мм | Размер E на эскизе, мм | 290 | 290 | 290 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Размер F на эскизе, мм | Размер F на эскизе, мм | Размер F на эскизе, мм | Размер F на эскизе, мм | 140 | 140 | 140 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Размер G на эскизе, мм | Размер G на эскизе, мм | Размер G на эскизе, мм | Размер G на эскизе, мм | 50 | 50 | 50 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Размер H на эскизе, мм | Размер H на эскизе, мм | Размер H на эскизе, мм | Размер H на эскизе, мм | 50 | 50 | 50 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. Размер A на эскизе составляет 850 мм; табличные размеры корпуса и панели — 950 × 950 × 290 и 950 × 950 × 30 мм. До монтажа необходимо подтвердить применимость эскиза к этому исполнению.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 9.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 14.5 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1700 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 47 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC8-16.2 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-16.2 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-16.2 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-16.2 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-16.2 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-16.2 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-16.2 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-16.2 · Hetrix Vent Cassette 8 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 8 потоков | Кассетный: 8 потоков | Кассетный: 8 потоков
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 950 × 950 × 290 | 950 × 950 × 290 | 950 × 950 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 34.7 | 34.7 | 34.7
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 950 × 950 × 290 | 950 × 950 × 290 | 950 × 950 × 290 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 34.7 | 34.7 | 34.7 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.677 | 0.677 | 0.677 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | 43/46/49 | 43/46/49 | 43/46/49 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 1.78 | 1.78 | 1.78 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 44 | 44 | 44 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ26 | φ26 | φ26 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG¾“ | ZG¾“ | ZG¾“ | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG¾“ | ZG¾“ | ZG¾“ | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Электрическое подключение | Электрическое подключение | Электрическое подключение | Электрическое подключение | Внешнее подключение проводов | Внешнее подключение проводов | Внешнее подключение проводов | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 38.2 | 38.2 | 38.2 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1000 × 1000 × 380 | 1000 × 1000 × 380 | 1000 × 1000 × 380 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 152 | 152 | 152 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 55м² | 55м² | 55м² | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | 950 × 950 × 30 | 950 × 950 × 30 | 950 × 950 × 30 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 950 | 950 | 950 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 836 | 836 | 836 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 863 | 863 | 863 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | 727 | 727 | 727 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер E на эскизе, мм | Размер E на эскизе, мм | Размер E на эскизе, мм | Размер E на эскизе, мм | 290 | 290 | 290 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер F на эскизе, мм | Размер F на эскизе, мм | Размер F на эскизе, мм | Размер F на эскизе, мм | 140 | 140 | 140 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер G на эскизе, мм | Размер G на эскизе, мм | Размер G на эскизе, мм | Размер G на эскизе, мм | 50 | 50 | 50 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер H на эскизе, мм | Размер H на эскизе, мм | Размер H на эскизе, мм | Размер H на эскизе, мм | 54 | 54 | 54 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 10.8 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 16.2 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2040 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 49 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FC8-18.9 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-18.9 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-18.9 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-18.9 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-18.9 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-18.9 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-18.9 · Hetrix Vent Cassette 8 | HX-FC8-18.9 · Hetrix Vent Cassette 8 | На главную
Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей в этой таблице не приведены. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Для фильтра шума взято наибольшее из трёх значений каталога; порядок скоростей не указан.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Кассетный: 8 потоков | Кассетный: 8 потоков | Кассетный: 8 потоков
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 950 × 950 × 290 | 950 × 950 × 290 | 950 × 950 × 290
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 36 | 36 | 36
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 950 × 950 × 290 | 950 × 950 × 290 | 950 × 950 × 290 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 36 | 36 | 36 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Шум: максимум из трёх режимов, дБ(А) | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | Рабочий ток, А | 0.882 | 0.882 | 0.882 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | Шум по режимам, дБ(А) | 41/48/52 | 41/48/52 | 41/48/52 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Дистанционное управление или проводное управление | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Расход воды, м³/ч | 1.98 | 1.98 | 1.98 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | Гидравлическое сопротивление, кПа | 46 | 46 | 46 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | Отвод конденсата, мм | φ26 | φ26 | φ26 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вход воды | Вход воды | Вход воды | Вход воды | ZG¾“ | ZG¾“ | ZG¾“ | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Выход воды | Выход воды | Выход воды | Выход воды | ZG¾“ | ZG¾“ | ZG¾“ | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Электрическое подключение | Электрическое подключение | Электрическое подключение | Электрическое подключение | Внешнее подключение проводов | Внешнее подключение проводов | Внешнее подключение проводов | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 38.7 | 38.7 | 38.7 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1000 × 1000 × 380 | 1000 × 1000 × 380 | 1000 × 1000 × 380 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | Мощность двигателя, Вт | 198 | 198 | 198 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 60м² | 60м² | 60м² | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | Панель Д × Ш × В, мм | 950 × 950 × 30 | 950 × 950 × 30 | 950 × 950 × 30 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | Размер A на эскизе, мм | 950 | 950 | 950 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | Размер B на эскизе, мм | 836 | 836 | 836 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | Размер C на эскизе, мм | 863 | 863 | 863 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | Размер D на эскизе, мм | 727 | 727 | 727 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер E на эскизе, мм | Размер E на эскизе, мм | Размер E на эскизе, мм | Размер E на эскизе, мм | 290 | 290 | 290 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер F на эскизе, мм | Размер F на эскизе, мм | Размер F на эскизе, мм | Размер F на эскизе, мм | 140 | 140 | 140 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер G на эскизе, мм | Размер G на эскизе, мм | Размер G на эскизе, мм | Размер G на эскизе, мм | 50 | 50 | 50 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер H на эскизе, мм | Размер H на эскизе, мм | Размер H на эскизе, мм | Размер H на эскизе, мм | 54 | 54 | 54 | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Эскиз A–H приведён для трёх старших исполнений. Для остальных моделей размеры A–H не заданы. Габариты блока и панели указаны в основной таблице. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 12.6 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 18.9 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 2380 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Базовый режим | Базовый режим | Базовый режим | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 52 | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан. | Температуры воды и воздуха для указанных мощностей не указаны. Рабочие характеристики уточняются для проектного режима. Базовое значение шума — наибольшее из трёх; порядок скоростей не указан.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FG13-2.5 · Hetrix Glass | HX-FG13-2.5 · Hetrix Glass | HX-FG13-2.5 · Hetrix Glass | HX-FG13-2.5 · Hetrix Glass | HX-FG13-2.5 · Hetrix Glass | HX-FG13-2.5 · Hetrix Glass | HX-FG13-2.5 · Hetrix Glass | HX-FG13-2.5 · Hetrix Glass | На главную
Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Фанкойл со стеклянной панелью | Фанкойл со стеклянной панелью | Фанкойл со стеклянной панелью
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 945 × 134 × 655 | 945 × 134 × 655 | 945 × 134 × 655
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 24.5 | 24.5 | 24.5
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 945 × 134 × 655 | 945 × 134 × 655 | 945 × 134 × 655 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 24.5 | 24.5 | 24.5 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Диапазон оборотов, об/мин | Диапазон оборотов, об/мин | Диапазон оборотов, об/мин | Диапазон оборотов, об/мин | 200–2000 | 200–2000 | 200–2000 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 26.2 | 26.2 | 26.2 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Передняя панель | Передняя панель | Передняя панель | Передняя панель | Закалённое стекло | Закалённое стекло | Закалённое стекло | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Бесщёточный постоянного тока | Бесщёточный постоянного тока | Бесщёточный постоянного тока | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Сенсорная кнопка в стеклянной панели | Сенсорная кнопка в стеклянной панели | Сенсорная кнопка в стеклянной панели | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 15 | 15 | 15 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1000 × 185 × 705 | 1000 × 185 × 705 | 1000 × 185 × 705 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты по эскизу: длина × высота, мм | Габариты по эскизу: длина × высота, мм | Габариты по эскизу: длина × высота, мм | Габариты по эскизу: длина × высота, мм | 947 × 658 | 947 × 658 | 947 × 658 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1.45 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 2.48 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 400 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 14 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 34 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Диапазон каталога | Диапазон каталога | Диапазон каталога | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 265–400 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Диапазон каталога | Диапазон каталога | Диапазон каталога | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 0,9–1,45 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Диапазон каталога | Диапазон каталога | Диапазон каталога | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 1,09–1,56 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Диапазон каталога | Диапазон каталога | Диапазон каталога | Теплопроизводительность W60, кВт | Теплопроизводительность W60, кВт | Теплопроизводительность W60, кВт | 1,66–2,48 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 34 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FG13-4.7 · Hetrix Glass | HX-FG13-4.7 · Hetrix Glass | HX-FG13-4.7 · Hetrix Glass | HX-FG13-4.7 · Hetrix Glass | HX-FG13-4.7 · Hetrix Glass | HX-FG13-4.7 · Hetrix Glass | HX-FG13-4.7 · Hetrix Glass | HX-FG13-4.7 · Hetrix Glass | На главную
Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Фанкойл со стеклянной панелью | Фанкойл со стеклянной панелью | Фанкойл со стеклянной панелью
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 945 × 134 × 655 | 945 × 134 × 655 | 945 × 134 × 655
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 24.5 | 24.5 | 24.5
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 945 × 134 × 655 | 945 × 134 × 655 | 945 × 134 × 655 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 24.5 | 24.5 | 24.5 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Диапазон оборотов, об/мин | Диапазон оборотов, об/мин | Диапазон оборотов, об/мин | Диапазон оборотов, об/мин | 200–2000 | 200–2000 | 200–2000 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 26.2 | 26.2 | 26.2 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Передняя панель | Передняя панель | Передняя панель | Передняя панель | Закалённое стекло | Закалённое стекло | Закалённое стекло | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Бесщёточный постоянного тока | Бесщёточный постоянного тока | Бесщёточный постоянного тока | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Сенсорная кнопка в стеклянной панели | Сенсорная кнопка в стеклянной панели | Сенсорная кнопка в стеклянной панели | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 25 | 25 | 25 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1000 × 185 × 705 | 1000 × 185 × 705 | 1000 × 185 × 705 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты по эскизу: длина × высота, мм | Габариты по эскизу: длина × высота, мм | Габариты по эскизу: длина × высота, мм | Габариты по эскизу: длина × высота, мм | 947 × 658 | 947 × 658 | 947 × 658 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 2.65 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 4.65 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 750 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 15 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 37 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Диапазон каталога | Диапазон каталога | Диапазон каталога | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 420–750 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Диапазон каталога | Диапазон каталога | Диапазон каталога | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 1,68–2,65 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Диапазон каталога | Диапазон каталога | Диапазон каталога | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 1,98–2,88 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Диапазон каталога | Диапазон каталога | Диапазон каталога | Теплопроизводительность W60, кВт | Теплопроизводительность W60, кВт | Теплопроизводительность W60, кВт | 3–4,65 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 37 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FG13-8.4 · Hetrix Glass | HX-FG13-8.4 · Hetrix Glass | HX-FG13-8.4 · Hetrix Glass | HX-FG13-8.4 · Hetrix Glass | HX-FG13-8.4 · Hetrix Glass | HX-FG13-8.4 · Hetrix Glass | HX-FG13-8.4 · Hetrix Glass | HX-FG13-8.4 · Hetrix Glass | На главную
Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Фанкойл со стеклянной панелью | Фанкойл со стеклянной панелью | Фанкойл со стеклянной панелью
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 945 × 134 × 655 | 945 × 134 × 655 | 945 × 134 × 655
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 24.5 | 24.5 | 24.5
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 945 × 134 × 655 | 945 × 134 × 655 | 945 × 134 × 655 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 24.5 | 24.5 | 24.5 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Диапазон оборотов, об/мин | Диапазон оборотов, об/мин | Диапазон оборотов, об/мин | Диапазон оборотов, об/мин | 200–2000 | 200–2000 | 200–2000 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | Масса брутто, кг | 26.2 | 26.2 | 26.2 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Передняя панель | Передняя панель | Передняя панель | Передняя панель | Закалённое стекло | Закалённое стекло | Закалённое стекло | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Бесщёточный постоянного тока | Бесщёточный постоянного тока | Бесщёточный постоянного тока | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Управление | Управление | Управление | Управление | Сенсорная кнопка в стеклянной панели | Сенсорная кнопка в стеклянной панели | Сенсорная кнопка в стеклянной панели | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 35 | 35 | 35 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | Упаковка, мм | 1000 × 185 × 705 | 1000 × 185 × 705 | 1000 × 185 × 705 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты по эскизу: длина × высота, мм | Габариты по эскизу: длина × высота, мм | Габариты по эскизу: длина × высота, мм | Габариты по эскизу: длина × высота, мм | 947 × 658 | 947 × 658 | 947 × 658 | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Общие размеры и масса приведены для группы из трёх исполнений. Размеры и массу конкретного исполнения необходимо подтвердить. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Число в названии соответствует верхней границе теплопроизводительности при воде 60 °C, округлённой до 0,1 кВт. Это не мощность при 1200 об/мин. Размеры и масса в оригинале объединены для трёх колонок; отдельные размеры каждого исполнения требуют подтверждения. Размеры по эскизу 947 × 658 мм отличаются от табличных 945 × 655 мм. Размеры и масса объединены для серии; исполнение следует подтвердить до монтажа. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 4.78 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 8.39 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 1080 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 20 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Верхняя граница диапазона каталога | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 39 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Диапазон каталога | Диапазон каталога | Диапазон каталога | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | Расход воздуха, м³/ч | 630–1080 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Диапазон каталога | Диапазон каталога | Диапазон каталога | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | Холодопроизводительность, кВт | 3,36–4,78 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Диапазон каталога | Диапазон каталога | Диапазон каталога | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | Теплопроизводительность W45, кВт | 3,6–5,2 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Диапазон каталога | Диапазон каталога | Диапазон каталога | Теплопроизводительность W60, кВт | Теплопроизводительность W60, кВт | Теплопроизводительность W60, кВт | 5,65–8,39 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
1200 об/мин | 1200 об/мин | 1200 об/мин | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | 39 | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены. | Охлаждение: вода 7 °C; нагрев: вода 45 / 60 °C. Диапазон скоростей 200–2000 об/мин. Шум указан при 1200 об/мин. Температура воздуха и привязка остальных диапазонов к оборотам не приведены.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FH11-5.8 · Hetrix Warm | HX-FH11-5.8 · Hetrix Warm | HX-FH11-5.8 · Hetrix Warm | HX-FH11-5.8 · Hetrix Warm | HX-FH11-5.8 · Hetrix Warm | HX-FH11-5.8 · Hetrix Warm | HX-FH11-5.8 · Hetrix Warm | HX-FH11-5.8 · Hetrix Warm | На главную
Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено. | Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено. | Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено. | Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено. | Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено. | Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено. | Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено. | Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено. | Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Водяной отопительный фанкойл 110 мм | Водяной отопительный фанкойл 110 мм | Водяной отопительный фанкойл 110 мм
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1050 × 550 × 110 | 1050 × 550 × 110 | 1050 × 550 × 110
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 12.2 | 12.2 | 12.2
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Уточняется | Уточняется | Уточняется | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | Габариты агрегата Д × Ш × В, мм | 1050 × 550 × 110 | 1050 × 550 × 110 | 1050 × 550 × 110 | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | 12.2 | 12.2 | 12.2 | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Метрика шума | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Уровень шума, дБ(А) | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | Статическое давление, Па | — | — | — | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Назначение | Назначение | Назначение | Назначение | Только отопление | Только отопление | Только отопление | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | Теплообменник, мм | 780 × 210 × 40 | 780 × 210 × 40 | 780 × 210 × 40 | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Медная трубка: диаметр / стенка, мм | Медная трубка: диаметр / стенка, мм | Медная трубка: диаметр / стенка, мм | Медная трубка: диаметр / стенка, мм | 7,0 / 0,3 | 7,0 / 0,3 | 7,0 / 0,3 | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Габариты по отдельному эскизу, мм | Габариты по отдельному эскизу, мм | Габариты по отдельному эскизу, мм | Габариты по отдельному эскизу, мм | 1020 × 555 × 110 | 1020 × 555 × 110 | 1020 × 555 × 110 | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | Рекомендуемая площадь, м² | 20–25 | 20–25 | 20–25 | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Горизонтальное расстояние креплений, мм | Горизонтальное расстояние креплений, мм | Горизонтальное расстояние креплений, мм | Горизонтальное расстояние креплений, мм | 960 | 960 | 960 | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Вертикальное расположение креплений, мм | Вертикальное расположение креплений, мм | Вертикальное расположение креплений, мм | Вертикальное расположение креплений, мм | 200 / 355 | 200 / 355 | 200 / 355 | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Межосевое расстояние патрубков на эскизе, мм | Межосевое расстояние патрубков на эскизе, мм | Межосевое расстояние патрубков на эскизе, мм | Межосевое расстояние патрубков на эскизе, мм | 160 | 160 | 160 | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер верхней решётки на эскизе, мм | Размер верхней решётки на эскизе, мм | Размер верхней решётки на эскизе, мм | Размер верхней решётки на эскизе, мм | 720 × 88 | 720 × 88 | 720 × 88 | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Размер нижней решётки на эскизе, мм | Размер нижней решётки на эскизе, мм | Размер нижней решётки на эскизе, мм | Размер нижней решётки на эскизе, мм | 857 × 120 | 857 × 120 | 857 × 120 | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
В исходном каталоге отсутствует заводской индекс. Артикул Hetrix обозначает исполнение из строки на стр. 11. Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В исходном каталоге отсутствует заводской индекс. Артикул Hetrix обозначает исполнение из строки на стр. 11. Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В исходном каталоге отсутствует заводской индекс. Артикул Hetrix обозначает исполнение из строки на стр. 11. Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В исходном каталоге отсутствует заводской индекс. Артикул Hetrix обозначает исполнение из строки на стр. 11. Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В исходном каталоге отсутствует заводской индекс. Артикул Hetrix обозначает исполнение из строки на стр. 11. Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В исходном каталоге отсутствует заводской индекс. Артикул Hetrix обозначает исполнение из строки на стр. 11. Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В исходном каталоге отсутствует заводской индекс. Артикул Hetrix обозначает исполнение из строки на стр. 11. Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В исходном каталоге отсутствует заводской индекс. Артикул Hetrix обозначает исполнение из строки на стр. 11. Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке. | В исходном каталоге отсутствует заводской индекс. Артикул Hetrix обозначает исполнение из строки на стр. 11. Габариты таблицы 1050 × 550 × 110 мм отличаются от эскиза 1020 × 555 × 110 мм. Для монтажного проекта требуется подтверждённый чертёж. Рекомендуемая площадь ориентировочная; окончательный подбор выполняется по тепловой и холодильной нагрузке.
Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | Рабочие точки и режимы | На главную
Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Рабочая точка / режим | Параметр и единица | Параметр и единица | Параметр и единица | Значение | Условия измерения | Условия измерения
Обогрев | Обогрев | Обогрев | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | Теплопроизводительность, кВт | 5.76 | Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено. | Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено.
Обогрев | Обогрев | Обогрев | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Потребляемая мощность, Вт | 15 | Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено. | Тепловая мощность 5760 Вт приведена без температуры воды и воздуха. Охлаждение не заявлено.
Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности | Дополнительные карты производительности
Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена. | Дополнительная карта этой модели не загружена.
HX-FAH-12.5-R4 · Hetrix AirFlow | HX-FAH-12.5-R4 · Hetrix AirFlow | HX-FAH-12.5-R4 · Hetrix AirFlow | HX-FAH-12.5-R4 · Hetrix AirFlow | HX-FAH-12.5-R4 · Hetrix AirFlow | HX-FAH-12.5-R4 · Hetrix AirFlow | HX-FAH-12.5-R4 · Hetrix AirFlow | HX-FAH-12.5-R4 · Hetrix AirFlow | На главную
Температуры воды и воздуха в исходной таблице не указаны. Производительность для проектного режима требует подтверждения. | Температуры воды и воздуха в исходной таблице не указаны. Производительность для проектного режима требует подтверждения. | Температуры воды и воздуха в исходной таблице не указаны. Производительность для проектного режима требует подтверждения. | Температуры воды и воздуха в исходной таблице не указаны. Производительность для проектного режима требует подтверждения. | Температуры воды и воздуха в исходной таблице не указаны. Производительность для проектного режима требует подтверждения. | Температуры воды и воздуха в исходной таблице не указаны. Производительность для проектного режима требует подтверждения. | Температуры воды и воздуха в исходной таблице не указаны. Производительность для проектного режима требует подтверждения. | Температуры воды и воздуха в исходной таблице не указаны. Производительность для проектного режима требует подтверждения. | Температуры воды и воздуха в исходной таблице не указаны. Производительность для проектного режима требует подтверждения.
Список моделей |  | Характеристики |  |  | Рабочие точки |  | Карты
Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики | Характеристики
Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Тип оборудования | Канальный воздушный блок | Канальный воздушный блок | Канальный воздушный блок
Электропитание | Электропитание | Электропитание | Электропитание | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге | Не указано в каталоге
Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | Габариты Д × Ш × В, мм | 1105 × 700 × 500 | 1105 × 700 × 500 | 1105 × 700 × 500
Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | — | — | —